# 浅谈锅炉房设计中的问题及对策论文_张玫瑰

中国航天工程咨询中心 北京 100048

摘要：随着经济不断的发展，锅炉得到广泛应用，安全性得到广泛关注，设计锅炉房也成为了关键性问题，本文将从锅炉房设计的几点体会加以阐述，就影响锅炉房安全、高效运行等因素进行剖析，阐述了目前锅炉房设计中存在的一些问题，提出锅炉房在运行中的设计方法。

关键词：锅炉房；问题；设计

1、前言

随着科技水平的不断提高，社会经济的快速发展，人们对锅炉房设计的要求也越来越高。尤其是我国北方地区，锅炉房是冬季供暖的主要热源，现如今，在燃气锅炉房设计中还存在一些问题，因此我们要加强学习先进设计理论与应用先进技术，不断进行锅炉房设计的研究和探讨，使锅炉房的设计更加安全、可靠与经济。下面结合多年的设计工作，从以下几个方面谈谈锅炉房在设计中应注意的几个问题。

2、锅炉房普遍存在的问题

2.1、锅炉的选型

选购锅炉时如何确定锅炉的容量是一个重要的问题。一般地说应根据生产工艺上用汽量或采暖面积及生活用热水需要的供热量来确定锅炉的出力或容量。首先用户要弄清总的负荷范围；其次是高峰情况，包括高峰负荷持续时间，高峰的频率，也就是高峰出现的周期性，例如每月高峰出现次数，每周、每月以及一年内冬夏季的差异。摸清总的负荷需要和高峰后就可以考虑设备容量和台数选择。在选择时还要考虑事故停炉备用量问题。

一般锅炉的经济负荷在额定负荷75%以上，所以经常应使在用的锅炉的实际负荷是在机组本身额定负荷50%以上，也就是说制造厂提供的设备在额定出力50%~ 100%间应保持稳定的高效。以往用户为了安全起见时有购置过多富余量情况，致使设备常期在低负荷下运行，很不经济。一般总容量在8吨/时或热功率在6兆瓦（MW）以上的锅炉房，以选用三台的设备容量较合适。由于冬、夏季的差异，可以选购不同出力的设备。但是对于新建锅炉房选择出力相同设备在操作、维修、管理等方面都有比较方便、经济。这样的锅炉房辅机配套布置可以合理安排。

2.2、燃气调压问题

锅炉房燃气系统的压强分为低压和中压两种，低压在0-10kpa，中压在10-140kpa。现在锅炉中都配有自动化程度很高的燃烧器，这就要求的燃气压力更低，所以还需要进一步调压，一般情况下锅炉厂家自己配备。燃气系统需要有高质量的调压装置，进而保证锅炉的正常运行。

2.3、燃烧器的空气用量问题

当锅炉的燃烧器在锅炉中间时，锅炉间的空气一定要满足燃烧器的用量要求，否则会出现然气燃烧不充分，引起一氧化碳中毒。

3、锅炉房的设计

3.1、关于设计的先进性

一项精确的设计必须遵守设计规范又切合实际情况，做到经济合理，技术先进。在设计图纸上就要做到数据、设备、工艺的选择和布置具有先进性和时代感。但是有些新建锅炉选用的是陈旧的锅炉、辅机、附件和电气仪表，造成设备安装后运行费用高、耗能大、出力低，不易实现高效生产。

3.2、锅炉房的安全设计

锅炉房由于采用天然气等可燃气体作为燃料，因此必须采取安全措施，以下几点简要阐述。

3.2.1、将可燃气体报警器安装在燃气锅炉间炉体上方顶棚处，并按要求设置相应的数量和报警阈值。

3.2.2、将燃气切断电磁阀设置在燃气管线进户处，为了在其损坏、更换时不影响锅炉正常运行还要安装旁通管。燃气切断电磁阀要与可燃气体报警系统连接，要有手动和自动开关功能，当燃气泄漏报警时电磁阀将自动关闭，切断燃气的供应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.3、事故风机要设置事故送风和事故排风两种风机，并将响应通风管道连接至锅炉间，当可燃气体报警系统报警时，事故风机自动开启，进行排、送风。

3.3、锅炉房设计的经济性

这是设计工作应遵循的又一条原则。但是，目前有些锅炉房设计的很豪华、外贴马赛克、内装大理石，一座装机容量为（5×14）MW单纯采暖用的锅炉房，实际只装三台14MW热水锅炉，总共耗资3400万元。另一座安装五台热功率为7MW、出口水温95℃的热水锅炉的锅炉房，配置了4台直径为1500mm的钠离子交换树脂，重量达12t，价值11.76万元。该锅炉房通径250mm以上的阀门全部采用电动阀门，五台循环水泵全部配置功率75kw，流量480m³/h热水循环泵。实际上只需配置五台流量240m³/h、功率22kW的水泵就足够了，不仅使锅炉房的初投资提高了，同时运行费用也增大了。

热水采暖炉房设计中选用大流量循环泵的现象非常普遍。实践证明不仅造成水泵电耗的增加，而且由于供回水温度的下降，加剧了锅炉采暖管道的腐蚀，实际上是得不偿失的。有一采暖区总共只有13000㎡住宅楼，却配一台SZL4.2—1.0/95/70—A II型锅炉，投入使用后，房间过热，冬季也大开窗户，锅炉一天压火6至9次，该炉循环水泵的流量400m³/h，电机功率40kW。按当时实际供暖时间每年4320h，该水泵如果选用节能泵流量150m³/h电机功率15kW即可满足，比这台泵节电25kW，一个采暖期就可节省108000度电。

3.4、燃气系统设计

锅炉房燃气系统，由锅炉房内配管系统、调压计量装置和吹扫放散管道等组成。燃气管线不能穿过易燃易爆仓库、电缆沟、配电室、通风沟和易腐蚀管道等场所。外部引入的燃气管道，在进口处应设置自动和手动切断阀，并且要跟可燃气体探测报警装置联动，切断阀应设置在安全、便于操作的场所。燃气管道上应安装放散管、取样口和吹扫口，以便将管道内燃气或空气吹净，放散管要引到室外，其排出口应高出锅炉房屋脊 1.5m，并使放出的气体安全有效的排除。

3.5、报警装置安装设计

对存在爆炸隐患的工作室内，应根据要求安装自动报警装置，常用类型为可燃气体探测自动报警装置。需要安装的工作室包括锅炉房、调压间以及计量间等存在重大安全隐患的地方。自动报警装置应与燃气供气管道相连，一般接在紧急自动切断阀上。对可燃气体的泄露进行监测，当泄露可燃气浓度达到爆炸下限的15%时，立即启动防爆通风系统，直至达到安全浓度（一般持续一分钟即可）方可关闭紧急切断阀门，进行检修。配电室不与锅炉间或调压间用防火墙连接，当燃料气管道为金属材料时，要有静电接地装置，也可以与防雷或电气系统接地保护线相连，不另设静电接地装置。

3.6、消防设计

当锅炉房为单独建筑物，并与周围建筑物保持防火安全距离时，锅炉房内可只设置灭火器和消火栓，一般而言独立锅炉房可设置泡沫灭火器，灭火器数量一般按45平方米配置一只，但锅炉房内总数不得少于 2只。当锅炉房为在建筑地下、底层或者组合建造的非独立建筑物时，除设灭火器外还应设置火灾自动报警设备和水喷雾灭火系统，应配置多套淋雨阀，设计中锅炉房的供水能力应能满足水喷雾灭火系统的用水量要求。锅炉房还应设置室内、室外消火栓。

结束语

综上所述，通过对燃气锅炉房设计注意事项的分析，进一步明确了燃气锅炉房设计的设计方向，在燃气热水锅炉房的设计和安装环节，一定要按照特定的流程进行工作，为燃气锅炉房设计的优化完善奠定了坚实基础，有助于提高燃气锅炉房设计水平的提高。提出可行的解决对策。

参考文献：

[1]贺玄科.工业锅炉房设计中存在问题的探讨[J].山西建筑，2012（7).164-166

[2]罗汉新.锅炉房设计中某些安全问题的讨论[J].建筑热能通风空调，2013（4).

[3]詹淑慧，燃气供应［M］3 版，北京：中国建筑工业出版社，2004.

[4]李德东，燃气锅炉的选型及应用［J］，现代制造技术与装备，2008.

论文作者:张玫瑰

论文发表刊物:《基层建设》2015年9期

论文发表时间:2016/9/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4267887adbff9d1212ceaa68.html