# 浅谈PSP钢塑复合管的施工论文_邓国兵

摘要：PSP钢塑复合管既有塑料管的耐腐蚀性、钢管的抗压强度，因而在建筑、石油、化工等领域得到广泛使用。根据资料及其在实际工程中的应用情况，着重介绍了PSP钢塑复合管的优良性能、施工工艺及施工过程中应注意的问题。

关键词：PSP钢塑复合管；施工工艺；特点

1 PSP钢塑复合管的特点

（1）适用范围广泛，规格品种齐全；（2）生产工艺独特；（3）连接方式可靠快捷；（4）表面防蚀措施完善，美观；（5）外层焊管壁厚设计合理；（6）内层塑料管的壁厚合理，确保通径；（7）节能环保，发展潜力大。

2 PSP钢塑复合管的应用领域

（1）城建给排水系统中冷热水管道；（2）住宅和商业楼宇的给排水系统的冷热水管道；（3）燃气、煤气等输送管道；（4）石油、化工、食品、药品等液体输送管道；（5）农用排灌、给水管道；（6）工业造纸、消防系统中的给排水管道；

3 PSP管的施工工艺

因为PSP管是一种内外塑料层，中间采用钢带的三层结构的复合管。故外层塑料非常薄，在加热热熔过程中温度控制不好，熔化点超过250度后，很容易将外层塑料熔化，而管接头直接焊接到钢带上，将造成假焊或加热脱层。

所以PSP管对施工工艺上要求相对较高，PSP管一定要在厂家技术指导下安装。管道连接方式采用的是双热熔连接，和一般塑料的热熔连接是不一样的。熔接过程要求：1)管材、管件必须清洁、圆整；2)管材管件必须是同一家产品，避免出现管材管件不匹配；3)熔接时必须承插到规定深度，并且承插后不得旋转、弯曲；4)对管道的熔接时间有较严格要求，不宜太短也不宜太长；5)PSP管切割时应使用专用割刀，不能使用切割机。因切割机高速旋转利用金刚刀片与管材之间摩擦切开管道，切开过程会产生高温，切口温度高了，容易导致管道脱层。专用割刀，是利用刀片的锋利割开管道，切开过程不会产生高温。

4 PSP钢塑复合管的施工技术应用

4.1 管道连接

4.1.1 Dn20——Dn110管道连接：

Dn20——Dn110钢塑复合压力管的管材和管件之间，应采取双热熔连接方式，专用热熔机具应由管材供应厂商提供或确认。Dn160钢塑复合压力管采用法兰连接，其法兰连接件应由管材供应厂商提供或确认。直埋敷设的管道不得采用螺纹或法兰连接。

钢塑复合压力管的管材与金属管材或其它管材连接时应采用螺纹或法兰连接件过渡。

4.1.2 Dn40～Dn110管道的连接

(1)按实际长度要求必须使用专用断管器切断管材，同时去毛刺。

(2)若管材端部不圆整，应将其不圆的端部锯掉一部分，确保端部的圆整。

(3)清洁过渡接头(或塑料法兰)和管材熔接部位。

(4)用划线板和记号笔在管材端按相关要求标记出外层熔接深度。

(5)把和管材配套的双热熔模头安装在双热熔手动熔机上，接通电源使焊接器达到210℃左右。

(6)将管材、过度接头分别固定在卡瓦内。

(7)把达到210℃左右的焊接器放在支架上。

(8)一人双手缓慢向另一端方向推进连杆，当达到规定深度后，形成2mm厚的熔池时为加热完成。

(9)快速拉开连杆，取出焊接器，并使推动连杆迅速将管材插入过度接头承口，冷却后焊接完成。

(10)将熔接好的管材从熔接机取下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.1.3 Dn160管道的连接

Dn160的PSP管道一般采用法兰连接方式；管道两边分别用PSP平口、沟槽法兰连接件，通过金属法兰片，采用螺栓扣紧；中间不需加橡胶垫(沟槽法兰连接件自带圆形橡胶圈)。如果管道中间需加三通，则连接如下：沟槽三通两边用沟槽搪瓷分体铁法兰扣紧，两边分别与PSP平口法兰连接件的法兰片用螺栓锁紧。(中间不需加胶垫，因为沟槽分体铁法兰自带封口胶圈)；根据现场需要也可采用如下方式：沟槽三通两边用卡箍连接沟槽高径铁法兰，中间加160橡胶垫与PSP管平口法兰连接件法兰连接。

施工具体步骤如下：

(1)按实际长度用断管器截断管材，并标记处溶解深度。

(2)把法兰接头和PSP管放到热熔机上固定。

(3)根据管子大小选用合适模具夹紧管道，同时在机具另一段用模具夹紧平口(或沟槽)法兰连接件，使其双方在同一中心轴线上，法兰连接的承口处朝向PSP管处。

(4)把温度达到210摄氏度的热熔模板(带模头)，放置于PSP管和法兰中间中心轴线上，启动液压热熔机，使其三者成为一体。

(5)根据环境温度情况等上几分钟，待看见管端周围熔化成一条清晰隆起的圆线后；快速松开液压装置，迅速拿开模板，立即启动液压推进管道。

(6)待冷却5分钟后；移开夹管模具，轻轻抬开已熔好的管道。

4.2 注意要点

1)一个项目生活给水管道的好坏直接影响到每个用户，且生活给水管道的造价仅占整个工程造价的的0.8%左右。因此在管材投标时，采用最低价中标的方式，应考虑到实际成本等因素，不能一味追求经济利益。

2)要求施工人员在厂家技术人员指导下施工，并适当提高施工队伍的技术水平，避免野蛮施工。

3)DN40以上的PSP管道的连接需要两个过渡接头和热熔管件才能完成连接，针对PSP管连接的特殊性，建议管道生产厂家加大研究力度，开发出更为方便连接的管件，降低使用成本，方便用户后期的维护。

4.3 PSP管安装注意事项

PSP刚塑复合管扩口连接是一种新型材料的连接方式。安装过程中，存在许多不确定的、影响后期漏水的的因数。经过本项目的试验，安装过程需要注意以下事项：

1）扩口时，应将根据PSP管扩口连接作业指导书，将PSP管的扩口管径需满足扩口头最大尺寸；

2）扩口完成后的需清理管口的毛刺、破损性裂纹和脏物以及橡胶圈的赃物，以免安装后由于有毛刺等导致安装的漏水；

3）安装在室外埋地的PSP管，连接管件及固定螺旋等需进行防腐处理，防止被土壤腐蚀导致漏水。

4）可使用卫生无毒的润滑剂涂在橡胶圈部位，防止安装过程，由于橡胶圈受到管道及连接件的挤压导致变形，因为在管道压力试验加压时，在橡胶垫变形处增加漏水的机会。

5）在安装过程中，当锁紧管件时，应采取措施固定管道，防止由于管道被动旋转，损坏胶圈。

6）必须采用减震螺母，逐个多次拧螺母，直至拧紧为止，防止管道通水后由于水压作用导致螺母松动漏水。

7）由于扩口连接的工艺，在扩口之前需要把连接的法兰先穿入管道，所以对于预留的结构洞口尺寸，必须保证扩口法兰能穿越。防止后期重新开孔，造成返工。

结语

随着人们生活水平的不断提高，新型管材的需求量必将越来越大，钢塑复合管的使用领域也越来越广，了解并掌握衬塑钢管的施工工艺，才能在今后的施工中做到更省时、省工、省料，更美观，更好的满足使用功能，且更好地为社会服务，造福人类。

参考文献：

[1]徐德茹，魏安家，熊俊波，戚东涛.钢塑复合管管端失效分析及解决办法探讨[J].焊管，2012，06：26-29.

[2]李宏涛.关于钢塑复合管应用于庭院热力管网的探讨[J].建设科技，2012，15：88-90.

[3]匡俊杰，游华燕，池晓明，韩兴云，诸泉，蒋文真.用于钢塑复合管热熔胶的PE接枝母料的制备[J].塑料科技，2012，11：57-60.

论文作者:邓国兵

论文发表刊物:《城镇建设》2019年23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/430a207ef2cf3655c305df1c.html