# 医院放射机房整体防护装饰工程综合施工技术论文_马力

浙江大学医学院附属第二医院 浙江杭州 310009

摘要：放射科是医院中一个十分重要的科室，临床多种疾病都需要通过放射科的相关设备进行确诊以及辅助诊断。由于放射科内的大部分设备在运行过程中，会产生X射线，同时会伴随着不放辐射的泄漏以及辐射的散射，为确保降低射线对于环境以及他人的身体伤害，需要采取恰当的措施对放射科设备进行相应的屏蔽防护。因此文章结合工程实例，就医院放射机房整体防护装饰工程综合施工技术展开探讨，期望能够起到一定的借鉴作用。

关键词：医院放射机房；整体防护；装饰工程；施工技术

一、工程概况

我院的放射机房位于医院放射楼，防护装饰施工建筑面积约952.3m2，包括乳腺机房一间、DR机房两间、骨密度机房一间、胃肠机房一间、CT机房一间、MRI机房两间。设计X线电离屏蔽所选材料：控制区屏蔽体外缘的工作人员取0.1Sv/Week，非控制区屏蔽体外缘的人员取0.005mSv/Week。

二、防护材料的选取

（一）CT机房

①墙面：涂抹射线专用防护硫酸钡，厚度40mm，防护铅当量增加4mmpb，总体防护铅当量大于5mmpb。②顶面：安装3mm铅板，防护铅当量增加3mmpb，总体防护铅当量大于4mmpb。③地面：涂抹射线专用防护硫酸钡，厚度30mm，防护铅当量增加3mmpb，总体防护铅当量大于5mmpb。

（二）DR机房、骨密度机房、胃肠机房

①墙面：涂抹射线专用防护硫酸钡，厚度20mm，防护铅当量增加2mmpb，总体防护铅当量大于3mmpb。②顶面：安装1mm铅板，防护铅当量增加1mmpb，总体防护铅当量大于3mmpb。③地面：涂抹射线专用防护硫酸钡，厚度20mm，防护铅当量增加2mmpb，总体防护铅当量大于4mmpb。

（三）乳腺机房

①墙面：涂抹射线专用防护硫酸钡，厚度10mm，防护铅当量增加1mmpb，总体防护铅当量大于2mmpb。②顶面：安装1mm铅板，防护铅当量增加1mmpb，总体防护铅当量大于3mmpb。③地面：涂抹射线专用防护硫酸钡，厚度10mm，防护铅当量增加1mmpb，总体防护铅当量大于3mmpb。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、综合防护施工要点

（一）做好前期的施工准备工作

①技术准备：组织图纸会审，由设计单位进行交底。监理牵头组织建设单位、施工单位对现场的主体结构及砌体质量进行验收，全部合格后才能进行抹灰施工。②物质条件准备：准备施工组织设计确定的施工机具，设备及构配件、材料，并对其质量、规格、数量进行检查。③施工队伍的准备：建设单位应选择具有专业防辐射施工资质的施工作业队伍。④现场施工条件的准备：检查施工场地条件是否符合防辐射施工的基本条件，组织土建总包单位和防辐射施工分包单位、监理单位共同对房间结构层就行隐蔽验收；所有进场材料必须报监理、甲方检查验收，确保合格防辐射材料应用于现场施工中。

（二）施工工艺流程

①墙面：清理墙面→涂刷粘结剂、挂铁丝网→水泥砂浆打底找平→涂抹硫酸钡→水泥砂浆罩面、收光、养护→安装镀锌龙骨→安装8mm厚铝塑板专用衬板→安装6mm厚格特板。

②顶面：根据图纸现场定位放线，弹出铅板吊顶龙骨位置线→安装预先加工好的吊杆及各种嵌入式医疗设备支撑架→40mm镀锌方管龙骨做成500mmx500mm的方框龙骨架→敷设150mm厚木工板（木工板双面刷防火涂料）→在木工板上铺设铅板→设计装饰顶板施工。

③地面：清理基层→1：2水泥砂浆整体找平→涂抹硫酸钡→水泥砂浆罩面养护→地面自流平→敷设塑料卷材。

（三）防护施工要点

①吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连，不能与设备和管线支架交叉混用。②施工安装时，应首先进行吊挂、锚固等固定件与主体结构和楼面、地面的联接件固定。③顶面铅板防护安装时，留两处吊装孔。先吊装木工板（1.2mx2.4m/张），将木工板紧密铺在镀锌方管龙骨上，再安装铅板（1.0mx3.0m/张），铅板是卷起来吊上去，吊上去后一定要在木工板上铺平。每块铅板要相互搭接3cm—5cm，遇墙、柱时侧边收口上翻3cm，以防射线散漏。对于吊杆通过的地方，要用铅板做成比吊杆外围大3-5cm的方块补强，待铅板施工完毕，再封闭吊装孔处的龙骨。

④墙面防护层施工前，先去除干净墙上残留起壳的砂灰、砖屑、模板油、砼粉尘，在砼面涂刷粘结剂。在砖砌体与砼面接触处铺设铁丝网，防止开裂造成脱落及射线外漏。接着将墙面湿润至7分干时进行水泥砂浆打底找平，表面用2m长靠尺刮平，再用抹子搓毛养护。⑤墙面硫酸钡防护面层施工厚度大于20mm时，应挂8x8眼铁丝网分层施工。每遍防护砂浆不宜超过5mm—8mm，根据粉刷涂层的厚薄和气温不同，每遍间隙时间分别为6—20小时，每遍应一次抹完，防止接茬处出现裂纹，泄露射线。粉刷时应由下而上，用力压平，不要反复推拉，最后一次压平拉毛。拌料的数量应根据当天施工面积而定，用多少拌多少，防止材料固化，最好在出料至施工时2小时内用完。为防止硫酸钡中钡离子挥发，当硫酸钡地面施工完成且有7分干时即抹薄薄一层水泥砂浆罩面，厚度控制在3mm以内。从上向下，一边刮，一边用抹子压光，最后养护。⑥地面施工时，首先清理掉基层表面的积灰、浮浆、油污及杂物并冲洗干净。在抹砂浆前1d浇水充分湿润地面。根据设计标高用1：2干硬性水泥砂浆在基层上做灰饼，大小约50mm见方，纵横间距约1.5m左右。待灰饼收水不致塌陷时，立即在基层上均匀扫素水泥浆一遍，边扫边铺1：2水泥砂浆，并用刮尺按灰饼高度将砂浆整体找平，接着用木抹子搓揉压实，将砂眼、脚印等消除后，用靠尺检查平整度，最后养护。待找平层具有一定的硬度后才可以进行硫酸钡防护地面的施工，硫酸钡地面做法同找平层。

总之，医院放射机房的整体防护施工十分关键，需要严格予以把关。本工程的防护施工，严格遵循想换流程，所有作业面一次达到验收标准，没有出现返工、修补，保证了质量，保证了工期。经检测设备运行时，射线装置机房及周围辐射环境质量现状良好，辐射防护效果满足相关标准的要求。

参考文献

[1]刘雪霞，王治琴.伊犁州各级医院X线机房放射工作者受照剂量及辐射防护状况调查[J].职业与健康，2014，20

[2]吴文斌，罗玮哲，李博文，唐晓薇.浅谈医院放射诊疗设备的管理[J].中国医疗设备，2015，11

[3]李朋起，楚彩芳，赵艳芳，张钦富，程晓军.某医用电子直线加速器机房防护改造方案及效果分析[J].中国辐射卫生，2016，01

论文作者:马力

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43594c62d724293cdecf1ff2.html