# 建筑电气工程施工管理中存在问题的治理措施论文_郭新辉

辽宁宏成电力股份有限公司 辽宁省 110000

摘要：在当今社会的发展过程中，各项科学技术的不断的发展，使得信息化、网络化、智能化的程度越来越高，其也在现代化的发展中起到了越来越重要的作用。在电气施工的过程中首先要进行相应的电气工程的设计的工作，这是保证建筑物用电设备正常运行的基础性的工作，也是保证后期施工的顺利进行和提升用户使用舒适度的前提。随着科学技术的发展和人们的生活水平的提升，使得无论是在施工还是后期建筑物运行的过程中，用电设备的数量和运行的功率都在不断的提升，建筑物电气设计的工作就变得尤其的重要，电气工程的设计工作要满足建筑物发展的需要，保障好电气运行的安全和畅通性。

关键词：建筑工程；电气工程；施工管理；问题治理

现代建筑的快速发展依赖于高科技产品的应用，而所有现代高科技的应用都离不开电气技术，使建筑电气工程变得异常重要，由于建筑科技发展日新月异，建筑形式、建筑结构越来越复杂，建筑楼层越来越高，为保障现代建筑使用安全，必须首先保证电气技术的安全可靠，因此必须重视电气工程施工管理，提高电气工程施工管理质量，确保电气工程技术应用安全可靠。但是目前我国建筑行业施工管理依然存在着很多问题，需要引起建筑企业的高度重视。

1建筑电气工程施工管理中存在的问题分析

1.1配电箱安装问题

配电箱安装时要注意以下质量问题：①缺乏安全意识，导致出现配电箱和开关箱缺少零线保护或者随意缠绕的现象；②对于配电箱内残存的垃圾等没有进行及时的处理和做好相关的防范工作；③进行布线时，没有有效的按压和捆绑不到位，留下安全隐患。

1.2线路铺设问题

在施工过程中不规范的现象主要表现在，没有根据实际的施工环节进行相应管线的敷设工作及缺乏相应的密封措施。在进行敷设的过程中没有考虑外界因素的影响，因而没有达到理想的施工效果。另外，在施工过程中还面临着以下四个方面的问题：①管线的弯曲半径设置不合格，造成表层起皱的现象；②没有设置专门的管线通道，发生脱落的现象；③施工安装作业人员的专业素质的缺乏，出现了安装方面的缺陷；④施工人员的盲目切割造成的影响。

1.3防雷接地问题

防雷接地处理工作是电气工程安装中非常重要的一项工作，在施工过程中，一定要采取有效的防雷措施。但是在进行防雷接电设计的过程中，很容易出现以下问题：第一，防雷装置都暴露在外界环境中，在环境因素的影响下，很容易出现锈蚀的情况，许多施工企业对这方面的重视程度不高，没有涂刷防锈漆，这就会影响防雷设备的应用寿命；第二，防雷接地处理不合理，在实际应用的过程中存在许多安全隐患；第三，连接部位焊接不平整，影响整体的应用效果，而且接地线没有进行有效连接，也没有做好防腐处理工作。

1.4开关与插座的安装

开关与插座安装的过程中，存在的问题主要是表现在以下的几个方面上，一方面在安装的过程中由于安装人员的疏忽，造成线路接反的问题，这对于后期使用的安全性造成了影响。另一方面，电气施工人员和土建施工人员配合不够密切，缺乏一定的沟通，导致预留洞口与电气工程实际需要的不符。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2针对建筑电气安装工程问题的预防措施

2.1配电装置安装质量控制要点

在实际开展施工的过程中，为保证达成理想的施工效果，必须要严格管控配电装置的施工安全，这就需要相关人员绷紧神经，提起重视，要从设备的购入、安装到最终的调试、再到正式投入运行，各个环节都要严格依照国家所订立的相关技术规范，结合前期的设计施工图纸去完成安装施工，为了保证配电装置的施工顺利完成，要确保施工相关技术人员具备动态质量控制的理念，这样的理念会使相关技术人员对于配电装置安装施工的细节更加关注，在各个环节施工过程中，一个微小的失误，都可能引发重大事故，特别是配电装置安装施工，具有一定的危险性，因此必须要时刻观察，时刻注意，发现隐患，并且及时排除隐患，以达成安全施工的目标。对于任何一个环节，都要做好技术交底，及时验收审核，做好监管，以防范风。

2.2线路的敷设

第一，在进行导线敷设时要遵照设计以及规范进行下料配管，要配备专业的监理工程师对其进行严格控制，管材不满足标准严禁应用。第二，加强配管的加工控制，对于明配管来说，若是只存在一个90°弯，要确保弯曲半径不小于4倍管外径；若是存在2个或3个90°弯，要确保弯曲半径不小于6倍管外径。对于暗配管来说，要确保弯曲半径不小于6倍管外径。对于埋入到地下以及混凝土内部的管来说，要确保弯曲半径不小于10倍管外径。第三，对于内径不大于25mm的镀锌管以及薄壁钢管来说，可以采用手动弯管器实施弯管；对于内径不小于32mm的钢管来说，可以采用液压弯管器实施弯管。对于PVC管子来说，可以按照不同规格的内径来选择相应的弹簧弯管，对于内径不小于32mm的管子来说，可以采用专门弯管的烘箱进行加热，确保管子弯曲的质量。PVC管在对接过程中可以采取整料套管的对接方式，确保其牢固性。第四，对于薄壁钢管以及镀锌管来说，严禁通过割管器进行切割，可以采取钢锯进行切割。要确保钢锯的锯口平整性，可以通过锉刀将管口毛刺清理掉。对于直径在40mm以上的厚壁管来说，要采取焊接的方式进行对接。对于直径在32mm以下的管子来说，可以通过套丝进行连接，也可以采取套管紧定螺钉进行连接，不能采取焊接的方式。

2.3做好防雷接地处理

要想提高建筑电气工程的防雷效果，需要严格根据设计要求来进行施工，要采用防雷型号的热镀锌圆钢。避雷脚需要进行合理定位，保证位置的对称性，在设置直线段的过程中，要进行等分设置。在埋设脚头支架的过程中，线路一定要保证平直，让所有的脚头支架处于平齐的状态，引线截面要超过避雷带截面，在进行搭接部位的焊接时，一定要保证平整性，不能出现缝隙、漏焊的情况，搭接长度也需要控制在合理的范围内，还需要对引线的镀锌层进行二次防腐。按规定接地体埋深应不小于0.6m，间距不小少5m，焊接而不小少扁钢宽度的2倍；利用基础钢筋做接地极时，一般用内、外两根对角主筋，把整个基础内、外两根主筋一圈的搭接处焊牢，再把圈内、横基础两边的主筋与外围两根主筋搭接焊牢，有桩基的用两根桩筋按设计要求的点连接到基础主筋上，然后按图纸指定的柱筋。

2.4开关插座的安装

第一，前后、左右的盒位偏差控制在50mm以内，同样区域成排布设的灯具中心偏差控制在5mm以内，开关盒到门框的距离控制在150~200mm范围。第二，在进行预埋件施工时，可以按照现浇板的厚度情况选择圆钢弯制内径35~40mm的圆圈，之后将圆圈和钢筋折成90°角插入到接线盒底中间区域，然后按照板厚情况将其他钢筋头折成90°角，将其搭接到板筋上焊牢固。第三，完成了模板拆除后要将吊环拆下，要对圆钢实施相应的调垂直处理，确保其处在盒的中心位置，将吊钩和金属盒清理干净，并且实施防腐防锈处理。

3结语

建筑电气工程在施工期间，不光要保证工程施工质量，还需要提升整体的经济效益，这是建筑电气工程发展过程中的主要目标。电气工程的安装质量对建筑工程整体的施工质量有着直接影响，也是建筑工程施工中的重要环节，在实际施工的过程中，需要结合施工情况，制定科学合理的施工方案，并严格按照方案进行施工，保证整个流程的规范化操作，以此提升施工质量，保证建筑工程整体质量满足人们的居住需求。

参考文献

［1］廖集标.浅谈智能建筑电气安装施工技术——以茂名市汇龙时代广场一期为例［J］.民营科技，2018（07）：3，6.

［2］张兴国.建筑电气设备安装工程项目安全管理及技术质量控制浅析［J］.建材与装饰，2017（38）：170-172.

论文作者:郭新辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/436f9df446b261617b7b3f5e.html