# 探讨一体化污水处理装置调试及日常维护保养论文_林义鸿

佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 528300

摘要：一体化污水处理装置具有投资省、占地少、能耗低、处理效果好及管理简便等优点，是国内外污水处理的首选方案，但是在实际调试运行过程中也发现了很多问题，影响了实际的使用效果，本文提出了针对调试运行过程中易出现的故障问题的解决办法，明确了日常维护保养的具体内容及周期。

关键词：一体化污水处理装置；调试；维护保养

0 引言

随着经济不断发展，人口增长，特别是我国经济高速发展的今天，效益创造的同时，也创造出了种种污染，尤其是水污染有愈演愈烈之象。人们在受到环境污染所带来伤痛之后，逐步认识到环境的重要性，同时对环境保护也愈来愈重视。

一体化污水处理装置，是在充分吸收消化国内外先进的污水处理技术的基础上，综合多种污水处理工艺的工程实践，结合目前国内外的实际情况开发出来的具有处理各类行业、不同有机废水的污、废水净化装置。它不仅能适应各种场地特征，同时可根据高程要求进行全地埋、半地埋或全地上布置、使装置的全局布置流畅、紧凑。它主要具有以下优点：①结构简单、紧凑，与主体建筑物易融为一体。②占地面积小、运行费用低、出水水质的达标率和稳定性高等。③由于配备了先进的 PLC 控制系统，使整个装置的运行过程都处在监控之下，所有机电设备均能报警和自动保护，提高了系统运行的可靠性，减轻了劳动强度。由于一体化污水处理装置具有以上优点，所以在国内外得到了广泛地应用，但是在实际调试运行过程中也发现了很多问题，影响了实际的使用效果，本文提出了针对调试运行过程中易出现的故障问题的解决办法，明确了日常维护保养的具体内容及周期。

1 主要设备及名称

1.1 主要设备

污水流程说明：污水首先进入初沉池进行水量调节和缺氧反硝化反应，然后流入一、二段接触氧化池进行好氧反应，再流入沉淀池进行固液分离，上清液最后流入消毒池，最终出水达标排放。

污泥流程说明：接触氧化的剩余污泥经沉淀池沉淀后100%通过空气提升至初沉池，增强污水的活性，同时消化污泥。当污泥过量时排向污泥池，污泥池则根据污泥量及时外输。

2 调试

2.1 装置的调试

潜污泵按额定流量投入设备中，启动风机运行，每天观察接触池内填料情况，如填料上长出橙黄色一层膜，这一过程夏天一般为 3-6 天，冬天为 30 天左右，春秋季节为 15 天左右，一旦发现填料全长满了生物膜，则说明该设备即可投入正常运行。为实现操作自动控制，一体化污水处理装置一般采用液位控制器控制水泵的运行。控制系统设有欠压、缺相、过载及各种非正常状态的报警、自锁保护装置。装置自动控制部分主要由：控制盘、控制元器件和一些相关仪表组成。工作过程的实现主要是通过控制柜内 PLC 的内定程序输出逻辑信号，控制各电机的启停，并具有远传功能，从而满足工艺流程的需要。设备前段的污水调节池设两台潜水提升泵，一运一备，交替运行，当系统自动运行输入时，污水泵受液位信号控制，在液位为 H 时，其中一台泵自动启动，当液位为 L 时，自动停泵，警戒水位时，两台泵同时启动运行，并发出声光报警、运行事故、音响报警，水泵可手动运行也可自动运行，自动时受 PLC 控制，设置一个三档转换开关（A—O—M），当在中间位置时为断开，可进行设备检修。风机一运一备，也可同时连续运行，同时可定时间歇启动，防止生物膜死亡脱落。水泵与风机可联动，也可分动。污泥阀也设置为手动—断开—自动状态，在自动状态受 PLC 控制，为间歇运行方式。并且 PLC 设置适当备用 I/O 点及提供泵的故障及液位超高故障的声光报警。一体化污水处理装置可实现手动控制和自动控制两种形式。

2.1.1 自动控制操作

①正常进水时应连续曝气。

②备用风机及水泵 24 小时轮换一次。

③设备停止进水超过 10h 时应每隔 2h 曝气一次，曝气时间为 30min。

④调节池内水泵的启停由液位控制器的信号控制，低液位停，高液位启 1 台水泵，高高液位 2 台水泵同时运行，并发出声光报警。

⑤水泵、风机故障有声光报警，发生故障时另一台水泵或风机自动运行。⑥排泥电磁阀 12h 开一次，每次 5 分钟。（可根据现场排泥情况调整）。

2.1.2 手动控制操作调节池及清水池水泵、风机可实现手动操作。

2.2 自控调试操作

2.2.1 控制面板（图 3）。

电源指示：控制柜有电源输入时此指示灯亮；

电机故障：水泵及风机有故障时灯亮；

液位报警：当调节池液位达到设定的高液位或电机故障时报警；

潜污泵 1、潜污泵 2、鼓风机 1、鼓风机 2：当手动运行时按一下启动，再按一下停止。

2.2.2 自动/停/手动：系统运行状态选择开关整个电器控制集中于电器控制柜中，此柜安装于风机房内，为方便调试、检修，本设备运行可分手动、自动两种方式，具体操作如下：

2.2.2.1 手动（当试运行调试时或调节池液位够高时）

①导通设备所有手动阀门。

②打开电柜内电源总开关。

③把旋钮调到“手动”位置，启动风机 1 台和调节池潜污泵 1 台；注意控制风机压力。

④待设备进水后，根据流量，对水泵出口闸门进行调节，流量控制在 1m3/h。

⑤采用手动时应经常观察调节池内水位，到低水位时停止进水。

⑥在消毒池内投加氯片，每日投加三次，每次投加氯片量为 0.1kg。

⑦出水池水位稳定，可满足溢流出水。

2.2.2.2 自动

①同“手动”前 2 步。

②把旋钮调到“自动”位置，（当接受到调节池水泵来水信号时）表明设备已进入运行状态。

③在消毒池内投加氯片，每日投加三次，每次投加氯片量为 0.1kg。

④定期用潜污泵抽走污泥池污泥，一般为一年清理一次，具体周期视泥量而定。

3 常见故障及解决方法

常见故障及解决方法见表 2。

4 日常维护保养与巡检项目

4.1 日常维护保养

任何设备在长期使用后都会出现事故，一体化污水处理设备也是如此，做好日常的维护与保养工作，对于设备的使用寿命有着至关重要的作用。下面就具体阐述一下一体化污水处理设备日常的维护和保养方法。

①必须注意污水中不得有大块固体物质进入设备，以免堵塞管道与孔口和水泵损坏；

②设备人孔必须盖好，以防发生意外或掉入大块固体物质；

③进入地理式污水处理设备的污水 PH 值必须在 6-9之间，偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长；

④风机一般运行 6 个月左右需要换机油一次，以提高风机使用寿命；

⑤必须保证风机进气口畅通。

4.2 日常巡检项目

4.2.1 每日巡检项目

①检查风机房控制箱有无故障报警，如有，判断发生故障设备，现场排除故障设备或报修；

②检查调节池内水泵运行是否正常，调节池内水位是否正常；

③检查风机运转是否正常，检查污水处理设施内曝气是否正常；

④检查电机润滑油位是否正常，是否漏油；

⑤检查污水处理设施消毒池内是否需要添加氯片。

4.2.2 每两周巡检项目

①检查隔栅上有无大的垃圾，如有，清理干净；②检查调节池内有无悬浮物，如有，清理干净；③检查污水处理设施污泥池内污泥是否需要清理；④检查电机润滑油质是否正常。

结束语：

生活污水是水环境污染的主要来源之一，同样也是造成湖泊富营养化的原因之一。因此，生活污水的有效处理及生态环境的综合治理已迫在眉睫。一直以来，生活污水处理多采用活性污泥法和生物膜法。

参考文献：

[1]韩厚强，等.物化-生物接触氧化工艺处理酿造废水.工业用水与废水,2016.2

[3]方佩珍，等.生物流化床在废水处理中的应用进展.工业用水与废水,2015.1

[4]许吉现，等.DAT-IT工艺污水处理一体化设备的应用.中国给水排水,2016.1

[5]姜科军，等.一体化污水处理和中水制备装置设计和研究.环境污染治理技术与设备,2015.1

论文作者:林义鸿

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/439fcca611dbfdf8eb052bd3.html