# 现代建筑消防自动喷淋灭火系统安装技术研究论文_刘启和

江苏新时代防火保安工程有限公司 江苏南京 210000

摘要：人们都知道火灾是可以威胁我们的生命安全和社会稳定的，每年我国都会因为发生火灾，而造成巨大的损失。要想尽量降低火灾对人们的影响，不仅需要人们具有丰富的防火知识，还需要不断提升建筑物的防火性能。消防自动喷淋系统是现阶段建筑物中，一种运用最普遍的自动灭火系统，将其运用到民用建筑中，能够大大的提升民用建筑的防火性能。

关键词：现代建筑；消防；自动喷淋灭火；安装

引言

随着我国建筑行业的快速发展，高层建筑、超高层建筑成为城市建筑的重要发展方向，以缓解日益紧张的城市土地不足问题。然而，建筑行业的发展对城市消防提出了挑战，对消防系统造价、安装及环保提出了更高的要求。传统的消防设备设施难以满足高层建筑消防要求，无法实现自动化消防灭火，难以保证人们的生命财产安全。在此背景下，自动喷淋灭火系统能够在火灾初期实现自动化灭火，具有较高的可靠性和实用性，因此，喷淋灭火消防系统在现代建筑中应用日益广泛。同时，我们也应注意到消防自动喷淋灭火系统设计与安装中还存在一些问题与不足，一定程度上影响了喷淋灭火系统的可靠性，因此，有必要深入研究和探讨消防自动喷淋灭火系统安装技术，以期提高自动喷淋灭火系统安装质量。

1消防自动喷淋系统概述

消防喷淋系统作为一种消防灭火的设施，在建筑物中的运用非常广泛，将其运用在建筑物中，具有良好的灭火效果。消防喷淋系统根据其原理的不同，可以分为人工控制消防喷淋系统和自动控制消防喷淋系统，本文主要对自动控制消防喷淋系统进行分析。消防自动喷淋系统指一种能够在发生火灾时进行自动喷水的灭火系统，主要由洒水喷头、报警阀、监测装置、末端试水装置以及报警装置等组成，该系统中还存在着供水设施以及管道，管道内被有压水充满，当发生火灾时，洒水喷头会立刻喷水进行灭火。消防自动喷淋系统根据所采用喷头的不同，分为开式和闭式两种系统，开式系统分为雨淋系统和水幕系统两种，闭式系统包括干式系统和湿式系统等，其中湿式消防自动喷淋系统的应用较为普遍。表1为干式系统和湿式系统对比。

表1干式系统和湿式系统对比

（1）湿式消防自动喷淋系统。运用湿式消防自动喷淋系统，在发生火灾以后，当建筑物的温度达到能够使闭式喷头温感元件爆破或者熔化脱落以后，洒水喷头会立刻喷水进行灭火。该系统结构较为简单，具有简洁性、可靠性、经济性、适用范围光以及灭火效果好等特点。图1为湿式消防自动喷淋系统原理图。

图1湿式消防自动喷淋系统原理图

（2）干式消防自动喷淋系统。运用干式消防自动喷淋系统，在发生火灾时，喷头会喷出气体，然后干式报警阀进行报警，压力水进入喷水管网，然后进行喷水灭火。该系统相对于湿式系统来说，需要多安装充气设备，造价相对更高，且灭火速度也相对较慢。

2自动喷淋灭火系统安装

2.1施工准备工作

为确保自动喷淋灭火系统安装质量。避免因设备设施质量问题影响消防系统可靠性，在喷淋系统安装前，安装技术人员应对喷淋头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要的系统组件进行检查，确认设备符合国家消防产品标准和要求，无外观破损问题，并适当进行抽样检测。其次，安装技术人员应对管道阀门外观进行检查，确保阀门零部件齐全完好，阀瓣及操作机构动作灵活。并对报警阀逐一进行渗透试验，试验压力因为额定工作压力的两倍，试验时间应不少于5min，无渗漏现象方为合格产品。确保报警阀无质量问题。此外，针对系统安装中需要使用的指示器、管卡及胶垫等材料，安装技术人员应检查其质量检验合格证及出厂检验报告，必要时可进行抽样检测，从而确保整个喷淋灭火消防系统使用材料质量，降低因材料质量问题而发生故障的风险，提高消防系统可靠性与稳定性。

2.2管道安装

消防管道安装前，施工单位应首先确认管道内外没有杂物，并保持管道内腔干净，避免因杂物堵塞喷淋头。当使用镀锌管作为消防管道时，管道法兰安装应采用两次安装法，首次进行组装配置，并在各组装管道进行编号标识，以确保管道安装正确无误。当管道需要埋地处理时，施工单位必须安装室内给水管道安装施工标准，严格规范挖沟、垫层处理、下管及接口安装技术。当消防管道为金属材质时，施工单位应必须做好管道防腐处理，出口、接口位置应在试压合格后进行二次防腐处理。同时，管道安装应注意连接方式。当管道变径时，以采用异径接头，避免在管道弯头处采用补芯的方法。当确需采用补芯时，管道三通上可使用1个，而四通机头不宜超过两个。当管道公称直径超过50mm时，应尽量避免使用活接头。管道安装过程中，特别应注意管道连接不能缩小管道的横截面积，以免水流对接头位置产生冲击，影响管道连接的使用安全。

2.3报警阀安装

报警阀是保障阀门处于打开状态的重要装置，报警阀的应用能够防止人为误操作导致阀门关闭，影响突发火灾时正常使用。报警阀安装应首先安装水源总控制阀和报警阀，然后再安装报警阀辅助管道及组件。水源总控制阀安装时，安装人员应先检查阀门的严密性，查看有无明显的开闭及水流方向标志，并根据水流方向标志确定安装方向、接口方式及标高。同时，报警阀应安装在显著且易于操作的位置，一般来说，报警阀以离地1.2m为宜，两侧距墙距离应大于0.5m，正面与墙的距离应大于1.2m，报警阀凸出部位之间的距离应大于0.5m。此外，在报警阀安装前，现场安装技术人员应对报警阀进行渗漏测试，测试压力应为工作压力的两倍，试验时间不应小于5min，确无渗漏现象时方可判定报警阀合格，而后再进行安装。水源控制阀安装完毕后，方可将报警阀与消防总管进行连接，在此过程中，应注意报警阀安装方向与水流方向保持一致，杜绝报警阀装反现象发生。

2.4消防报警系统的安装

消防报警系统是消防自动灭火系统的关键部分，主要包括自动报警警铃、手动火灾报警按钮等。水力警铃是自动喷水灭火系统必备的通用组件，不受外界条件的限制和影响。当火灾发生时，自动喷淋灭火系统启动后，水力警铃启动并发生报警声响，从而确保人们快速疏散。水力警铃的设置位置应尽量靠近报警阀，从而使人们更容易听到铃声。在距离距离警铃3m除，水力警铃喷嘴处的压力应大于0.05MPa时，水力警铃的声强强度应大于70dB。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当钢管的公称直径为20mm时，长度应小于20m。同时，施工单位应在报警水流通路上安装过滤器，避免水流中的杂质进入警铃，防止引起警铃堵塞。过滤器安装位置应在延迟器前，且应便于排渣操作，使之能够随时排出过滤器中的杂质，减少水流进入警铃的阻力。此外，手动火灾报警组件安装应尽量选在建筑大厅、过厅、主要公共区域等出入口、过道等位置，以便于在遭遇火灾时，人们能够及时按下按钮进行报警。手动按钮安装高度不应超过1/5m，防止过高、过低而影响使用。

结语

消防系统安装质量的重要性不言而喻，建筑施工单位应重视消防系统的设计与安装，提高消防系统设计科学性与合理性，注重消防系统安装质量控制，有效消除消防系统故障的不良影响。自动喷淋灭火系统是现代建筑消防安全的重要保障，施工单位应严格把控系统安装各环节、各阶段安装质量，提高喷淋灭火系统的可靠性，降低现代建筑火灾发生风险，为人民群众生命财产安全提供保障。

参考文献：

[1]张琼斯.大型商场消防设备联动控制研究[D].西安建筑科技大学，2015.

[2]于礼君.探析建筑消防安装工程中存在的问题及对策[J].四川水泥，2015（3）：33.

[3]许彬.消防自动喷淋灭火系统在高层建筑中的应用设计[J].建设科技，2017.

论文作者:刘启和

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43c840b1e839bb52fe424db1.html