# 瀑布沟监控系统通信管理机（UC7410）升级优化论文_王寅,侯岚

摘要：瀑布沟水电站是国家“十五”重点工程和西部大开发标志性工程，是大渡河中游的控制性水库，是一座以发电为主，兼有防洪、拦沙等综合效益的特大型水利水电枢纽工程。该电站下位机系统广泛采用MOXA公司生产的串口通讯机UC7410系列，自投产以来，该通讯机故障率较高、维护量大。文章介绍了对UC710升级优化过程中实际处理方式，未处理类似问题提供参考。

关键字：电站、串口通讯、升级、处理

一、背景

瀑布沟监控下位机系统广泛采用MOXA公司生产的串口通讯机UC7410系列作为串口联网设备,该通讯机共配置八个通讯串口，支持RS-232/422/485通讯协议,还配备有两个以太网口，将UC7410采集的数据接入监控交换机,既可供现地PLC使用,也可将数据传输给上位机系统用于监视。

自2008年瀑布沟电站投产以来，UC7410系列通讯机时常出现通讯接口损坏、死机等问题，维护频率高，报废量大，同时也给安全生产带来了一定的隐患。目前，该系列通讯装置已停产，急需一款产品作为替代。UC8410系列作为UC7410的升级型号，在原有配置的基础上增加了一个以太网口，内嵌Intel Xscale IXP435/533 RISC架构的CPU以及256KB的静态随机存取存储器，使得UC8410运行更加安全，通讯更加可靠。由于UC8410与UC7410（UC7410 plus）在编译环境上存在较大的不同，因此在换型的配置过程中存在许多需要注意的地方，本文为实验人员成功配置UC8410过程，非最优方式，请参考。

二、准备材料

UC8410装置、对应LCU的UC8410的程序（该程序由厂家人员提供）、装有VI编辑器软件的监控专用调试电脑。

三、配置方法（以升级2F机组2# UC7410为例）

（一）原程序、数据备份

用FlashFXP软件连接2F机组2# UC7410，将UC7410下的所有文件备份，除comm_config.def文件传输模式选择ASCII码外，其余文件均用二进制传输方式。

（二）UC8410 IP配置

1.UC8410配置3个网口，每个网口均配置有独立的初始IP地址，分别是：LAN1(192.168.3.127)、LAN2(192.168.4.127)、LAN3(192.168.5.127)。

2.2F机组2# UC7410只使用其中两个网口，因此在配置时，我们的目的是将LAN1连接到2F监控A网，将LAN2连接到2F监控B网，即将LAN1的IP地址由初始态修改为与监控A网同网段的IP地址，将LAN2的IP地址由初始态修改为与监控B网同网段的IP地址。

3.具体操作：（以网口LAN1为例）

（1）将调试电脑IP与UC8410的LAN1设置在同一网段，即192.168.3.XXX。

（2）将UC8410上电，用网线将UC装置网口1和调试电脑进行连接。

（3）进入cmd界面，输入：telnet 192.168.3.127（回车）。登陆：Moxa login(用户名)：root（回车）；Password(密码)：root（回车）。

（4） 进入配置文件：root@Moxa:#cd /etc/（回车）；root@Moxa:#cd network（回车）；root@Moxa:#vi interfaces（回车），如图1:

图1

（5）进入/etc/network/interfaces文件后，进行IP地址修改：利用键盘“↑”、“↓”、“←”、“→”键，将光标移动至需要修改IP地址的地方，按字母“I”后可对该行IP进行编辑，“Delete”键为删除。注意：每修改完一行先按”Esc” 键，再输入 “：wq” 后回车。重复以上步骤完成LAN1、LAN2网口IP地址修改。

（6）修改完成后将UC8410断电重启IP地址修改生效。

（7）将调试电脑IP地址修改为与LAN1网口新IP地址同网段地址，使用Telnet命令尝试连接UC8410以验证新IP地址是否已经生效，LAN2网口新IP测试方法相同。

（三）UC8410更新程序、数据

1. UC8410程序由厂家提供，因此在向UC8410下载程序时，重点检查UC8410的comm_config.def文件应与原UC7410配置文件一致。

2.UC8410与UC7410（UC7410 plus）在编译环境上的存在不同，使用“写字板”或“文本文件”的方式编辑UC8410的comm_config.def文件均将改变原文件的格式。原UC7410（UC7410 plus）的comm_config.def文件可以直接使用“文本文件”方式编辑。在此介绍一种VI编辑软件，可直接编辑UC8410的comm_config.def文件并保持文件原有格式。

3.打开VI编辑器，将comm_config.def文件拖入，将配置文件修改为最新配置。

4.将UC8410上电，连接 UC8410，将修改后UC8410 comm_config.def文件以及其他程序传输至UC8410装置（注：所有文件均使用“二进制”传输模式）。

5.重启UC8410，上位机查看相关UC通讯模拟量、开入量是否正常。条件允许可以对部分UC通讯量进行试验检查通讯正常。

四、结束语

UC8410系列作为UC7410升级型号，运算速度更快，功能也更加强大，可有效解决现存的死机等问题。桶提供了一个更好地避免数据丢失的数据保存机制，使得UC8410运行更加安全，通讯也更加可靠。本文为实验人员成功配置UC8410的过程，将配置过程需要的注意事项一一说明，具有较好的实际指导意义。

参考文献

[1] MOXA_UC7410说明书 摩挲科技（上海）有限公司

[2] MOXA_UC8410说明书 摩挲科技（上海）有限公司

[3] Linux常用操作疑难解答 王屹 电脑报 2001-06-11

[4] Linux系统中vi编辑器的教学探讨 胡兰兰 2010-09-15

论文作者:王寅,侯岚

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/445d3a5e0ae5ba0f76d90246.html