# 天然酯绝缘油变压器技术发展及应用概况论文_ 王瑜

摘要:与其他绝缘电介质相比，天然酯绝缘油有着燃点高、易降解的特点，因此能够在变压器中得到有效应用。由于天然酯自身的理化特性，天然酯绝缘油投运于变压器还面临着较多的挑战。介绍了国内外天然酯绝缘油的研究现状与趋势，分析了天然酯绝缘油的制备方法，分别从电气特性、理化特性、老化特性、亲水性、氧化安定性和生物降解特性方面阐述了天然酯绝缘油的相关研究成果及应用情况，指出了天然酯绝缘油投运于变压器需要解决的关键问题。

关键词：天然酯；绝缘油；变压器；技术发展；应用概况

引言

对能源、环境和安全等多重压力，人们始终在努力寻找可替代矿物油的环保、可持续的绝缘介质。天然酯绝缘油变压器（以下简称“天然酯变压器”）采用天然酯绝缘油（以下简称“天然酯”）替代矿物油，具有环保性好、防火安全性优异、油纸绝缘寿命长、负载能力强等特点 [2-3] 。国外自20世纪90年代开始广泛使用天然酯变压器。进入21世纪后，我国开始跟踪开展国际前沿技术研究，近年来越来越多的10 kV、35 kV和110 kV天然酯变压器投入应用。随着我国生态环保意识的提高、防火安全及可持续发展理念的深入推进，天然酯变压器在我国将得到更多应用。

1.变压器绝缘油概述

变压器绝缘油根据基础油的种类划分，包括矿物油、硅油、合成酯、天然酯（俗称植物油）四大类。矿物绝缘油技术成熟，广泛应用于油浸式变压器。石蜡基矿物油高温氧化后易形成油泥，油品黏度上升，降低了散热和低温流动性。为克服这一瓶颈，开发了环烷基矿物油，高温氧化产物易溶解，芳香族化合物成分又具有极佳的低温流动性。目前，变压器行业常用的矿物绝缘油是按照最低冷态投运温度（倾点）分类的 10 号、25 号、45 号油。硅油绝缘油的热稳定性、氧化安定性优异，早期是为了取代有毒的多氯联苯(PCB)而应用在有宽温域要求的变压器上。硅油的黏度系数高、价格昂贵、不环保，因而目前不具备广泛推广的市场价值。合成酯绝缘油基本成分为季戊四醇酯，具有燃点高、易降解、耐湿性好、抗氧化、低温性能优异等优势,在小型配电变压器、海上风电等领域，已经具备了商业化推广的基础，但在装油量较大的电力变压器领域，其相对矿物绝缘油较高的价格仍然是难以逾越的门槛。天然酯是一种可再生资源，生物降解性强，其甘油三酯化学结构中甘油的三个羟基被不同的脂肪酸酯化，属于 K 类高燃点变压器绝缘油，燃点可达 360 ℃，可燃性小且具备一定自熄功能。电气性能方面，天然酯绝缘油热老化后击穿电压强度优于矿物绝缘油。天然酯天然植物产物，不含硫元素，不会与变压器中的金属铜发生反应而改变电场强度，因而也降低了设备故障风险。然而，天然酯的黏度高，接触空气易氧化，给变压器的冷却和密封带来了困难。目前，天然酯绝缘油全球已累计装机超过 200 万台。

2.天然酯变压器关键技术

2.1绝缘设计

天然酯变压器的电场设计与矿物油变压器存在差别。首先，天然酯的介电常数为3.1～3.3，与绝缘纸的介电常数更为接近，使得天然酯与绝缘纸配合使用后的电场分布更为均匀。对分别采用矿物油和天然酯的某220 kV电力变压器高压出线装置部位进行场强分析可知，填充矿物油时场强最大值为4.572 kV/mm，填充天然酯时场强最大值为4.486kV/mm，填充天然酯时变压器的内部场强最大值更小。其次，天然酯与矿物油在不同电场形式、电压波形、电极间隙下的击穿特性存在差异。对于雷电冲击电压，在极不均匀电场及小间隙条件下，天然酯的雷电击穿电压接近或略低于矿物绝缘油；在极不均匀电场（如针-板、针-球电极）及大间隙条件下，天然酯的雷电击穿电压明显低于矿物油。在准均匀电场下（如球-球、板-板电极），两者的击穿特性差异较小，即使在大间隙条件下，两者的击穿特性差异依然不大。对于工频电压，在小间隙及准均匀电场条件下，两者的工频击穿电压接近，天然酯一般略高于矿物油；在大间隙及准均匀电场条件下，天然酯的击穿电压接近或略高于矿物油。因此，在较小间隙下，即使是极不均匀电场，天然酯与矿物油的击穿特性差别不大；随着电极间隙的增大，天然酯的击穿电压与矿物油的差距随之增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 温升设计

天然酯与矿物油的运动黏度随温度的变化曲线如图1所示。从图1可以看出，随着温度的升高，两种绝缘油的运动黏度差异逐渐减小，变压器运行时油温会上升，导致运动黏度下降。因此，在进行温升设计时应充分考虑变压器的运行状态，基于天然酯的运动黏度，合理设计变压器的温升。

图3 矿物油、天然酯的运动黏度与温度关系曲线

2.3结构设计及组件选取

由于天然酯的氧化安定性较矿物油差，天然酯不能长期与空气直接接触。因此，变压器及其有载调压开关的储油柜需采用全密封结构。此外，由于天然酯的运动黏度较大，可适当加大冷却装置的散热功率或散热面积。研究表明，当天然酯变压器采用有载调压方式时，如调压开关油室内注入矿物油，则调压开关及储油柜结构可按常规选取；如调压开关油室内注入天然酯，则应选取真空型有载调压开关。对于72.5kV及以上电压等级套管，优先考虑选用干式套管。其他组部件的选取也要考虑与天然酯的相容性；对采用高温绝缘系统的天然酯变压器，所选组部件还要考虑耐高温特性。

3.天然酯变压器应用概况

我国自2007年开始开展天然酯变压器的研制及应用，华城电机采用FR3 天然酯生产了油浸非晶合金配电变压器并出口美国；西安西变采用FR3 天然酯生产了整流变压器用于工况企业等；2010年重庆大学试制出10 kV山茶籽绝缘油配电变压器挂网运行至今，运行效果良好； “十二五”期间，国家电网公司启动了天然酯变压器技术研究，开展了天然酯及其变压器的研制、10 kV天然酯变压器应用研究；2013年起，国内部分变压器制造企业开始研发10kV、35 kV天然酯变压器并开展示范应用。2014年起，河南恩湃、湖北泽电、广东卓原等公司研发的天然酯相继批量化应用于10 kV、35 kV天然酯变压器。2014年，由河南电科院研发的35 kV/10 MVA电力变压器在河南挂网运行。2015年，中国电力科学研究院研制了国内首台SWMFZ11-6300/35型混合绝缘系统天然酯变压器。2016年，武汉西门子研制出两台66 kV天然酯变压器在新加坡地铁投运。2017年，广州供电局、广东能建电力设备厂、重庆大学联合研制的国内首台110 kV/40 MVA天然酯变压器在广州供电局投运。2018年，国内多个变压器制造企业相继研制出 110 kV 电压等级天然酯变压器。其中，正泰电气研制出两台132 kV/40 MVA天然酯变压器并在澳大利亚挂网运行；武汉西门子研制出110 kV/40 MVA天然酯变压器并应用于车载移动式变电站；2019年7月，西变中特研制的110 kV/50 MVA天然酯变压器在山东菏泽挂网运行；2019年8月，正泰电气有限公司研制了国内首台220 kV天然酯变压器样机并通过型式试验。

4.结束语

总而言之，天然酯绝缘油作为新型环境友好型液体电介质，与矿物绝缘油相比，其电气性能更优，为电网的安全稳定运行、建设资源节约型和环境友好型社会进行了有力的尝试。今后其将会有更多突破性的应用，促进我国电力行业的发展。

参考文献

[1] 蔡胜伟,陈江波,梁云丹,等. 植物绝缘油的性能改进及试验考核研究[J]. 变压器,2013,50(12):58-62.

[2]蔡胜伟,陈江波,周翠娟,等. 植物绝缘油-纸复合绝缘热老化特性研究[J]. 绝缘材料,2015,48(2):56-60.

论文作者: 王瑜

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/453a19bba80a5ff5790a54c1.html