# 农村低压配网低电压的消除方法论文_杨志鹏

（广东电网有限责任公司茂名电白供电局）

摘要：随着用电需求的快速发展，农村部分低压配网的供电电压很不稳定，基本的趋势是电压偏低。电压过高或过低，关系到供电质量，也会对居民的生活带来严重的影响。各种电气设备是按额定电压设计和制造的，只有在额定电压下运行，电气设备才能获得最佳效益和性能，电压如果偏离额定值，轻则影响经济效益，重则危及设备安全。根据广东电网公司的考核标准，C类地区的电压合格率是99.999%，保证用户用电的合格电压是运维管理的基本任务。因此，把低压配网的电压调整到标准电压，使各类用户的电压保持在规定的允许偏离范围内，对安全经济供电和降损节能有着重要的现实意义。

关键词：低压配网；低电压；运维管理；降损节能

一、低压配网低电压的主要成因

1、运行中低压线路的供电半径过长，电压损失大，造成线路末端电压过低。由于电气设备在额定电压下运行，具有比较理想的技术性能和经济效果，当供电电压较额定电压低于10%，用电器的功率降低19%。过去对供电半径要求不严，施工时受工农关系，走廊环境及配变位置等因素制约，大部分低压线路供电半径在800--1200米以上。这时，出现的低电压，如果相电压150V以下，生活用电效率很低，空调机，抽水机很难启动。如果线电压在295V以下，此时的低压供电系统运行的电压可以使用三相电设备工作，但存在很大的电气设备安全隐患，电机长时间运行会烧坏线圈，甚至造成人身触电事故。

2、低压配网投运的线路线径远远达不到负荷增长的需求，出现线路过负荷电压损失过大现象。没有稳压保护的用电电器，电压在150V--178V之间，用户的抽水泵、电冰箱、热水器、电饭煲等用电电器的效率很低。在离变压器很远养殖的虾塘，出现低电压用电，危害更大。

3、低压线路超半径延伸，配电变压器在中心供电的位置偏移，致使电压偏低。由于农村人口增长，在村边，甚至离村中心的地方建房越来越多，业扩配套工程跟不上负荷的发展，大部分新建的房子用电都是就近的电源延伸线路用电，这就形成半径长线径小电压低的问题。此外，在低压TT系统中，一些令人意想不到的事故时有发生，如相线绝缘损坏，产生接地故障，致使电压产生偏移，有的电压偏高电压偏低，电气设备很难正常用电。

二、对低压配网低电压采取的对策

1、调整配变分接开关调压法。为了尽快消除不合格电压，通常在配变操作分接开关，选定合理电压。调整变压器分接开关，要在变压器停电后进行，先要看清分接头开关位置标示，分清档位，将变压器分接开关调档把手拉起并前后转动一次，确定转动正常后，调整到合适位置。调整电压分接开关后，要做好记录，并对照调整前的电压记录作对比，确保变压器正常运行。根据运行经验，S7型以下配变每调一档电压差为17V，S9型以上配变每调一档电压差为15V。

2、利用改善低压配网无功功率调压。用电容补尝来改善电压质量，配变低压侧安装的无功补尝装置是由一个或多个低压电容器组和之相关的控制、测量、信号、保护等设备，用结构部件组装在一起的组合体，补尝方式分为：三相补尝，分相补尝和混合补尝。对配网低电压网格，根据电压合格范围及无功负荷情况进行自动投切，以满足调压要求。由于有些台区接入大功率的电机，采用随机补尝，就是将补尝装置安装在电压偏低的电机上，以提高电机的运行电压。同时，根据线路负荷接入调压器，以此调整线路电压。

3、低压配网采用大截面导线供电调压。一是依据每年的低电压收资表，按缓急轻重安排好整改项目，每年的大修技改重点解决半径长线径小的低压线路，按照经济电流密度选择大截面导线架设新线路。二是增加多回线路来降低电压损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆三是通过分裂台区方法缩小供电半径，尽量把配变位置置于负荷中心，达到供电电压的需要。

4、利用运维管理调相法。三相负荷不平衡调整，关系到配变出力、低压线损率、电压质量等多项关键性指标，工作意义非常重大。这项工作既要求调整配网线路所挂负荷，又要求把握台区负荷的变化幅值，把握这个工作的“量”与“度”，靠的是毅力、经验和智慧。台区三相负荷不平衡的调整工作，调整后的台区三相不平衡率都在10﹪以下.

三、低压线路低电压排除中必须注意的问题

1、排除低压线路低电压工作必须确保人身的安全。低压线路出现低电压后，处理这些事件风险值很高。因此，从事排除低电压线路工作，虽然接触的都是低压电，但也是一项危险性较高的工作，稍有不慎就会造成触电事故。本工作需要维护管理人员具备很高业务水平和强烈的责任心，才能胜任本项工作。

2、加强排除低电压线路施工现场管控，保证施工工作顺利进行。进入工作现场，所有参加施工人员必须遵守广东电网公司“十个规定动作”和严格执行广东电网公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”制度及带电拆、接火工作流程。危险点要处置标识，明示危险点的特点，防范措施等。使排除低电压线路的施工全过程处于全程管控之中，避免施工作业发生安全事故。

3、召开排除低电压线路现场分析会，总结经验，加强维护管理，避免改造后线路再次出现低电压。低压线路低电压的表现形态，五花八门，不但影响线损指标，还会造成不良的社会影响。对发生低电压线路的相关管理人员责任都要逐项进行严密的清查、问责。通过开展现场分析，进一步提高运维管理人员技能水平安全水平，为今后的施工工作打下坚实的基础。

四、结论

低电压是供电可靠性的重要指标，是供电网供电能力的寒暑表，也是电网管理电网发展和优秀电网的重要标志。为更好适应电力市场的需求，最大限度提高电压质量，提高供电可靠性，必须做好如下工作：

1、依靠地方政府的支持，有效解决配网大修、技改项目施工中的走廊、用地及工农关系。

2、规划好农村电网，根据电力负荷发展的需要，按15--20年规划，建设超前网格。

3、发展环网，保证一次电压质量。

4、加强运维管理，发挥日常维护的作用，解决低压线路低电压问题。

5、加大低压网大修技改含金量，控制低电压事件的发生。

参考文献：

[1]中国南方电网标准.CSG/MS1507-2005.农村电网电压质量和无功电力管理办法。

[2]刘荣 马文珍.浅谈解析农村配网“低电压”治理工程中难点. 中国战略新兴产业，2017年40期.

[3]李悦. 低压电网质量评估决策方法的研究与应用. 上海交通大学，硕士论文，2017年.

[4]张会杰，董利钊. 农村“低电压”问题软治理. 农村电气化，2011年12期.

论文作者:杨志鹏

论文发表刊物:《河南电力》2019年7期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/455093b0c90eb81536d9d220.html