# 通信机房电源系统的管理与维护论文_黄纳军

（国网宁夏电力石嘴山供电公司信息通信分公司 宁夏石嘴山 753000）

摘要：电力系统是用于管理电力的主要工具，也是当前借助计算机、传感器及通信技术，能够对电力系统实现最大效率管理的方式。不过，电力系统虽然为人类带来较大的助力，但是仍旧无法达成阶段性的完善。或者可以如此叙述，当前电气系统通信电源存在着巨大问题，导致电气系统的发展止步不前，甚至存在着一定的风险。对此，只有挖掘到技术本身的问题，并有效的加以解决，才能够真正有益于电气系统的发展。

关键词：通信机房；电源系统；管理；维护

一、电力系统通信电源的组成和技术要求

通信电源所提供的电量，主要针对对象为数据网、交换设备和光纤。产生电量的主要作用，在于能够借助不同层面，有效实现电力系统的功能。而就当前电力系统的复杂性来看，通信电源也必须具备相对完善且功能齐全的体系，才能够实现对电力系统相关部件的通电管理。目前，市场上广泛流行的电源包括两个组成部分：第一，阀控式封闭蓄电池。之所以采用蓄电池而非电源，主要在于其需求供电量非常低，无需借助电源。同时，蓄电池可以保证持续使用，即使电力系统出现严重故障，也能够借助远程操控对元件施行关闭；第二，高频开关电源。根据电源管理需求的不同，该部分将主要管理单元区分为直流配电和交流配电，再集合整流模块，实现对系统的管理。而为了保证系统的安全性，该位置也布设了监控单元，以确保各元件持续的安全运行。对于高频开关电源来说，以上四个环节均十分钟重要，逐个来看：直流电源的控制元件在于整流器，这也是实现高频开关功能的主要环节。整流器根据电气指标进行工作，当电气指标发生不正常变化时，整流器会根据电流状况，协助直流配电单元，做出适当的反馈。而当终端发出指令是，直流配电单元将根据该需求，要求整流器对相关环节做出调整。反观交流配电单元，其核心功能在于调整交流电源。但是，交流特性的操控复杂性不高，较为容易实现。这也是将直流和交流独立的原因，以避免功能的损耗；整流器，整流器在系统中处于中枢地位，也是终端下达命令的唯一执行者。从其功能来看，只有整流器的存在，才能够有效将电量分配给各个用户；蓄电池。通过上述内容可以发现，蓄电池是开关实现功能的供电核心。虽然一些设备仍旧会配备电源，但绝对不会讲蓄电池在其中取出。目前，电池主要采用阀控式铅酸电池，较比于锂电池而言，其存电量更大，稳定性更高，对自然环境的抵抗能力更强。不过，其成本无疑会更大；监控单元。顾名思义是用于监督和管理的功能组件。近年来，监控单元也逐渐承担了告警工作，从而对电力系统变化实时反馈，形成具有较强现实意义的管理体系。

二、通信机房电源系统存在的问题

（一）设计施工环节存在的问题

通信机房在建设的初期，设计人员按照机房初期运行的要求进行设计，没有考虑到机房后期的扩容、负载容量的增加以及应急情况下如何供电等情况，比如有的通信机房只有1路市电引入，又无其它备用交流电源引入方式，在出现交流电长时间断电后，UPS不能长时间支撑交流设备的供电，导致通信中断。在施工过程中，施工人员不能够严格按照规范操作，在电缆布放、接头处理等方面存在安全隐患，在投入使用后，在电源系统启用后，可能引起电源系统的故障。

（二）缺少专业的电源维护人员

通信电源系统维护需要专业的维护人员，在这些自有的通信机房中，大多数都没有设置专门的电源维护岗位，更加缺少专业的电源维护人员，导致缺乏有效对电源系统的管理，缺乏对电源系统维护的研究，缺乏对电源系统维护的方法，不能按照通信电源系统中设备的维护特点进行有计划的、科学的维护管理。

（三）电源系统维护管理体制不完善

大多数单位没有设置专门的部门对通信电源系统进行管理和维护，缺少通信电源系统设计、施工规范，同时日常维护和管理的制度也很缺乏，从而导致无法对电源系统进行合理有效的维护工作。在通信电源设计、工程建设、运行维护等方面无章可循，增加了工作的随意性和不规范性，从而给通信设备的稳定运行带来影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、通信机房电源系统的维护措施

（一）完善维护管理体系

通信机房管理部门需高度重视电源系统的维护工作，要加强通信电源系统的维护力度，设立专门的电源管理岗位，选拔专业技能强、管理水平高的专业人才，专门负责电源系统的管理与维护工作。建立健全电源系统管理维护规范，完善具体的操作流程，同时，加强电源监控系统的建设工作，利用这些系统提升管理维护水平，提高电源系统的稳定运行能力。

（二）重视机房设计与施工

在机房建设初期，要根据机房的功能以及发展需求进行设计机房电源系统，充分考虑整流器、UPS、蓄电池等设备的容量、位置、运行方式以及应急供电等各个环节，严格按照设计文本以及技术规范进行施工，严禁不按照设计施工的情况发生，提高施工工艺，减少设备施工阶段的隐患，避免造成后期电源设备的损害与事故的发生。

（三）加强日常维护

电源系统的日常维护主要在于查看电源设备的运行状态，及时发现安全隐患。由于大多数的内部通信机房夜间无人值守，维护人员要及时查看夜间设备运行状态记录，通过状态查询可以了解夜间电源系统的运行状态，一般要查看交流的供电状况、开关电源的各项状态参数，主要包括电压、负载电流、充电状态、各模块的电压与电流以及告警历史等。在日常维护中，要将设备故障原因与维修结果登记造册，每种设备应单独成册，便于后期查询。

（四）做好设备巡检

巡检的目的在于通过定期对电源设备的运行状态、性能指标的检查，达到及时发现问题解决隐患的目的。电源设备的巡检要覆盖到每一个电源设备，主要包括：机房环境、交直流配电柜、UPS、蓄电池组、接地系统以及监控设备等。每年度至少安排两次电源设备巡检工作，对设备的性能指标、负载情况、接地系统状态以及机房安全等进行详细检查，巡检完成后要对发现的问题及时进行整改，分析总结，对后续的维护工作提出指导和建议。

（五）充分利用监控系统

充分利用动力环境监控系统，对重要电源设备进行监控，实现远程、集中维护和管理，通过对监测数据的分析，找出设备存在的安全隐患。同时，对交流输入、直流电压等设置准确的告警门限，利用集中监控系统实时告警上报的功能，及时发现问题，处理故障，实现电源设备的安全可靠运行。

（六）重视设备升级替换

通信电源设备都具有一定的使用周期，如蓄电池使用5年以上应考虑更换，要精确掌握电源设备的更新年限，对未达到使用年限但需要更新的电源设备，要经专业部门鉴定后更新；对已经达到更新年限但仍需继续使用的电源设备，需经专业部门鉴定无问题后，方可继续使用，超期使用的电源设备，每延长一年，均需要再次鉴定。在购置新的通信设备过程中，首先要考虑设备的兼容性、工艺的可靠性、设备质量等因素，还需要考虑其与监控系统的接口、设备维修、售后服务等多方面因素。

（七）制定应急预案

电源系统维护人员不仅要做好日常维护工作，还需根据实际情况，制定电源系统应急预案，在突发电源故障时，维护人员能够快速执行应急方案，尽量缩短故障处置时间，减少故障带来的损失。电源系统预案要根据机房电源设备状况、负载等情况制定，每年至少组织1次应急演练。同时，应急方案应根据机房电源设备的变化进行及时修订，确保应急方案的可实施性。

四、结论

在通信机房内，电源系统是是维持其它系统运行的前提，是确保通信畅通的条件，我们要从思想上重视，并付诸于实际行动，严控设计施工环节，做到人员专业化、管理制度化、维护科学化，才能确保通信电源系统的安全稳定。

参考文献：

[1]周树文.浅析通信电源的维护与管理[J].通信电源技术，2014（6）：10.

[2]梁芝贤.电力系统通信电源及其应急预案[J].通信电源技术，2008（11）：27.

论文作者:黄纳军

论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期

论文发表时间:2017/5/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/457c32fc9bd2fe60c3a9df06.html