# 中水回用技术在工业废水处理中的应用论文_蒋天平

蒋天平

广州研华环境科技有限公司 广东广州 510000

摘要：为应对工业用水短缺的问题，现通过将生产废水及市政污水进行深化处理并利用，以缓解工业用水困难。文章采用中水回用技术，通过过滤将废水进一步处理达标，再将其运用到工业用水的生产中，实现了工业生产的可持续发展理念，供相关人员参考借鉴。

关键词：中水回用；废水处理；应用效果

中水回用技术能起到缓解我国水资源短缺的现实作用，不但为生活、农业、工业提供了用水支持，并且避免了污水的错误排放，大大减轻了对环境的污染，具有极大的社会效益。由此可得，实现中水资源化具有明显的环境效益、经济效益和社会效益，运用中水回用技术进行废水利用，是符合现代可持续发展战略的有效措施。

1 中水回用工艺流程

本工艺采用CASS工艺将化工废水和生活污水进行处理，达到中水回用装置设计进水标准后，废水指标（即中水进水指标）如表1所示，通过一套水处理系统，把中水作为原水进一步生化处理，产出合格水源。中水回用工艺流程图，见图1。

表1 中水回用进水水质指标

图1 回用水处理工艺流程图

1.1 CASS工艺废水处理原理

CASS工艺是将序批式活性污泥法（SBＲ）的反应池沿长度方向分为两部分，前部为生物选择区也称预反应区，后部为主反应区，在主反应区后部安装了可升降的滗水装置，实现了连续进水间歇排水的周期循环运行，集曝气沉淀、排水于一体。CASS工艺是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程，具有一定脱氮除磷效果，废水以推流方式运行，而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化—反硝化和生物除磷。对于一般城市污水，CASS工艺不需要很高程度的预处理，只需设置粗格栅、细格栅和沉砂池，无需初沉池和二沉池，也不需要庞大的污泥回流系统（只在CASS反应器内部有约20%的污泥回流）。国内常见的CASS工艺流程如图2所示。

图2 CASS工艺运行模式

1.2 后续深度处理

经过CASS工艺处理后，COD和NH3－N含量仍很高，需要对其进一步处理，为保证出水满足用水需要，我公司采用生物流化床+混凝沉淀+多介质过滤技术。

1.2.1 生物流化床

生物流化床（KSMBBR）技术是一种新型生物膜处理技术，其特点是采用密度大于水的细小、惰性颗粒（如陶粒、活性炭、塑胶等）为载体，微生物附着载体表面形成生物膜。污水在床内流动，使载体处于流化状态，污水和生物膜充分接触。由于床内微生物浓度很高，氧和有机物传质效率也很高，故生物流化床工艺是一种高效的生物处理技术，对难降解的有机物有一定的去除效果。以存在于污水中的有机物作为培养基，在有氧和厌氧的条件下，对各种微生物群体进行混合连续培养，通过凝聚、吸附、氧化分解、沉淀等过程去除有机物。

1.2.2 混凝沉淀池

在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。混凝澄清法在给水和废水处理中的应用非常广泛，它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，又可以去除多种有毒有害污染物。

混凝沉淀池投加药剂为絮凝剂（PAC）与助凝剂（PAM），投加浓度均为3～5mg/L，两种药剂的作用分别为：絮凝剂主要是带有正电（负）性的基团中和一些水中带有负（正）电性难于分离的一些粒子或者颗粒，降低其电势，使其处于不稳定状态，并利用其聚合性质使得这些颗粒集中，并通过物理或者化学方法分离出来。一般为达到这种目的而使用的药剂，称为絮凝剂。助凝剂是用于调节或改善混凝条件，促进凝聚作用所添加的药剂或为改善絮凝体结构的高分子物质，可使其与混凝剂结合生成较大、较坚固、密实的絮体，促使沉淀加速；在微凝絮间起黏结架桥作用，使凝絮粗大而有大的表面积，充分发挥吸附卷带作用以提高澄清效果。

1.2.3 多介质过滤器

采用无烟煤石英砂作为过滤滤料，在一定压力下把浊度较高的水通过一定厚度的滤料，从而有效地除去悬浮杂质使水澄清的，常用滤料有石英砂、无烟煤、锰砂等，主要用于水处理除浊，软化水、纯水的前期预处理等，出水浊度可达3NTU以下。

2 中水回用效果

2.1 水质处理效果

经中水装置处理过的污水水质指标见表2。

表2 中水回用出水指标

2.2 生产应用效果

表3 中水回用投运后循环水分析数据

中水回用后，循环水补充水采用矿井水与中水混合后补充，未出现异常情况，分析数据见表3。

注：*为污水与矿井水以1∶1混合后浓缩2倍后数据（估算值）；目前循环水实测值（浓缩倍速在1.8左右）。

2.3 经济效益

（1）中水回用投用后每吨运行成本约为0.4元/t（包括电费、药剂费、人工费），但每年可省去排污费、取水费等200余万元。

（2）中水回用投用后，每天回收废水约1.5万t，为企业生产用水提供了有力的保障，同时企业也实现了零排放。

3 结语

综上所述，采用以上中水回用技术，保证了出水指标，通过实际运行，废水深度处理后的中水可以作为生产用水。在注重生态环保的当下时期，实现了企业零排放，社会效益明显，值得大力推广应用。

参考文献：

[1]陈立、王启山、邱慎初、杨坤.缺水地区实现水资源良性循环的技术途径[J].中国给水排水.2003（02）

[2]郭文帅、王波、安淼.污水回用是解决城市水危机的有效途径[J].山东环境.2000（03）

论文作者:蒋天平

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45ec61c23956c2846ac82fbc.html