# 试述高层建筑给排水消防设计关键技术论文_董小柱

摘要：随着城市化进程的日益加快，高层建筑数量规模逐年扩大，一方面能够彰显城市的现代化水平，同时也对高层建筑建设提出更高要求。近年来，我国高层建筑火灾事故、消防安全事故频繁发生，对住户的生命财产安全造成了严重威胁。在此情况下，在高层建筑设计过程中，必须要提升对给排水消防系统的重视程度，同时还要明确该系统设计的关键性技术，对相关因素进行综合考虑，如此才能为人们营造出健康安全的居住环境。

关键词：高层建筑；给排水消防设计；关键技术

1高层建筑给排水消防系统设计要求

第一，自救原则，在高层建筑中，楼层越高火灾危险性越高、救火难度越大，为此确定高层民用建筑火灾扑救应完全立足于自救，自救主要依靠室内消防给水系统，特别是自动喷水灭火系统，但消防水源的可靠性是核心，没有水，火灾是无法扑救的。因此，为了使人们能够在高层建筑火灾时顺利逃生，在设计的过程中，就必须保证供水可靠性，消防供水水量充足；第二，高层建筑给水系统设计过程中，不仅将水源作为灭火的重要工具，同时还应注重对其它辅助灭火设施的实践应用；第三，需要结合高层建筑的具体高度，对消防设施进行合理配置，以确保其合理性和科学性。除此之外，高层建筑排水系统设计还应对以下问题进行考虑，首先，排水管道设计中在下列部位应设置阻火圈：明敷管道立管管径大于等于110mm时，在贯穿楼板部位；管径大于等于110mm的横支管与暗设的立管相连时，墙体贯穿部位；横干管穿越防火墙处；排水通气管穿越上人屋面的屋面板底部。通过设置阻火圈，防止火势通过排水管道部位蔓延至其他楼层；其次，在设有消防给水的区域设置相应的专用排水管道及设备，并对消防排水系统做好相应维护措施，以免设备在火灾发生时不能正常运行。

2给排水消防设计概述

建设工程来中，给排水的消防体系在整个规划的过程中是对火灾进行合理的处理，防止火灾继续蔓延，降低火灾损失。对于消火栓体系来说，在整个火灾产生的过程中，能够通过室内的消防给水管道对其进行水资源的提供，相关的消防工作者能够对火灾现场进行给水扑救，经常使用的设备为消火栓；对于自动喷水设备来说可以通过各种组件进行完成，通过感应来实现自动化的灭火。当然，有些实施方案中还存在一定的问题：第一，对于相关的规划设计方案没有进行重视。高层建筑和常规的建筑（多层、小高层）以及工业建筑体系的规划设计都有着一定的差别，对于给排水消防体系来说，和常规的建筑设计方案就有所不同。如果按照常规建筑的标准来设计，就会使建筑在使用过程中供水难度相对较大，导致火灾发生时救援工作无法进行。因此，就要根据高层建筑的特点对其规划设计方案进行相应的完善。第二，对消防给水系统试压工作没有有效的规划。对于高层建筑来说，如果在其高层部位产生火灾，但是水压不足够稳定，就可能会导致火势扑救不及时，火灾的蔓延。究其主要原因就是在对管道、设备维护管理不善且没有做好系统试压工作，或者没有按照相关的标准体系来设计建设，继而导致灭火过程中消防给水管网无法满足消防需要。第三，消防过程中的消防设备没有合理的选择。在规划设计的过程中，相关的设计者对消防的安全问题不够重视、规范理解不够透彻等原因，没有按照规范要求进行计算设计，就会选择和高层建筑不相符的消防设备，导致火灾发生时消防设备无法进行正常使用。

3高层建筑给排水消防设计关键性技术分析

3.1高层建筑消防供水技术

水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂，其供应量的多少直接影响着灭火的成效。根据统计，成功扑救火灾的案例中，有百分之九十多的火场消防给水条件较好；而扑救火灾不利的案例中，有百分之八十左右的火场缺乏消防用水。火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应，因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定了灭火的成效。同时消防给水的设计要考虑我国经济发展的现状，建筑的特点及现有的技术水平和管理水平，保证其经济合理性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在消防设计过程中，应根据建筑物的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性等因素综合考虑，选择相适应的室内外消防设计流量及火灾延续时间。根据消防设计流量及火灾延续时间计算出消防用水量，并设置有效容积不小于计算得出的消防用水量的消防水池储存消防用水。与此同时，还应在最高建筑物的屋顶设置有效容积不小于设计要求的高位消防水箱，以满足火灾初期的消防用水量。

3.2消火栓设计技术

在高层建筑给排水消防系统设计过程中，消火栓设计是一个关键性的内容，消火栓箱、消防水枪以及水带等是消火栓系统中的重要组成部分。高层建筑中，室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求，这就要求消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算。同时，为了避免低层消火栓栓口压力过大，对栓口水压大于0.50MPa的采取减压措施，一般采用减压阀、减压稳压消火栓等。消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡，为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路，消防电梯前室应设置室内消火栓，该消火栓计入消火栓使用数量。此外，为了便于试验系统压力，建筑物屋顶还应设置一个试验消火栓。

3.3消防水池、水泵房设计技术

在对高层建筑消防水源进行存储的过程中，消防水池的设置是常见的手段，一旦高层建筑发生火灾，充足的消防用水量尤为重要。在此情况下，应对消防泵房和消防水池进行经济合理设计。一般可从以下几方面入手：首先是消防水池有效容积的确定，选定合理的消防水池面积、确定合理的有效水深，以满足规范要求的有效容积，并设置溢流水位，最低、最高报警水位等，信号传至消防控制室。其次是对消防水泵进行科学选择，消防水泵型式可根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定。再次是消防泵房位置、大小的确定，消防水泵房不应设置在地下三层及以下，或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层；消防泵房面积大小应能满足水泵之间的安装间距要求，以及安装阀门附件等长度要求，同时还应保证泵房内主要通道宽度不小于1.2米的技术要求。最后，在消防泵房内应设置通风、排水等设施，并应采取防水淹没的技术措施，消防水泵和控制柜应采取安全保护措施。

3.4消防排水技术

说到高层建筑的消防排水，我们首先想到的是消防电梯基坑排水，为了保证消防电梯在火灾发生时仍能投入使用，就必须把扑救火灾产生的水渍及时排走，因此在消防电梯基坑周围其中一边需要设置集水坑，并满足有效容积不小于2立方米。火灾发生时，电梯基坑排水排至集水坑，并通过排水泵排至室外，保证消防电梯的正常运行。其次是高层建筑附属地下室的排水设计，地下室设置排水沟及集水坑是一种常见做法，在设置排水沟时，我们需要注意的是排水沟不应穿越防火分区。集水坑的设置数量、位置应能保证地面排水及时有效的排出，并综合考虑集水坑对停车位的影响。

4结语

总之，人们对于建筑的要求逐渐提高，而给排水消防系统是其中关键性内容，是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施，是现代建筑的重要组成部分。具体实施过程中，要求相关设计人员明确给排水消防设计技术要点，并结合现存问题提出针对性解决方案，强化监督与管理，在提高建筑给排水消防系统设计效果的同时，促进我国高层建筑行业的可持续稳定发展。

参考文献：

[1]孙厚英.探析高层建筑给排水消防设计要点研究[J].科技风，2019（21）：113.

[2]吴永强.高层建筑给排水消防设计要点研究[J].住宅与房地产，2018（33）：77.

[3]李荣强.高层建筑给排水消防设计的关键技术探究[J].科技创新与应用，2017（32）

论文作者:董小柱

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/463d4be5690358cb2647b669.html