# 越南宝蓝3A项目SOE事件丢失问题处理论文_李渭杰

摘 要：本文从现场配线、PLC硬件、PLC程序等方面对越南宝蓝3A项目SOE事件丢失问题进行了分析，并根据分析结果提出解决方案，确保了现场SOE系统的正常运行。

关键词：SOE； PLC程序；

0引言

SOE记录即事件顺序记录（events order recording）：记录故障发生的时间和事件的类型，比如某开关XX时XX分XX秒XX毫秒发生什么类型的故障等等。事件顺序记录装置已广泛地应用于电力系统和大型企业的供、用电系统，是记录发电厂、变电站、大型企业等供、用电系统的瞬态、稳态事件量信息，监测系统运行，保存状态数据，记录和捕捉故障信息的重要系统。

1背景

越南宝蓝3A(BaoLam 3A)水电站监控系统，上位机采用NARI公司的计算机监控系统，下位机采用施耐德M580双机冗余框架。现场实施中发现SOE事件频繁丢失。对于发电厂，一旦机组发生事故时，运行人员首先可以凭着SOE信号发生的先后顺序及时进行设备故障的判断。因此SOE记录信号的准确性，对快速分析查找出机组设备故障原因有着很重要的作用。

2原因分析

2.1可能原因一：PLC获取到SOE时间后，将其存储在SOE信文区，由上位机系统循环读取。若现场SOE事件集中发生，上行事件信箱短时间溢出，将产生SOE事件的丢失；

图1 现场SOE简报

查看现场SOE报警信息发现，SOE单点动作且不频繁时仍然存在事件丢失的问题，由此可以排除原因一。

2.2可能原因二：现场接线错误或模件故障，导致PLC未捕捉到SOE动作信号，从而无法产生SOE事件；

检查现场SOE变位发现，当SOE动作或复归时，触摸屏报警正常，未出现任何丢失报警的现象，由此可判断现场接线正常，设备变位信号已送入SOE模件，并且SOE模件已产生了变位信号。同时也从一定程度上反映SOE模件工作正常。但SOE模件产生的变位信号与其产生SOE事件为不同通道，变位信号正常只能部分反映SOE模件正常。SOE事件是否正常，需要进一步分析SOE事件报文，查看SOE模件是否正常产生SOE报文。

2.3可能原因三：SOE模件捕捉到SOE动作信号，但模件未产生SOE事件；

图2 现场SOE获取程序段

分析SOE获取程序可知，SOE模件生成事件后，由功能块GET_TS_EVT_M_*获取到，并送入ERT_DATA[I].BUFFER，产生新事件标识ERT_DATA[I].NB_EVENT.

监视ERT_DATA[I].BUFFER，发现多次产生事件后有的事件写入ERT_DATA[I].BUFFER，有些事件无法写入ERT_DATA[I].BUFFER。

图3 GET_TS_EVT_M_*使能端程序段

分析可知GET_TS_EVT_M_*需要通过设置ENABLE变量来清缓存以免SOE缓存溢出导致丢事件。进一步测试发现，手动设置ENABLE变量，可以完整的获取所有SOE事件。由此可知，SOE模件已产生SOE事件，PLC获取SOE报文时，GET_TS_EVT_M_*使能端未正确变位。

2.4可能原因四：PLC已获取到SOE事件报文，但SOE处理程序有误导致SOE事件丢失；

图4 SOE处理程序段

分析原程序，程序将时标作为判断新事件的标志，当程序循环分析到两次事件时标相同时，不进行处理。当同一个SOE模件同时产生多个SOE事件时，由于缓存区循环使用，后生成的事件将丢失。ERT_DATA[I].BUFFER 大小为30，每个SOE事件大小为6，测试发现，处理4份新事件后，同时刻所产生的其他事件全部丢失。

3解决方案

有以上分析可知，PLC程序中存在两个问题，都将导致现场SOE事件的丢失。

对于SOE获取程序段，发现GET_TS_EVT_M_*参数NUMBER设置40，所需要的BUF空间需要40*6=240，远超ERT_DATA[I].BUFFER中所限制的30。修改NUMBER为1，使其能获取SOE模件产生的事件，并及时产生结束标志ERT_DATA[I].DONE，便于后续程序对SOE事件及时处理处理。

图5 修改后的SOE处理程序段

在产生新事件且功能块GET_TS_EVT_M_*获取SOE报文成功后，将ENABLE变量置为0，开始处理所获取到的SOE事件。程序处理完SOE事件后将ENABLE变量置1，继续获取SOE事件。

当ENABEL参数从0变为1，产生一个上升沿时，GET_TS_EVT_M_* 清空原数据，开启新一轮读取事件工作。

原M580程序段SOE_PROC中SOE功能块调用参数设置与SOE信文区大小不匹配，不能及时生成SOE事件处理完成标记DONE，导致SOE功能块清缓存、更新新事件标记等等“复位”操作有误，SOE事件丢失。

同时SOE事件处理逻辑考虑不完整，用时标差异来判断SOE是否为新事件，导致同一时标事件丢失。

调整GET_TS_EVT_M_*参数，优化SOE事件处理逻辑后，SOE功能块能及时获取事件并“复位”，SOE新事件也可以正常处理。

4 结语

在电厂运行过程中，SOE对事故分析、判断、预防等起着重要的作用，SOE丢失将会误导事故分析的结果，延误事故处理。因此做好SOE系统的维护工作，对电厂的安全稳定运行具有重要意义。

参考文献

[1] 赖华欣,王东. SOE系统简介及故障处理,热力发电2006（04）:46-48.

————————

作者简介：李渭杰（1987-），男，硕士研究生，主要从事水电厂自动化研究工作。

论文作者:李渭杰

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/469e518e1a6663daa11bc0c7.html