# 避雷器带电检测与停电试验的联合诊断应用论文_岳帅,杨力源,李连众

（河北省电力有限公司检修分公司 河北石家庄 050070）

摘要：人们生活水平的提高，用电需求的不断增多，促进了我国电力产业的不断发展。电力资源已经成为人们日常生活必不可少的一部分，输变电设备电力传输的重要部分，受到人们的广泛关注，为了保证输变电设备的供电安全，需要我们安装适合的避雷设备，才能避免输变电设备受到雷电的影响和破坏。本文就避雷器带电检测与停电试验的联合诊断应用展开探讨。

关键词：避雷器；带电检测；停电试验；联合诊断

引言

金属氧化物避雷器（ＭＯＡ），是一种新型避雷器。在ＭＯＡ中，只有压敏电阻片，没有火花间隙，目前我国电力系统对其的运用是非常广泛的。其中，压敏电阻片是由氧化秘或者氧化锌等金属氧化物通过烧结后形成的，是一种多晶半导体陶瓷元件，具有较好的阀特性。在过电压环境下，压敏电阻片的电阻会迅速降低，能够将雷电流进行有效泄放。在工频电压环境下，压敏电阻片的电阻是非常高的，能够对工频续流产生显著的抑制作用，所以不需要选用火花间隙，便能够将因工频续流所引起的电弧进行有效熄灭。

1MOA停电试验和带电检测的概述

1.1停电试验

（1）对绝缘电阻进行测量。MOA在长时间的使用后，需要进行定期的检验工作，才能保证正常的应用效果。首先进行绝缘电阻的测量工作，MOA处在的工作环境可能比较特殊，在长时间的使用后可能会出现进水的现象，会对该避雷器的使用起到很大的影响，所以需要我们进行受潮和进水的检验工作。MOA的内部熔丝需要保证完整性，也是我们对绝缘电阻测量的主要工作内容。对于不同电压的MOA我们需要选择不同绝缘电阻，主要以35kv为界限，在35kv以上的MOA，我们250MΩ，35kv以下的MOA选择1000MΩ的绝缘电阻。（2）测量泄漏电流和临界动作电压。测量泄露电流的主要目的是为了检测MOA阀片是否受潮，对于动作电压的测量目的则是为了检测该避雷器的动作性能。通过实际的测量研究，可以得到MOA现阶段泄露电流的实际值，将实际值进行对比分析，主要是以该避雷器的泄露电流的出厂值为对比标准，将两者之间的变化差值进行计算，如果变化差值没有超过5%，这说明该避雷器的性能良好，没有出现任何故障问题。临界动作电压的数值也有着相应的规定标准，如果出现实测值较低的情况，则说明该MOA容易出现故障，可能会产生爆炸的现象发生。如果实测值较高，则会对绝缘裕度产生较大的影响。泄露电流则需要保证在合理的范围内，才能保证避雷器的正常工作，一般情况下，都需要保持在50μA以内。

1.2带电检测

1.2.1针对阻性电流

通过选用带电检测方法，能够对ＭＯＡ的劣化情况进行更好的监视。大量实践证明，ＭＯＡ密封破坏的一大重要原因，就是冬季的低温和夏季的高温，当然ＭＯＡ在雷雨季节出现较多的过电压作用下，其劣化速度也会不断加快。所以，必须要在春季和秋季这两个季节分别进行一次带电检测。在进行带电检测时，宜选择在空气湿度、温度比较接近、干燥晴朗的天气下进行，以确保数据的可比性。

1.2.2直流参考电压（U1mA）及在0.75U1mA泄漏电流检测

在停电的情况下，给避雷器两端施加直流高压，测得1mA下的直流高压（U1mA）和0.75U1mA下得泄漏电流值。通过历史数据纵向比较和规程规定值要求，来诊断避雷器是否存在缺陷。规程规定，U1mA初值差不超过±5%且不能小于名牌规定值，0.75U1mA泄漏电流初值差不大于30%或不大于50μA。避雷器例行试验应进行应项目试验，如有下列情况也应进行该试验：（1）红外热像检测时，温度同比异常。（2）运行电压下持续电流偏大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）有阀片老化或者内部受潮的家族缺陷。

1.2.3对在线监测仪进行装设

为了可以实时进行MOA的监测和管理，我们可以进行在线监测设备的安装工作，需要我们选择适合的计数器，一般情况下我们选择漏电流指示型计数器。这种计数器具有传统计算器没有的优势，不但可以进行避雷的次数进行合理的统计，还可以进行指示功能。漏电流可以根据该设备的引导进行工作，还可以记录动作次数。

1.2.4红外热像检测

避雷器在正常运行状态下，泄漏电流都很小，其热像图谱特征为整体轻微发热，较热点一般在靠近上部且不均匀，多节组合从上到下各节温度递减。若发现避雷器整体发热或局部发热为异常，可能是内部阀片受潮或老化引起。由于避雷器的发热不明显，一般采取横向比较法进行判断，当发现与相邻相有0.5K到1K温差时，可判断避雷器存在异常。避雷器的发热属于电压致热，该类型缺陷一般定为严重及以上缺陷，须尽快处理。

2避雷器带电检测与停电试验的联合诊断应用

（1）案例分析。为了得到实际的应用效果，我们以实际案例为研究对象，进行联合诊断的应用。某变电站在2018年3月份出现了泄露电流的异常情况，具体表现为泄露电流数值不断上升，超出合理的电流范围，说明MOA出现问题，根据实际的诊断研究，发现监检测仪器没有出现问题，需要该避雷器进行检验，找出具体的故障原因，下面为具体的分析研究内容：（2）红外热像的检测。上述文章已经对该检测技术进行了具体的分析研究，该技术具有很多应用优势，可以精准的检测出MOA的内部故障和运行情况，本文首先选择该技术作为带电检测方法，进行该避雷器的各部分温度检查分析。根据实际的红外检测工作，我们将该变电站四个MOA的各项避雷器温度进行了测量，根据测量结果，我们发现3号MOA的避雷器存在问题，出现了温度的大幅度变化，说明3号MOA的A相避雷器出现了故障问题，需要我们的分析解决，接下来需要进行停电的试验工作，才能制定出合理的检修计划。（3）防水密封胶的检查。我们在对A相MOA内部结构进行具体的检验和分析以后，我们发现该避雷器内部的法兰胶装出现问题，主要表现为结构的开裂现象。再出现胶装的开裂现象以后，必然会导致密封性能的发幅度下降，通过外界环境的不断侵蚀，在内部生成积水现象。瓷瓶受到水汽的不断侵蚀，会导致瓷瓶的开裂，最后深入MOA内部结构，出现故障问题。（4）MOA的停电检测。在MOA停电更换以后，测量I0.75U和U1mA，同时测量MOA本体绝缘电阻R1、下法兰底座处绝缘电阻R2。通过分析后不难发现，和B、C比较，A相MOA避雷器的I0.75U要大很多，A相MOA避雷器的R2要小很多，同时和交接试验比较，其数值显著下降，这表明A相MOA避雷器出现非常严重的绝缘缺陷。

结语

避雷器是变电站必不可少的重要设备之一，其稳定运行直接影响到主设备的安全。厂家应不断提高设计、工艺水平，采用性能更佳的原材料；电网检修运维人员应加强对避雷器内部结构的学习，熟练掌握故障分析与处理方法，积极开展带电检测工作，及时掌握避雷器的运行状态，以降低避雷器的故障率，提高其安全稳定运行水平。为了对联合诊断的效果进行测试，我们选择某变电站作为实际的研究对象，分别进行了各种检验测试，首先确定了出现故障的MOA设备，接下来进行具体故障原因的排查工作，在找到具体的原因后，根据故障问题和实际情况进行解决方案的制定，保证该变电站的安全运行。通过上述的研究分析，我们发现将两种检测方法进行同时的应用，可以取得较好的检测效果，快速进行故障的维修，在短时间内恢复避雷器的正常运行，具有良好的应用价值和前景。

参考文献：

[1]秦家远，刘，何智强等.110kV避雷器带电检测应用分析[J].湖南电力，2017，37（4）：62-64.

[2]范敏，谢佳，姜方财，等.基于带电检测技术的金属氧化物避雷器缺陷分析[J].电瓷避雷器，2017（2）：76-80.

论文作者:岳帅,杨力源,李连众

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46db37a15d9c78e0b1bf3f49.html