# 智能建筑火灾自动报警与消防联动系统安装应用论文_梁潮波

摘 要：现阶段随着我国智能化技术研究水平的不断提高和在建筑领域的应用，全国各地普遍出现智能化建筑，智能化应用过程中需要

使用大量的电气设备和原材料，容易引发火灾。

因此，必须通过安装火灾报警系统，尽可能减少智能小区的火灾隐患和因此而造成的各种损失。文章结合实际案例，对智能化建筑小区

智能建筑火灾自动报警与消防联动系统及施工和安装等内容进行详细分析，希望能对促进智能建筑安全，减小火灾隐患发挥作用。

关键词：火灾自动报警系统；联动控制；安装;调试

前言

随着城镇化建设的加快，全国各地不断出现高层和超高层建筑，这些建筑物基本上都应用了现代智能建筑技术，

智能化建筑具有四大主要特征，既建筑物自动化、通信自动化、办公自动化、布线综合化。

智能建筑通常都具有以下特点：（1）建筑结构复杂，跨度较大；（2）对环境要求较高，建筑内部有很多的装饰材料，存在较多安全隐患；（3）智能建筑功能复杂；（4）电气设备多、监控要求高。

上述特点都会造成技能建筑具有较大的安全隐患，容易引发火灾，因此必须装相应的火灾自动报警，和消防联动系统，提升智能建筑的消防安全水平，减小火灾发生。

一、 智能建筑火灾自动报警系统概述

智能建筑消防系统中，的核心部分就是火灾自动报警系统，该系统能够及时检测和发现火灾隐患，并发出警报，提醒楼内人们及时采取措施进行处理。

火灾自动报警系统主要包括探测器、手动报警按钮、报警控制器和警报器等；消防联动控制设备系统则根据火灾信息和预先设定的联动关系，输出联动信号，启动有关消防设备。

消防联动系统由灭火自动控制系统、灭火辅助系统和避难诱导系统组成，消防设备种类繁多，集中放置和分散放置并存。

火灾自动报警系统中包含有电源,主电源和直流备用电源两部分，通常情况下，消防电源所用的就是主电源，直流备用电源采用专用蓄电池，要保证火灾自动报警系统的负荷等级为二级及以上，以便于火灾报警控制器的正常工作。应设专用接地干线，由消防控制室引至接地体。火灾自动报警系统加联动系统就构成自动化消防系统。

二、 工程实例介绍

省内某智能化小区，包括2栋26层高、1栋28层高高层商住建筑，并附有一层地下停车场和设备间。其中，A栋首层至三层用途为

商业，4层以上为住宅（25层除外）；B栋首层至二层用途为商业，

3层以上为住宅（25层除外）；C栋首层至二层用途为商业，3以上为住宅，合共总建面积为7.9万m2。根据设计要求，在B栋第一层设置消防控制中心，安装一扇向外开的防火门。在地下一层设置消防泵房。

三、基本设计思路

当火灾出现时,就会被其所在区域的火灾探测器就会马上测到，利用

总线系统及时把信号送达消防控制室,再通过室内人员打119专线进行报警以及相关操作，进行消防广播,把区域内人员进行疏散，人员也可以打已设置的消防电话求救。同时，控制室的联动系统也马上进行动作，开启消火栓泵和自喷淋泵及自动喷洒水系统，进行灭火。排烟风机也同时打开，排走烟雾，加压送风机启动加压, 置换空气。消防电梯开启，疏散人群,非消防电梯全部落到一层。关闭非消防电源。等待消防人员进场灭火。

四、 火灾自动报警及联动系统安装

在正式安装前，施工人员应对项目的建筑规模、功能、防火等级、

消防管理以及所采用的产品进行熟悉和了解，并详细审查有关设计和施工图纸，如需要对房间用途变更、装修变更等导到出现数量增减、

位置变更及布线必变等情况时，必须在施工图上进行详细说明，以方便后期系统调试工作开展提供便利。

1、火灾探测器的安装

要根据设计要求所定位置,安装火灾探测器。以有关安装规范为指引进行合理施工，确保探测器能及时发现火灾问题并发出火警信号，发挥其最佳探测效果。在固定探测器时，要具体结合建筑结构的实际情况而选择相应的方式，如探测器可以安置在底座上面，而底座则设置在接线盒上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果需要采用埋入式的接线盒和线管时，应预先把其

埋进混凝土里，引出线从接线盒里进入。

安装完底座后，需要对其进行仔细检查，如发现有接错、虚焊、短路等问题时，要及时进行处理，确保安装质量合格。探测器外罩上的确认灯，要对准主要入口方向，以便能让有关人员及时发现相关情况。

通常情况下火灾探测器会安置在屋顶上，探头朝下。

控制探测器与梁边、墙的水平距离，要大于0.5m，保证探测器四周0.5m内不得存在遮挡物，确保探测器能及时探测到烟雾、温升热流等异常情况，并发出警报。尽量避免探测器安设在梁上，

探测器附近存在空调时，要注意要与空调送风口边的水平距离超过

1.5m。防止空调的气流，吹散烟雾粒子，探测器不能探测到烟雾。

探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离应不小于0.5m。

探测器通常以水平安装为最佳，如必须斜装时，要控制其倾斜角小于45度。对于顶棚小于2.5m或面积小于40m2的居室，应在入口附近位置安置感烟探测器。

对于宽度小于3m的走道，在其顶棚上安装探测器时，应安设在中间位置。感温探测器间的安装间距，应小于10m，感烟探测器的安装间距，要小于15m。

探测器与端墙、照明灯具、扬声器、自动喷水灭火系统的喷头等距离，要符合有关规范要求，防止因距离不当造成误报，影响探测效果。探测器底座要牢靠固定，其导线连接要焊接或压接。外接导线，要留有15cm以上的余量，入端处要有明显标记。

2、手动火灾报警按钮和消火栓手动按钮的安装

手动火灾报警按钮，安装在墙上位置要正确，以距离地面1.5m处高度为合适，不能倾斜安装，安装后要固定牢靠，外接导线要留有10cm以上的余量，并有清楚标记。安装位置要明显，让人容易发现及方便操作，如安装在楼梯口处、走廊等地方。防火分区位置与报警按钮间的距离不得超过30m。

位于消火栓上的手动按钮，位置要正确，并有明显标记，外接导线

要留有10cm以上的余量。

3、消防广播安装

发生火灾事故时，通过消防广播，及时通知住户疏散。广播设备关键是扬声器。安装扬声器功率要达3w以上，距离控制在25m左右为合适。此外,还应安装声光报警器。

4、消防电话安装

消防电话插孔处应有明显标记，安装位置、高度要与手动报警按钮一致。外接导线要留有超过10cm以上长度。

5、消防联动控制模块安装

（1）报警区域内的模块，应统一安置在模块箱内；（2）模块箱需要单独固定和支撑，要安装牢固，并做好防腐蚀、防潮等保护措施；

（3）连接模块的导线，应预留超过150mm 的余量，导线的

端部应有清楚标志。

（4）如采用暗装时，在安装处应留有检修孔和清楚显示标志。

6、火灾报警控制器的安装

（1）火灾报警控制器、消防联动控制器等控制器类设备安装时，要根据规定要求设置其高度及距离，安装后要认真检查，保证安装正确、可靠牢固；

（2）控制器所对应的导线和电缆，安装时要排列整齐、不能交叉，固定可靠；电缆芯线及其导线端部，应清楚明示，电缆芯和导线应预留超过200mm的余量。

（3）服务于控制器的主电源，要有清楚标记，并直接连接与消防电源，不得采用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

五、 火灾自动报警及联动控制系统调试

上述系统安装完成后，需要进行调试，以保证各系统投入使用后正常发挥功能。调试可以按照单体、单系统、全系统次序进行。调试必须以有关规范和说明书指引进行，在调试过程中，需要认真测试各项参数，如在调试过程中出现的问题，要及时查找原因，及时解决，确保系统性能和质量符足相关要求。

进行整体联系调试时，应连续、统一、规范进行，避免频繁动作联动部件，减少不良影响；调试工序完成后，对调试前解开的动作元件，要及时安装及接入，开启阀门。

六、 结语

智能建筑当中，火灾自动报警与消防联动系统是重要的子系统之一，它担负着整栋大楼的防火安全重任。广大机电设备安装人员，应做好有关系统的安装及调试工作，提升系统质量，确保广大居民能在安全舒适的环境中工作和生活。

参考文献

［1］ 王敏达.智能楼宇防火报警联动系统的设计［J］.现代制造技术与装备，2016（2）：.

［2］ 林菁，王骥，沈玉利.智能建筑火灾自动报警与消防联动系统研究［J］.建筑科学，2008（7）：

［3］杨文杰，郝晓宇，浅谈智能建筑火灾自动报警系统[J].工程技术产业经济，2013，08（12）：

论文作者:梁潮波

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第22期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46e1f9052d022fb3327359a9.html