# 配电线路故障原因及运维管控措施分析论文_贾进刚,隋鑫,史子琛

一、我国输配电线路的运行特点

每个国家都有自己的电路系统,和发达国家相比,我国的电路系统具有一些独立的特征,概括起来有以下几点:

我国地理面积大人口多,线路网分布广泛,规模庞大而且线路结构复杂,在故障排查上工作量大而且延时性较高;我国的地理位置跨度大,冬夏气候差别较大,不同地区的线路特点不同,因此线路系统不光是要注意防火防寒,还要注意洪水、滑坡、沙暴等极端环境的威胁,而维护面的增加直接导致维护难度加大,维护成本升高;和西方老牌资本主义国家相比,我国的线路系统起步慢,发展快,很多近些年建立的电路系统都使用了最新的材料,因此在科技含量上,我国的线路系统具有较高的科技水平,故障发生率较低,可靠性较高。

二、配电线路常见故障

（一）短路故障

在实际配电线路运行过程中,导致配电线路发生短路故障的因素较多。特别是在恶劣天气情况下,电线断裂及雷电流烧毁绝缘子等情况都会造成配电线路出现短路。而且配电线路的导线之间如果间距设置欠缺合理性,也会发生短路。另外,当配电线路周围空气中存在具有腐蚀性的液体或是气体时,也极易引发短路故障。

（二）接地故障

倘若配电线路产生接地故障，会直接影响到配电网顺利运行。其一般体现在配电线路导体和大地意外连接，这一过程所发生的故障就是接地故障问题，该故障是由于线路瞬间接地或者永久性接地带来的结果，倘若阻抗很小或忽略不计，那么这样的连接状态为完全接地。

（三）开关设备故障

Schneider、ABB等厂家的开关柜本身质量稳定,在运行年限内很少出现问题,所发生故障多由周边环境、安装工艺差或电缆终端头施工质量所引起。

(1)开关柜漏气:设备质量问题,还有不良施工如电缆头长度不够,或者基础建在有坡度的地面上导致柜体受力,造成密封胶条歪斜或老化形成缝隙导致SF6泄露。(2)开关柜接头发热或放电:电缆终端头质量不过关,或安装工艺不到位,个别螺杆没有拧紧致使电缆与母排螺栓处接触面积不够,形成发热并加速绝缘老化。(3)开关柜受潮放电:受条件所限而建在地下的开闭所,因通风环境不良、空气湿度大导致设备气箱表面吸潮凝露,引起局部放电。(4)开关柜操作机构失灵:开关柜质量参差不齐导致拒合、拒分,或设计上的缺陷导致操作力臂不够,地刀闭锁解除不到位从而无法合闸。

三、加强配电线路运维管控的措施

（一）建立健全的运维管理制度

配电线路的运维管理是一项长期性、复杂性及艰巨性的工作,为了能够做好配电线路的运维工作,需要建立一套健全完善的运维管理制度。由于配电线路所处环境十分复杂,这也导致其发生故障的原因具有多样性特点。因此需要通过制度来约束配电线路运维管理工作,进一步明确配电线路维护责任制,合理划分线路,并由不同人员进行分段管理,将具体的运维责任落实到每一名工作人员。同时电力企业还要重视运维管理工作中先进管理理念和管理方法的运用,积极总结经验教训,并寻找规律,进一步提高配电线路运维管理水平,保证配电线路安全、稳定的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）接地故障防范措施

(1)架空线路选用绝缘子等必须符合现行标准,满足订货技术条件的要求,在安装前进行试验,确认绝缘良好,严把施工、检修质量关,按标准验收。(2)及时安排停电登杆清扫检查工作,摇测绝缘,更换不合格元器件,消除缺陷。(3)针式绝缘子因结构问题瓷件易胀裂,应有计划的更换成柱式绝缘子。(4)准确统计线路老旧令克等元器件,若接近年限及时更换,线路上废弃元器件及时拆除,不要遗留。(5)负荷高峰期间应加强线路巡视,尤其是夜间巡查线路上有无绝缘子或令克打火。(6)在鸟类活动频繁的季节,应积极开展防鸟害工作,增加巡视次数,随时拆除鸟巢,若有条件可采取驱鸟器等惊鸟措施。(7)树线矛盾地区加强线路巡视,缩短巡视周期,发现威胁到线路运行的树木及时处理,清理爬上电杆的蔓藤。(8)电缆敷设应有足够埋深(道路下0.7m以上),并加强电缆路径的精确定位,设电缆标记,运行多年的电缆通道应进行大修和维护。

（三）短路故障防范措施

(1)经济条件许可时,将裸导线换为绝缘线,柱开、变压器等设备引线接头安装绝缘护套。(2)通过画报、警告标志等加强反外力事故宣传,提高群众安全供、用电意识,不在线路上抛物、放风筝等。(3)电缆施工尽可能安排验收人员全程在场监督,择优选择施工队,提高工艺要求,控制好施工质量,防止电缆敷设、电缆头制作时损伤绝缘。(4)巡视中密切关注电缆路径附近有无施工,若有应加强监控,与施工方交底,交代好电缆走向,设置围挡并签订安全施工协议,运行单位安排专人值守,对私自施工挖坏电缆的单位应加重处罚力度。(5)加强树木修剪工作,检验导线与树木间垂直距离满足要求,10kV线路最大弧垂情况下为1.5(0.8)m,最大风偏情况下为2.0(1.0)m,括号内为绝缘导线数值。考虑树木在修剪周期内生长高度。(6)严格控制导线弧垂,从导线材质、截面、档距、环境温度、导线初伸长等条件综合考虑,档距较大时可视情况采取防振措施。

（四）有效落实安全生产责任制

构建安全生产责任制组织体系，以配电线路运检管理工作而言，需要构建配电运行单位主任安全责任制与安全检查人员安全责任制等，与此同时，需要健全上级服务于下级和下级服务于上级的工作运转机制，给安全生产责任制的有效落实打下良好的体制基础。再者，积极举办与安全有关的活动，建设部门和运检部门需要经过积极创新安全教育形式，加强配电线路运检管理安全教育工作。并且举行安全活动日与安全分析会等各种活动功能，一则是为了增强运检管理工作人员的安全意识与责任意识，二则是为了做好应急方面的准备工作，假设配电线路产生故障，就可以及时进行处理。此外，还需要完善安全监督落实制度，需要经过构建有关安全监督部门，对运检管理开展动态化的管理，保证配电线路运检管理工作可以得到有效地落实。

（五）加强日常巡查

在配电线路日常运行过程中,要重视日常巡查工作,并在巡查中及时发现问题,积极采取有效的措施进行处理。在实际工作中,要建立具体的巡查制度,明确巡查范围和频率,并指派专业的巡查人员,强化对巡查工作落实情况的监督,特别是对于事故多发地,需要加大巡查力度,有效的减少故障发生几率,保证配电线路正常运行。

四、结论

总而言之，配电线路在运行的过程中，会受到各方面因素所影响，故障类型也各式各样，如若要保证配电线路安全稳定地运行，就需要将配电线路运检管理效率提升，同时对其开展一定的创新和改革。将现代化技术方法结合到运检管理中去，使其更完善，更符合时代发展的需求，继而为电力系统运行提供更好的服务，保证安全供电目标尽快实现。

参考文献：

[1]徐妍,陈鑫,薛晓丰.10kV配电故障原因分析及其处理措施[J].科技风,2018(33):179.

[2]罗国明.500kV超高压输电线路运行维护管理研究[J].通讯世界,2018(9):107-108.

论文作者:贾进刚,隋鑫,史子琛

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4768a2ac1aab56d36d8e6a5b.html