# 市政工程道路给排水管道施工技术要点分析论文_林谋辉

中国葛洲坝集团市政工程有限公司 湖北宜昌 443002

摘要：市政工程道路给排水管道施工是一项繁琐的工作，对从业人员的技术要求较高。本文以景德镇市西城区水系综合治理项目为例，重点分析阐述施工过程中应用的技术措施，期望为相关的从业人员提供建设性的意见。

关键词：市政工程；给排水；管道施工；施工要点

随着城市化进程的加快，城市的各项基础设施建设得到了突破性的进展，为城市居民生活和城市发展奠定了良好的基础。对于市政给排水管道施工中出现的问题，建立健全质量安全体系，实行科学化和制度化的管理至关重要。

一、市政工程道路给排水管道施工中出现的问题

从目前的市政工程道路给排水管道施工实际情况来看，问题主要体现在以下几方面：（1）管道的错位问题：造成这一问题的原因主要有：a）在设计过程中没有充分考虑水文和地质因素；b）管道在积水环境下寿命会受到影响，并且会出现移位现象；c）在水流作用下水的方向会发生改变，严重时会出现倒坡现象，进而引起管道移位和破裂。（2）给排水管道漏水问题：造成这一问题的原因主要有：a）管道质量不符合施工要求，在实际的应用过程中容易出现渗漏水现象；b）在地基施工过程中没有夯实地基，导致后期地基出现沉降导致管道断裂和开裂；c）在管道结合处，没有处理好接口焊接的密封问题，或者采用的施工技术不科学；d）在管道施工过程中，没有严格有效的施工体系，施工操作不规范，导致施工质量无法得到保障，对整个管道施工进度造成影响。

二、工程概况

景德镇市西城区水系综合治理项目位于景德镇市城区昌江支流西河（又名大演水）下游，北临迎宾大道，南至紫晶岩山脚下，西接紫晶路，东达新平路，总体面积约860亩，其中湖体面积660亩。项目结合蓄水造湖，为一座集绿色生态、休闲游憩、城市门户于一体，可提供多元活动的城市公园。给排水内容主要包括昌南湖沿岸给水、浇洒、雨水及污水管道的施工。

三、施工准备前的技术要点

1、技术准备要点

技术准备要点主要包括以下几方面的内容：（1）项目工程师、技术人员和相关的生产人员快速熟悉图纸，掌握施工图的内容和要求，并针对施工要求科学选择施工工艺，制定质量标准；（2）对施工图中存在的问题进行讨论，积极和设计单位以及甲方做好协调，意见统一后办理相关的技术核定单；（3）根据施工要求和资金情况制定具体的施工方案。

2、组织措施要点

根据施工组织设计和具体的施工作业计划，做好施工前的各项组织工作，其中包括人员组织、施工材料准备、机具准备以及试验等准备工作。在施工工作进行前，相关的项目责任人员要根据具体的施工计划对施工现场情况进行检查，各项情况均符合要求方可施工。总的来说，施工前的调查研究内容主要有以下几方面：（1）项目负责人员深入施工现场，对施工现场地形、管线情况和其他设施情况进行检查；（2）掌握工程地质、水文地质以及气象等资料；（3）掌握施工现场用地、交通情况以及排水条件；（4）检查施工过程中所需要的各项资源配备情况，主要包括供水、供电、机械供应情况；（5）掌握地表水的水文资料以及其他资料。

四、施工中的技术要点阐述

1、施工准备、测量放样阶段的技术要点

施工准备、测量放样阶段的技术要点主要包括以下三方面的内容：（1）施工前做好技术交底工作，熟悉施工路程，做好施工紧急事件的应急预案，确保后续施工环节的顺利进行；（2）相关的施工材料监管人员要做好管材、水泥以及砂石等施工材料的进场工作，保证进场的施工材料符合施工要求，并及时做配合比试验；（3）测量放样是贯穿于整个施工作业的关键环节，所以相关的测量人员必须将测量放线工作重视起来，一定要严格把握放线的测量操作，并对测量点做定期的复检工作。

2、沟槽开挖要点

本次项目拟采用挖机开挖，人工配合的方式进行管沟开挖，在沟槽开挖过程中，要对基底标高进行严格的控制，不得出现扰动情况，在机械开挖过程中要保留基底标高以上0.2-0.3m的原状土，等待铺管环节时由人工开挖至设计标高，一旦局部超挖或者出现了扰动情况，则要利用粒径5-40mm的天然级碎石加以弥补，整平夯实，确保沟槽开挖后不会出现沉降现象。除此之外，对于地基松软或者不均匀沉降的施工地段，管道基础部分要采用换填措施，要求采用深度控制在300mm以内，且采用碎石进行换填，利用50mm中砂找平，如果深度在300mm以上，则需要采用素土进行换填。无论是采用碎石进行换填还是素土进行换填，均要在换填结束后用夯实机对换填部位进行充分的夯实，保证不会出现沉降情况。同时在沟槽开挖过程中要做好排水措施，防止槽底受水浸泡。

3、基础施工要点

基础施工的要点主要体现在以下几方面：（1）管道基础部位要采用垫层基础进行保护，对于波纹管垫层则需要采用100mm厚粗砂，软土地地基垫层可以采用150mm厚、5-40mm粒径的碎石，然后表面采用50mm的厚中粗砂找平即可；（2）钢筋混凝土管道基础形式严格参照14S516-16的相关规范进行，在具体的施工过程中，砼管道必须浇筑C15砼垫层，当原状土地基或经处理后回填密实的地基的承载力特征值fak≧100kPa时，管内径D≦1000mm时，C15砼垫层厚度为100mm，管内径1000mm<D<1500mm时，C15砼垫层厚度为150mm。基础持力层不合要求必须进行固化处理，直至地基的承载力特征值fak≧100kPa，方可进行下一步工序。

4、排水管道的施工与防腐

为了保证管道基础结构的稳定性，在施工过程中一般都会采用混凝土摊铺的手段。具体的施工技术要点包括以下几方面：（1）在混凝土第一次浇筑施工时，为了保证后续管座部分的浇筑可以顺利进行，所以通常采用水平方向的浇筑方式；（2）施工过程中要及时对混凝土的质量以及强度进行检查，确保连接处混凝土配比率符合施工要求；（3）给水管道系统多采用焊接钢管和球墨铸铁管，之所以选用这两种材质的管材，主要是因为这两种管材的供水压力承受能力高，具有抵抗外部荷载和地质条件变化的优势。

而施工过程中将硬聚氯乙烯或者钢筋混凝土管道作为雨水管，连接部分采用橡胶圈的优势是可以提升接口处的抗腐蚀能力和老化性。污水管道为了保证密封性和强度，通常选用HOPE中空壁缠绕管，一方面有利于施工方便，另一方面有利于故障维修工作的顺利开展。尽管选用的材料具有抗腐蚀性的作用，但是在施工过程中依然要注意防腐处理，钢管内壁焊接工作结束后要及时涂抹水泥浆，做好防腐处理，外壁除锈后要涂抹环氧煤沥青或者玻璃纤维。

5、管材安装要点

图1管道焊接处理

PE管在下管过程中，可以采用人工方式进行，由地面人员将管材递送给沟槽施工人员。除此之外，对于已经放坡开挖的沟槽，要采用非金属绳索将管身两端牢牢系住，保证管身的平衡均匀后放置到沟槽内，在此过程中需要注意的一点是，切记不要将管材由沟顶滚入沟槽内。钢筋混凝土采用起重机械下管，不得穿心吊装。管材在安装过程中，承接口管将插口顺水流方向，承口逆水流方向，在安装过程中应该从下游到上游进行。并且采用弹性密封橡胶圈进行连接，钢筋缓凝土管要采用水泥砂浆做好捻缝处理；接口工作是管材安装过程中的重点，所以在接口工作进行前，首先要对橡胶圈进行检查，确认橡胶圈安装位置以及插口应插入承口的深度。在接口施工过程中主要需要做好以下几方面的工作：a）接口前要对承口内壁进行清洗，保证绝对的干净，并且在承口内壁和插口橡胶圈等部位上涂抹润滑油（硅油），而后将插口断面的中心轴线对齐；b）接口方法操作流程为：DN400mm及其以下管，一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置。在粘连工作进行前，要对插口外侧和承口内侧进行清洁，避免尘土水迹、油污等现象的出现，在粘连过程中，先对承口内面进行涂抹，然后再涂抹插口外侧。胶黏剂涂抹完毕后，要立即校正对准轴线，将插口插入承口，插入后将管旋转1/4圈，在60s内保持施加外力不变，静止固化。如图1，市政管道施工中技术人员正在对管道做焊接处理。

6、排水管道试压技术

排水管道试压过程中主要采用分段试压管道法进行，试压长度控制为1000m，如果给排水管道的材质不同，则要根据实际情况选用不同的试压方法，同时管道支撑挡板部分要保证绝对的牢固性，要避免设施松动和脱落情况的出现，同时相关的施工人员要对阀门封板的遗留情况进行检查。除此之外，压泵的测试需要借助精度1.5以上的弹簧压力表，要求压力表的表盘直径不得低于15cm，测试范围需要达到试压标准的1.4倍，在测试过程中要确保阀门处于开启状态。管道注水完成后要将水压控制在0.2-0.3MPa，水压控制在每级0.2MPa进行试压测试，当10min落压不足0.05MPa时表明排水管道受压良好，无需进行渗水量的检测。

7、闭水测试技术要点

在闭水测试过程中，要求所有的无压力管道均需要进行闭水测试，闭水试验合格后进行回填土的施工。给水管道闭水试验过程中工作压力要控制在0.4Mpa，管道试验压力控制为0.8Mpa。在试验过程中可以利用管节两端窖井作为闭水水头，要求水头在上游管道内顶2m以上，闭水测试前先灌注水24h，保证管道可以充分浸湿，加水至标准高度，对水位下降值做观察记录，如果半小时内水位下降在规范允许值内，则表示闭水试验合格。整个闭水测试过程中，一般要求闭水测试要在注水完成后的24h内进行，且闭水试验的水位要控制在试验段上游管道的内顶2m以上，当管内定制检查口的高度超过2m时，相关的技术人员要根据实际情况重新计算，同时将渗水测量时间控制在30min以上[1]。

8、雨水孔施工技术

鉴于排水管道可以有效的缓解汛期洪涝灾害，保护市政道路安全，所以在施工过程中要将雨水孔施工技术的应用重视起来，将给排水管道连接处的多余水分及时排出。同时为了保证管道结构处于稳固状态，施工过程中要积极的改善管道的承压能力，同时注意雨水孔预留位置的选择，保证标高和中心线之间的距离最近。最后雨水孔内部必须经过补缝处理，保证管道内壁和内井有绝对的密实性。

9、铺砂并回填土施工要点

当闭水试验结束后再进行沟槽覆土，要求在覆土施工过程中对于管顶以上300mm先用粗砂进行回填，其余部分采用原土按照30cm的厚度分层回填，两侧回填工作同时进行，分层进行夯实，如果管顶覆土距离不足70cm时，则不得采用压路机进行碾压，可以采用蛙式打夯机处理，起到保护管道的作用。整个回填工作要严格按照自上而下的施工顺序进行，同时对支撑设施进行拆除。整个回填工作完成后，技术人员要对含水量和密实度进行测试，检测合格后再进行下一环节的施工。

结束语

市政排水施工是城市发展的重要基础，具有很强的专业性，所以在施工过程中要严格按照相关的施工要求并结合实际情况应用科学的施工工艺，将施工质量管理落实到整个施工工作中，保证管道施工质量。

参考文献：

[1]王琼.市政工程给排水管道施工技术要点分析[J].工程技术研究，2019，4（05）：92-96.

论文作者:林谋辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47ab33ded06f696a557043e0.html