# 给水泵最小流量再循环各阀门故障点分析论文_张洪德

深圳妈湾电力有限公司 广东 深圳 518000

摘 要：文章介绍了给水泵最小流量再循环各阀门的故障形式，分析了强化检修和监管的措施。

关键词：最小流量再循环阀门故障

一、最小流量再循环的重要性

给水泵是火力发电厂的重要辅机之一，其可靠运转直接关系着电厂的安全经济运行。给水泵除应具有合理的结构、严格的制造工艺和优良的材质外,其抗气蚀性能亦是给水泵的主要性能之一,因为它不但决定着给水泵的工作范围,而且还影响着泵的使用寿命。给水泵出水量是随锅炉负荷变化的，在启动或低负荷时给水泵在给水量较小情况下运行，水泵体摩擦发热不能被给水及时带走，从而使水温升高，当水温升高到一定程度后会发生汽化形成汽蚀，进而造成给水泵的损坏。为了保证给水泵能正常运行，不产生气蚀，就必须满足在任何工况下，泵的有效气蚀余量大于或等于必需气蚀余量。有效气蚀余量取决于泵的入口系统，其大小等于给水泵进口处的给水压力与该处给水温度相应的饱和压力之差。而必需气蚀余量取决于泵本身的特性，其大小受泵的结构、转速、流量等因素影响。经分析看出：给水泵的有效气蚀余量和必需气蚀余量均与泵的流量有关，当泵的有效气蚀余量与必需气蚀余量相等时所对应的泵的流量，称之为给水泵的最小流量。因而有必要对给水泵的给水流量加以控制，以避免给水泵在低于其最小流量时工作。为此，在给水泵出口处，设置给水泵最小流量管路。这样，当给水流量小于泵的最小流量时，再循环阀自动打开，把一部分高压给水由泵出口回流到除氧器，使泵在最小流量下维持正常运行。

二、给水泵最小流量再循环阀门特点和故障情况

三、给水泵再循环调节阀阀芯吹损图

给水泵再循环保护装置主要部件有给水泵最小流量再循环阀、再循环前后截止阀、给水泵再循环逆止阀、压力变送器、差压变送器及过程控制器等。其中最为关键设备是给水泵最小流量再循环阀，该阀的主要技术要求应满足如下要求：首先需要良好的密封性，通常机组在正常运行时,该阀是处于关闭状态，阀门入口压力即为给水泵出口压力，阀门出口压力为除氧器的工作压力，因此再循环阀要承受10～20MPa或更高的压差，这对阀门的严密性提出了极高的要求，因为阀门一旦出现泄漏，不仅会使阀内件产生冲刷、损坏，而且还直接影响电厂的安全经济运行。其次能够自动连续调节。大型机组给水泵都采用调速泵，给水泵的最小流量是随转速变化而变化的，给水泵转速不同，其对应的最小流量值也不同，这样最小流量再循环阀在参与给水泵的流量调节时，再循环阀的流量也应不同。所以最小流量再循环阀应能按泵的流量要求，自动连续调节，且调节稳定,这对保证给水泵的安全和经济运行都是非常重要的。此外再循环阀在承受极高压差的同时，必须有效地防止气蚀的产生，并减少振动和噪音。

给水泵最小流量再循环调节阀主要故障点有：阀芯泄漏、阀芯脱落、阀芯螺栓断裂、阀芯拉伤或卡涩、减压阀笼汽蚀吹损、阀体内部汽蚀损坏内漏严重、阀座软密封圈吹损、调节阀控制气源压力低等。

给水泵最小流量再循环调节阀前后手截门主要故障点有：阀芯泄漏、螺杆螺纹滑丝、阀门阀杆无法操作开关不动、阀门关闭后密封面内漏等。

给水泵最小流量再循环逆止阀主要故障点有：阀门法兰面泄漏、阀门密封面不严内漏，阀瓣破裂，阀瓣卡在中间位等。

给水泵最小流量再循环调节阀及前后截止门阀芯脱落和卡涩会导致给水泵无法正常启停。运行中阀门的泄漏影响人身安全更需紧急停泵检修。因给水泵最小流量再循环调节阀进口为高压管路，出口为低压管路，前后压差大，最小流量再循环调节阀阀芯阀笼的吹损内漏除了会影响机组的经济性，更影响给水泵的安全性。给水泵再循环逆止阀如卡在较小阀门开度上，无法满足最小流量需求，同样会导致给水泵无法正常启停。

四、给水泵再循环调节阀前截止门密封面吹损图

1 造成故障主要原因

（1）化学水处理工艺差，启机时难以保证给水质量。

（2）给水管道里存在的焊渣、悬浮颗粒、铁锈等杂质，对各密封面有较大的磨损。

（3）阀门检修施工质量差，密封面未磨损好，未能良好安装阀门或少装备件。

（4）阀门本身质量差，易损件材质不合格。

（5）运行操作不当，在低负荷时最小流量阀调节开度过小，长时间保持10%以下开度，造成阀芯及密封面的高压冲刷。

2 改进的措施

（1）加强水质监管，启停机时待水质完全合格后锅炉再上水。

（2）加强备品备件管理，购置良好备件，避免低价竞标。

（3）大小修选择技术过硬施工单位，加强检修管理，做到每一个节点都监管到位，对于管道焊接和更换必须清理干净内部焊渣杂物。

（4）加强运行员工培训工作，避免阀门强力开关，在较低负荷时提前开启最小流量调节阀，避免长时间20%以下开度运行。

五、结束语

总之，给水泵最小流量再循环保护装置在火力发电厂中尽管占的比重很小,但其正常投入与运行,却对给水泵的安全、机组经济运行起到了至关重要的作用，因此对再循环管路上的阀门大小修和日常维护监管的要求更高。

论文作者:张洪德

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第09期

论文发表时间:2019/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/48a47b1375951599eeb9c276.html