# 泵站电气液压系统日常使用与故障检修论文_黄振华

(中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 山西太原 030006)

摘要：本文主要是结合泵站的实际运行情况，对泵站电气液压系统的应用特点日常使用维护要点进行了重点的探讨，这样可以对泵站电气液压系统的工作效率进行更好的提升，通过强化故障检修也能及时的发现问题进行及时的解决，对延长系统使用寿命具有重要作用，也能对泵站电气液压系统的安全性进行有效保证。

关键词：泵站；电气液压系统；日常使用；故障检修

引言：电气液压系统在现在的泵站工程中应用得越来越广泛，我国的工程机械正在不断的进步，因此也对泵站电气液压系统的安全性和可靠性提出了更高的要求，其中的故障检修与日常使用已经成为非常重要的内容。

一、泵站液压系统故障诊断的方法

在对电气液压系统的故障进行诊断的时候，需要从表及里进行检测，一般来说有观察诊断法、仪器诊断法、元件置换法和定期检查法四种。

（一）观察判断法

观察判断法主要是对系统的外在进行观察，通过对液压系统的异常表现来对系统故障进行有效判断，比如说一些故障泄露、部件运转不行或是仪器指示出错等等内容，这些外在的异常能够在一定程度上对液压系统的某些部位故障进行反映。

（二）仪器诊断法

仪器诊断法是通过对万能液压检测仪进行利用，然后对故障部分进行检测和排除。液压检测仪主要是对液压系统的流量、温度和系统部件的转速进行检测，这种仪表遍布在泵站系统当中，就可以对各项数据进行及时检测。但是在使用这种检测方法的时候，需要对根据一定的顺序依次对各个部件进行检测，逐一排除故障。此外在诊断的过程中还要对周围环境进行重视，做好温度和湿度的控制，避免影响到仪器的准确性。

（三）元件置换法

元件置换法就是将发生故障的部件与备用的元件进行置换，通过这样的方式可以对系统故障进行检测，进而对故障发生的部位和原因进行确定，这种方法比较适用在体积较小的部件当中。对于液压系统的故障检修来说，需要根据不同情况采取不同的方式来进行。

（四）定期检查法

定期检查主要是为了更好的预防故障而采用的一种方法，通过制定相应的方案，与检修经验进行结合来对设备进行定期的检查，然后及早的发现系统中潜在的威胁。总体来说，这种检测方法具有较强的科学性，比较适合广泛应用。

二、泵站电气液压系统的故障维护

（一）工程概况

某市泵站为核心防洪工程，主要采用的是闸站结合的形式，具备的应急防洪排涝的功能，同时也是一个集防洪、排涝、通航于一体的综合性水利工程，对促进区域内的经济发展，改善投资环境具有重要的作用，同时还能发挥出重要的经济和社会效益。

（二）设备故障原因

该泵站电气液压系统出现故障的主要原因有以下几个：一是开度仪出现故障，然后导致触摸屏不显示数值，进而影响到对整个系统的操控；二是电气方面的故障，具体表现为线路的断路，导致电磁阀线圈失去控制电源，进而对整个线路的运行都造成影响；三是元器件出现机械故障，具体来说来说可以表现在几个方面。电磁阀内部存在一定的杂质这就导致系统内部液压推杆使用出现阻碍，使得液压电磁阀没有办法按照规定的行程进行工作。元器件如果经过长时间的使用之后也会出现老化和损坏的问题。总之，泵站电气液压系统出现故障主要可以从这几个方面入手，具体原因还要进一步的排查。

（三）设备故障检查方法

首先是要将控制电缆桥架盖板打开，对开度仪上的钢丝绳质量进行检查，如果外观质量良好就要手动提升开度仪左、右侧钢丝绳，发现液压室控制柜上的触摸屏开度显示随之变化，这样就可以初步排除开度仪的故障；其次，要在现场将电磁阀电源插件进行拔出，然后手动按下启动按钮，在再使用万用表直流电压档对电磁阀插件的输出电压进行测量，如果现场测量值在正产范围当中，这就说明电气线路是正常；最后，在液压控制柜手动模式下要开启事故门的电磁阀顶端按钮，然后利用万用表对电磁线圈阻值进行测量，经过观察之后，然后阻值过大就说明电磁线圈出现了损坏，导致电磁法没有办法吸合。另外还有可能会因为油路不同的问题，没有办法提升事故门。

（四）设备故障维护要点

对于液压系统的故障检测和维修来说，需要在对不同元件进行分析的基础上，对发生故障的部位进行明确，然后再采取具体的措施对其进行维护。

电磁部件和阀组件一般会连接成一个整体，如果要对线圈进行更换，就需要对整个液压油管路进行全面的考虑，在对液压系统的图纸进行查阅之后可以看出相关的故障，因此想要对泵站液压系统的安全性进行保证，就需要对液压电磁阀线圈的拆卸进行注意。首先要准备好检修所需要的各类工具，因为电磁阀组的内部是小型的精密性部件，必须要对现场的清洁度进行保证，同时还要注意采用一些必要的防护措施，对已经拆卸下的零部件进行保护，避免掉落到水中；其次，因为泵站液压阀组内部的小零件是比较多的，因此在对电磁线圈进行更换的时候，最好是在室内进行（如下图1）；最后，在对拆卸下的部件进行组装之前，需要对拆下的液压阀组进行清洗，可以使用柴油来清洗，避免杂质进入到液压系统当中，以免对液压控制阀产生不利的影响。

图1 泵站液压阀原理图

（五）后期维护的建议

对于泵站电气液压系统来说，想要对其进行后期的维护和保养，就需要对液压额油缸的液压油进行更换，还要对油缸内的杂质进行清除。另外还要对液压系统同中的干燥剂和防尘罩进行更换。在日常的维护当中，需要定期对液压系统的管路进行检查，避免出现漏油和渗油的问题。

三、结语

总之，泵站电气液压系统在经过长期运行后，各运动部位会出现不同程度的磨损，有个别零部件也可能会损坏，因而失去了原有的精度，也影响泵站电气液压系统的使用性能，因此应升井进行大修。在大修中应根据实际磨损的情况，更换磨损的零件，以使泵站电气液压系统基本恢复到原来的性能。同时，泵站作为重要工程项目的重要组成部门，在人们的生活中担负着非常重要的功能，因此需要对其日常维修和故障进行重视。

参考文献：

[1]周春春.泵站电气液压系统日常使用与故障检修[J].科技创新导报,2018(33):26+28.

[2]王强.煤矿掘进机日常检修及故障维修的分析与研究[J].机械管理开发,2017(07):177-178.

[3]张祺.泵站机组状态评价与故障分析方法研究及软件开发[D].扬州大学,2016.

论文作者:黄振华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49482f398f53b660b3443760.html