# 500kV变压器瓦斯继电器误动作原因及处理论文_余晖

（中国南方电网超高压输电公司柳州局 545000）

摘要：瓦斯保护在变压器保护工作中起着至关重要的影响作用，即关系着变压器运行环境的安全性。因而在此基础上，要求相关作业人员在实际工作开展过程中应提高对此问题的重视程度，并注重强调对瓦斯继电器误操作问题引发的原因展开分析行为，由此落实相应的改进措施，达到最佳的变压器运行状态。本文从瓦斯继电器误动作原因分析入手，并详细阐述了误动作处理的对策，旨在其能缓解当前变压器瓦斯误动作事件的频繁凸显，营造安全的运行空间。

关键词：5OOkV；变压器；误动作

前言：就当前的的现状来看，瓦斯继电器由轻瓦斯保护、重瓦斯保护两个部分构成，同时其具备维护简便、设备结构单一等特点，因而可实现对变电器套管内部故障、铁心故障等问题的有效缓解。为此，基于电网领域不断发展的基础上，应注重提高对瓦斯继电器误动作问题的关注程度，并对其展开行之有效的处理，以此来满足当前电力系统运行需求。以下就是对500kV变压器瓦斯继电器误动作原因及处理的详细阐述，望其能为当前瓦斯保护工作的展开提供有利的参考。

一、瓦斯继电器误动作原因

（一）轻瓦斯误动作原因

就当前的现状来看，引发轻瓦斯误动作的原因主要包括以下几个方面：第一，密封不良，即在500kV变压器运行过程中将在微负压作用下产生一定的空气，进入到变压器本体循环环境下，继而对其运行产生一定的影响作用，并诱发误动作问题。同时，二次回路缺陷问题的凸显亦会引发信号误动作现象，因而在此基础上，相关作业人员在检查工作开展过程中应提高对此问题的重视程度，继而降低误动作发生几率；第二，部分工作人员在实际工作开展过程中未实现对密封胶垫进行拆除处理，从而增强了变压器内部负压，继而由此引发了油气浮动现象，影响到了变电器整体运行效果；第三，密封垫老化、结合面变形、滤网堵塞等亦是轻瓦斯误动作的原因之一，为此，相关工作人员在实际作业过程中应对其展开有效处理[1]。

（二）重瓦斯误动作原因

双浮子瓦斯继电器方向动作值影响着重瓦斯保护动作，即动作值处在较低状态时，将引发瓦斯动作报警现象。同时，若动作值超出最大标准界定范围，亦会引发此现象的发生。此外，基于穿越性短路电流的冲击下，初级绕组、次级绕组间油隙间隙将随之增大，继而由此引发压力差现象，且就此促就重瓦斯误动作现象的凸显。另外，在较低温度环境下，瓦斯继电器内部绝缘油将发生凝固反应，从而增大变电器负载，影响到其稳定运行状态。除此之外，玻璃管破碎、接线盒密封不标准亦是引发重瓦斯误动作的原因之一。为此，当前电网领域在可持续发展过程中应提高对此问题的重视程度，继而将瓦斯继电器合理应用于电力系统运行过程中，营造良好的供电环境。

二、5OOkV变压器瓦斯继电器误动作处理对策

（一）加强运行处理对策

在5OOkV变压器运行环境下，加强瓦斯继电器误动作运行处理对策是非常必要的，为此，首先要求相关工作人员在轻瓦斯报警事件处理过程中应注重确保对瓦斯继电器、集气盒内部油面进行检查，由此来规避本体补油异常现象的凸显，影响到变电器运行状态。同时，在检查工作开展过程中亦应注重对呼吸器呼吸状况进行核查，即确保其处在正常的呼吸状态下，规避变压器内部负压的增强诱发误动作问题。其次，绝缘油是变压器运行的基础条件，因而在5OOkV变压器运行过程中应注重针对储油柜油位、本体渗漏情况等进行检查，继而及时发现运行问题，并对其展开行之有效的处理。再次，基于瓦斯继电器油面低于观察窗运行状态下，要求工作人员应注重以放出集气盒内部分气体的形式来确保运行环境的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆达到最佳的变电器运行状态。同时，在变压器操控过程中应注重定期展开取气分析行为，并确定集气盒内部气体成分，以此来综合瓦斯继电器误动作原因，落实相应的预防计划[2]。

（二）加强检查工作

在5OOkV变压器操控过程中落实检查工作是非常必要的。例如，某变电站一5OOkV变压器，由于线夹、计量箱接线柱压得松，因而在其应用过程中发生了烧红现象，运维人员及时发现了问题，并对其进行了更换处理，继而有效规避了停电事故。从中即可看出，检查工作的开展影响着变压器运行状态。为此，相关工作人员在实际工作开展过程中首先应注重采用色谱分析方法对变压器内部可燃气体进行检测，并禁止不合格的产品投入到使用中，由此来营造安全的变电器运行空间。其次，基于确定有部分空气进入到变压器内部的基础上，要求工作人员在检查工作开展过程中应注重将闪点作为核查重点，且将其分析数据与过去信息进行对比，继而在确定其比过去低5K的基础上，展开维修行为。再次，在检查工作开展过程中为了规避信号误动作现象，应注重开展残留空气排除措施，由此保障5OOkV变压器的安全运行[3]。

（三）加强安装、投运工作

在5OOkV变压器运行过程中加强安装、投运工作亦是至关重要的，对于此，应从以下几个层面入手：第一，要求相关工作人员在实际工作开展过程中应注重对气体继电器管道蝶阀进行拧紧处理，例如，某工厂在实践运作过程中即通过放掉油枕中部分油的形式确保蝶阀处在关严的状态，规避部分油量溢出现象；第二，在气体变压器安装过程中要求相关工作人员应注重对产品证明、口径、流速、内外部件等进行检验，以此来规避低质量产品投入到使用中。同时，在安装检查工作开展过程中亦应注重对浮筒、挡板、信号、跳闸接点等的核对，由此确保继电器动作的规范性；第三，在气体继电器安装过程中应注重采用水平安装方法，即确保管路轴线、油枕高度差维持在＜4%的状态下，以此来满足5OOkV变压器运行条件；第四，在带有胶囊油枕操控过程中，应注重规避对充油放气方法的应用，以此达到高效率安装、投运工作状态。同时，在继电器接线过程中应强调对接错、短路现象的防御。从以上的分析中即可看出，在5OOkV变压器运行环境下，加强安装、投运工作是非常必要的，为此，应强化对其的有效落实，以此来为人们营造一个安全的用电环境[4]。

结论

综上可知，当前5OOkV变压器在运行操控过程中仍然存在着密封不标准等问题影响到了运行环境的安全性，因而在此基础上，为了达到良好的运作状态，要求相关工作人员在实践作业过程中应注重结合重瓦斯误动作原因、轻瓦斯误动作原因展开规范化操控行为，并从加强安装、投运工作、加强检查工作、加强运行处理对策等层面入手来规避瓦斯继电器误动作事件，营造安全的运行空间，并就此满足当前社会发展过程中的电能供给需求。

参考文献

[1]檀英辉，姚文军，李佩军等.500kV变压器瓦斯保护误动分析及整改[J].高压电器，2012，11（03）：117-122.

[2]姜海波，闰兴龙，康建准等.油浸式平波电抗器重瓦斯保护误动分析及防治措施[J].电气应用，2015，11（01）：88-91.

[3]张学杰，黄廷平.35kV主变压器瓦斯保护误动作原因分析[J].通讯世界，2015，12（06）：151-152.

[4]章裕文.主变区外故障重瓦斯保护误动作原因分析与预控措施[J].中国高新技术企业，2014，35（32）：45-46.2016(01).

论文作者:余晖

论文发表刊物:《电力设备》2016年第2期

论文发表时间:2016/5/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49b9eecd034d626f456be88f.html