# 探讨变电站移动式备用直流电源在检修维护中的实际应用论文_朱军1, 潘婷婷1, 陈蔚宏1

芜湖供电公司 安徽 芜湖 241000

摘要：随着近年来我国直流电源技术和直流电源设备的快速发展，直流电源设备以其运行稳定可靠等优点在电力系统中得到广泛的应用。本文通过对变电站移动式备用直流电源相关技术的探讨，结合变电站直流电源设备的日常应用和维护工作提出一些改进的意见和建议，从而提高变电站移动式备用直流电源的检修技术。

关键词：变电站；移动式直流备用电源；检修；维护；应用

随着我国经济建设速度的不断加快，电力行业在经济建设中的作用越来越突出。变电站作为电力行业运行的基础，传统的直流系统安装一般为固定的模式，一旦出现问题，将会对变电站的整体运营造成很大的影响。随着电力技术水平的逐渐提升，变电站逐渐使用应用移动式备用直流电源，以移动的方式对变电站的直流电源系统起到良好的保护作用，进而确保变电站各个设备的正常运行。

一、移动式备用直流电源系统的构成和作用

（一）移动式备用直流电源的构成

移动式备用直流电源突出的特点是可移动性，因此其系统主要包含了充电装置、电池组、移动车辆等，从而构成一个可移动的直流供电装置。移动式备用直流电源系统从总体上看属于车载电源，构成各个结构的可移动性。充电结构作为移动式备用直流电源的主要组成部分，能够满足高频智能的开关控制，满足不同条件下的电站运行要求。装置能够检测蓄电池的各项指标，对于异常情况发出报警。充电结构利用PLC作为主要的控制中心，实现对蓄电池的自动化管理，充电时提供即时的电压和电流。电池组和支架设置作为移动式备用直流电源的抗震装置，选择阀控的免维护电池，主要作用是为单节的电池提供18V电压，蓄电池的额定电压为220V，正常充电为244V，自动放电率为5%/月。支架结构是为了移动电源提供必要的稳定装置。

（二）作用

在变电站的运行中，直流电源作为核心部分，能够为变电站的二次系统的运行提供充足的保障。移动式备用直流电源能够在小规模的情况下完成可移动性的供电设备，在变电站的直流系统发生故障时，移动式备用直流电源担负着重要的任务，确保直流系统的正常运行，也可以说移动式备用直流电源作为变电站的一个子系统，发挥着临时供电的橘色。因此在变电站直流系统进行检修时可以运用移动式备用直流电源保障变电站的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、移动式备用直流电源在变电站检修中的运用

（一）110kV变电站直流系统的检修和维护现状

110kV变电站直流系统主要采用单一的充电装置和蓄电池组，在运行的过程中不能单独退出，一旦发生故障将会造成继电保护拒动，进一步扩大电网事故。变电站在正常运行中直流系统的电压不能低于额定电压的20%，充电和放电也只能按照额定电压的50%进行，这样蓄电池长期容量降低，缩短蓄电池的寿命。在更换蓄电池时必须经过轮流倒换才能够实现，操作的耗时长，强度大。110KV变电站直流系统充电装置进行更换时充电机的负载能力较低。一旦变电站发生故障，蓄电池的容量较小，更换速度慢，缺少安全性和可靠性。

（二）具体应用

1、充电装置的应用。

充电装置采用三相交流电，开关进行高频智能控制，装置中仪表中的重要参数，如电流、电压以及温度等进行即时监控和故障报警。高频智能控制开关作为装备的输出保护装置，性能满足：电网频率在50Hz左右，交流输入电压为380V，采用空气开关控制输入侧。直流输出电压在220-260V左右，可自动调节。输出的电流为0-30A。稳定电压以及稳流的精度不超过5%，波纹系数不超过0.1%，绝缘电阻不低于100MΩ，动态响应不超过100us。输出过压保护为280V，效率不低于88%。工作的环境温度在零下10℃到零上55℃之间。充电装置采用开关谐振技术，模块拓扑为100Hz，保障变电站的稳定运行。直流系统的主CPU控制器西门子PLC，恒流闭环，双路稳压，能够自动对蓄电池进行保护和管理，能够完成蓄电池的浮块转换。充电时电流最大能够达到30A，完全按照标准的充电曲线进行。电源内设置有控制开关，实现绝缘、自动故障报警。充电装置设置有保护项目，输入欠压保护，保障电压的正常运行。电池的极性接反时对设备无任何的损害。电池充电超过10小时后自动停止充电。如果设备因负荷故障短路时会自动停止输出，故障解除后会自动的恢复正常。设备有自动控制和手动浮冲的功能，设备能够自动检测电池的亏容，自动选择充电模式。

2、蓄电池组以及蓄电池架的应用

蓄电池采用抗震的专用车载，单节电池的电压容量为2V，正常浮充电时电压为235V，正常充电时电压为245V。蓄电池架采用6座的工具车，车辆内部经过改造，设有5mm2的厚钢板，并在下安装防震装置等。

3、注意问题

检修更换直流电源时将总熔断器FU拉开，实现对故障的操作，检查前应当将所有的开关处于断开的状态，系统的工作电源保证为三相380VAC，将交流输入线与侧面板相连接。

结语：变电站移动式备用直流贤媛能够实现变电在直流系统在维修期间的连续供电，具有运行稳定、可靠和操作方便等优点，提高变电站电网的运行效率和安全性，具有良好的应用前景。

参考文献

[1]钟禹.变电站移动式备用直流电源在检修维护中的应用分析[J].科技与企业,2013,(20):322-322.

[2]张伟.变电站移动式备用直流电源在检修维护中的运用探讨[J].中国科技纵横,2014,(22):199-199.

论文作者:朱军1, 潘婷婷1, 陈蔚宏1

论文发表刊物:《电力技术》2016年第4期

论文发表时间:2016/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a5bbfe89cd451eb6fa15da5.html