# 浅谈智能电能表计量故障原因分析及预控措施论文_王红梅

国网山西省长治供电公司

1智能电表的常见故障及对策分析

1.1通信故障及对策

通信故障：智能表通信系统主要分为两种，分别是RS485和红外通信。RS485通信故障，常见的故障原因有多种，比如：接口不紧固、个别元件虚焊、装反以及连焊等等；红外通信故障拥有两种常见的情况，其一，红外抄表通电正常显示有信号，但是电表毫无反应或者抄表不能进行；其二，使用抄表机抄表的时候，显示信号，但是抄表失败。通信故障的对策：对于RS485通信故障，仔细检查其常见故障的主要原因，尤其是智能表的波特率参数，不同于普通的电表，所以对故障进行排查的时候，必须要多加注意。对于红外抄表故障。首先，必须要考虑通信规格是否准确。如果出现错误，应该及时更改通讯规格。其次，使用万能表检测红外接收元件输出。输入管脚电压数值；最后，使用示波器对其波形进行仔细的检查，如果检查结果显示波形正常，说明从接收管到MCU局部线路出现问题。但是如果以上检查都没有任何的问题，必须要重视红外接收电路的检查，可以根据实际情况，适当更换红外接收元件。

1.2超差故障及对策

超差故障：超差故障是智能电能表常见故障之一，主要包括多功能口的故障和计量精度的超差。其中，计量精度的超差主要体现在以下四个方面：其一，加电流或者电压，造成脉冲灯出现闪烁的情况，但是不显示产生的误差值；其二，增加电压、电流，脉冲灯不会出现闪烁的情况，也不完全显示误差值。如果计量的时候出现连焊或者虚焊的情况，主要原因是因为电流和电压采样局部故障造成的；其三，之所以出现超差和误差的情况，计量局部线路故障是关键原因。即便电能表本身质量是非常可靠的，但是长期在恶劣的环境下进行工作，容易造成电阻出现老化的形象，以至于电阻数值的偏差；其四，增加电流电压，显示正常工作，但是不能准确地计量电量。多功能口故障的原因主要包括三个方面，分别是缺乏日计时的脉冲、日计时误差的超差以及时段的不合格投切等等。超差故障处理对策：仔细检查时钟晶体是否出现振动的情况；检查螺丝是否固定；各个电路是否出现焊接的情况，并且检查表的计时时钟。如果没有发现问题，说明日计时出现故障。时段投切的问题很有可能是智能电能表内部元器件出现焊接脱落的情况而造成的，进行修复焊接，能够解决该问题。

1.3烧表故障及对策

烧表故障：在智能电能表故障中烧表故障是最常见的，一旦发生这种故障，就无法正常使用智能电能表。如果不能在第一时间进行处理，容易导致严重的问题发生。之所以出现烧表故障，原因是多方面的，主要包括智能电能表的超负荷使用、供电电源烧坏、电表接线接触不可量、安装过程不规范造成线路出现短路的情况。对策：一般情况下，想要解决智能电能表的烧表故障，并没有彻底根治的方法，只能根据实际情况，制定适当的预防措施。如果工作人员发生故障，应该立即更换电能表。为了有效避免烧表故障的出现，必须要定期更换检查智能电能表计量装置、造型设计等等，必须要严格根据有关规范实施这种电表的用户与安装检查。

1.4电池故障及对策

电池故障：通常，智能电能表使用的电池是锂电池。如果电池在使用时出现故障，就不能为智能电能表提供稳定运行的电源。引起这种故障的主要原因包括：电池的电量全部耗尽、长期使用而没有及时更换、安装电池时出现错误的操作、电池质量不合格等等。对策：当电池出现故障后，必须要使用万能表检测电池两端的电压。通常，这种电能表电池两端的电压是3.66V，误差不能超过0.02V。因此，如果电压不超过3.64V，说明该电池不符合相关部门制定的标准，属于不合格产品，无法进行使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，电池电压也会受到环境温度的影响，长时间处在高温环境中，容易造成电池电压失效，所以到定期检查，只要发现电池有问题，务必要立即更换新的电池，以便于确保智能电能表可以稳定使用。

1.5显示故障及对策

显示故障：因为智能电能表的显示部分主要分为两大类，分别是LED显示和背光限制。所以其显示故障可以分为两种，分别是显示屏故障和背光故障。前者，主要表现为正常连接状态下，液晶显示屏不能显示状态，整个显示过成长出现异常现象，比如：屏淡、闪烁等等。后者，主要表现为背光不明亮、背光颜色差距以及背光开关失去控制等等，导致这种故障出现的原因是由于背光电路缺焊、连焊或者错焊造成的。对策：对于智能电能表的显示屏出现故障，要求相关人员在购买产品的时候，必须要层层把关，严格筛选。如果发现因芯片焊接造成故障，必须要对芯片进行重新焊接，尽快将故障消除。显示屏故障和背光故障是相当通的，必须要严格控制其产品的质量，防止长时间高负荷运行，在使用的时候，以免出现电路发热的情况，提前做好系统散热处理方面的工作。

2智能电能表计量故障的预控措施

2.1采取科学有效的方式控制电能表

控制方式的选择是决定智能电能表控制有效性的关键，但是由于各地区在控制形式和技术水平上都各不相同，所以智能电能表的开关设置就会显得非常重要。如果开关设置不够合理，不仅无法维持智能电能表的正常运行，也会提高计量故障发生的概率，对计量的准确性产生巨大影响。通常可以将开关设置为外置开关，既能确保其结构的合理性，也能够实现远程控制，总之外置开关的优势主要有两个方面，一是可以满足不同客户的需求与降低电能表的制造成本。二是可以充分体现出智能电能表的计量功能，有效提升了其使用的稳定性。

2.2确保电能表各项设计的可靠度

结合相关资料分析，一般智能电表在运行过程中可能会由于触点不灵敏、电压不稳定或者出现内置继电器误动作等引起的不可靠动作。所以，为了可以对继电器不可靠动作与误动作的有效预控，就需要在实践中注意智能电能表软硬件与各元件的设计，只有其设计科学与合理，才能够降低这种故障出现的可能性。同时，在智能电能表的运输过程中，可能会遇到恶劣天气，造成继电器的触点不灵敏，而这就会造成计量的不准确。

2.3优化电能表计量芯片

计量芯片的关键是参数匹配。所以，应该利用现代化技术手段对智能电能表的计量芯片进行优化，以此来提升参数的匹配强度，避免计量故障的出现。只有计量芯片的参数与电能表匹配了，才可以确保计量的准确性。而压敏电阻是计量芯片中的重要内容，所以需要从以下几点入手：1）保证压敏电阻的安全性，并确保其峰值可以达到8000A以上；2）合理设计压敏电阻的引线，其信号线应该与压敏电阻的引线保持一定距离且垂直，这样是为了避免浪涌电流带来的影响；3）科学布线，这里的布线是指线路板的布线，首先应该将考虑到其承受辐射的能力，其次是模拟信号功能的考虑。

3结论

随着社会经济的快速发展，社会用电需求的高速增长，致使智能电能表出现了各类计量故障，如果不能有效做好应对，不仅会影响到企业的经济效益，也会对配电网的正常稳定运转带来负面影响。所以，相关工作人员必须结合实际情况对故障原因进行分析，并以此为依据探寻有效的预控措施，从而为企业的综合效益增长与配电网的正常运转奠定基础。

参考文献：

[1]王璐.智能电能表计量故障分析及处理措施[J].科技资讯,2017,15(34):51+56.

[2]李蕊,韩柳,杨宝琳,王军.智能电能表计量故障原因分析及预防措施[J].科技通报,2017,33(09):113-117.

[3]于劲松.智能电能表检测及常见故障分析与处理[J].科技与创新,2017(18):119+122-123.

[4]卢富恒.智能电能表计量故障原因及预防控制措施[J].科技资讯,2017,15(27):56-57.

论文作者:王红梅

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b0eef99e41730133a1b8977.html