# 1000MW大型火电机组汽机锅炉点火后调试工作探讨论文_ 张步和

摘要：锅炉是火电机组的重要组成部分，运行前必须进行调试，确保运行参数达标。文章结合实际案例，从汽机锅炉概况和调试内容入手，介绍了点火调试前的准备工作和点火后的调试工作，以供参考。

关键词：火电机组；汽机锅炉；点火调试；准备工作

对汽机锅炉进行点火调试，能了解系统的静态和动态性能，检测各种工况下的振动情况；记录各项运行参数，确定最佳投用和运行方式；检验设备的制造、安装、设计质量和性能，设备运行中及时发现问题、解决问题[1]。通过调试工作，能促使机组安全、可靠、稳定运行，达到预期生产状态，提高火电厂的综合效益。

1．汽机锅炉概况和调试内容

1.1 锅炉概况

以某电厂为例，采用2×1000MW超超临界燃煤机组汽轮机，型号是N1050-27/600/600。汽轮机是超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机，采用八级回热抽汽。汽轮机使用1146mm末级独立长叶片，从THA工况到VWO工况，均能实现最佳机组效率。旁路系统由西门子生产，能满足机组在高中压联合启动时冷态、热态、极热态的参数需要。锅炉给水系统使用2台汽动给水泵，配有汽机润滑油、抗燃油系统、盘车、顶轴系统，发电机氢气、内冷水系统、密封油系统等。

1.2 调试内容

汽机锅炉调试内容有：①整套启动试运。设备和系统试运行合格，对炉、机、电整套启动，试运从锅炉点火开始、到满负荷试运移交试生产为止，整个调试分为空负荷、带负荷、满负荷三个环节。②空负荷调试。从机组启动冲转开始、到机组并入电网为止，试验内容有：启动开机、调节保安系统调试和整定、电气试验、并网带初负荷、主汽门调门严密性试验、电超速试验。③带负荷调试。从机组并入电网开始，到机组满负荷为止，试验内容有：调整制粉和燃烧系统、调试汽水品质、投入和试验保护及自动装置、用电切换、启停、真空严密性试验、阀门活动试验、控制系统负荷变动试验、RB试验、甩负荷试验、给水泵气源切换试验。④满负荷调试，机组满负荷运行168小时，要满足以下要求[2]：发电机的额定功率、投高加、投电除尘、汽水品质合格；投热控自动装置、调节品质基本达到设计要求；机组运行不能中断，但可以调整运行参数。

2．汽机锅炉点火调试前的准备工作

第一，现场设备、平台、通道等整齐，保持通讯良好、照明充足，消除易燃物和障碍物，委派专人开展消防、保卫工作。

第二，厂房有良好的密封性和水密性，通风设备可以投入使用，机组的试运行区域划分明确、标识明显。机组启动前，现场布置和系统图相符合，设备的名称、编号均要清晰显眼。

第三，所有参与人员到位，有明确的分工和职责；要对参与人员的信息进行汇总，利用大字报粘贴出来；人员出入必须有通行证。

第四，各个辅助系统试运合格，仪表、变送器、开关等显示正确，阀门灵活且动作正常。

第五，锅炉点火前，对各个系统均有明确要求，以循环水系统为例，要开展注水检查，打开空气排放阀，投入循泵冷却水正常，启动1台循环水泵。另2台检查完好后，可随时启动；同时启动二次滤网、自动滤水器，将杂质及时排除。

第六，一次调频参数检查。为保证电网稳定性，用户负荷变化时会引起电网周波变化，上网机组应自动调整机组处理，通过一次调频，满足电网周波的稳定要求。

3．汽机锅炉点火后的调试工作

3.1 调试流程

汽机锅炉点火后，调试工作分为四个阶段：一是机组启动升速至额定转速试验，二是额定转速空负荷试验，三是带部分负荷试验，四是满负荷试运行。以空负荷试验为例，调试要点包括：①机组在速度提升时，确保润滑油的温度也在缓慢升高，达到45℃并稳定在这一温度，检查轴承的金属温度、回油温度[3]。②调整轴承座真空。为了避免油蒸汽泄露，将轴承座的真空度控制在-25至-40mm WC。同时调整润滑油主油箱的真空度，必要时可以改变节流阀的位置，改变位置后复测盘车的运行压力。③汽机跳闸试验。汽机运转速度达到3000r/min，要开展就地跳闸试验，保证主机跳闸动作可靠。试验步骤是：机组冲转定速，按压汽机跳闸按钮，跳闸后关闭主汽门和调门；复位汽机，促使机组在3000r/min状态下稳定运行。④检验汽机严密性。在满负荷运行阶段，机组连续运行168小时，要求主机和辅机系统完善，设备状态良好，满足各项参数的设计要求和运行需要。

3.2 参数监测

机组启动和运行时，监测各项主要参数，确保处于正常范围内。如下表1，是部分参数的运行范围要求。

表1：机组启动和运行时部分参数的要求

3.3 停机操作

机组停机主要有三种方式：一是滑参数停机，常用在检修计划停机时，确保停机后的汽缸金属温度降低至合适范围；二是额定参数停机，确保消缺处理后机组能及时启动，汽缸金属温度较高，能缩短启动时间；三是异常停机，常用于机组事故，例如突发灾害、危害人身和设备安全的情况。停机时，要结合现场情况，技术人员精细组织操作，控制各项参数的变化。

以异常停机为例，分为两种形式，一是紧急停机，多是机组发生重大事故，此时停机能避免事故扩大，通过破坏真空实现尽快停机。二是故障停机，机组出现运行故障，不满足正常运行需求，通过快速减负荷促使机组停下来，但不会破坏真空[4]。异常停机时的注意事项有：①停机过程中，密切监测各个参数变化，主要有汽温、汽压、轴向位移、振动、胀差、真空、转速等；要观察事故和故障的发生情况，采取措施避免事故扩大，减少带来的危害和损失。②汽机转速和盘车转速接近时，盘车要自动投入，否则要手动操作。盘车投入后，监测转速、大轴偏心率，看汽轮机是否受损。如果盘车无法投入，不能强行投入，要保证润滑油系统正常运行，满足轴承的供油需求。然后手动试盘汽轮机转子，能运动就间隔10min翻转180°，直至盘车连续投运。③汽轮机油系统着火或机房着火，停机时要把发电机内的氢气排放至机房外，防止氢气爆炸。

结语：

综上所述，火电机组汽机锅炉点火后调试工作，能保证系统运行安全、可靠、稳定性。文章结合实际案例，指出调试内容，从调试流程、参数监测、停机操作三个方面，阐述了调试工作要点。希望通过本文，为汽机锅炉的调试工作提供一些借鉴，提高机组运行效率和质量。

参考文献：

[1]于子敬.火电项目电气施工与调试的技术配合[J].环球市场,2017,(14):281-282.

[2]陆新利.火电施工中电气设备安装与调试技术分析[J].科技经济导刊,2015,(9):103-104.

[3]马海鹏.电动汽机旁路安装调试的一些注意事项[J].建筑工程技术与设计,2018,(8):5016.

[4]沈亮.热控仪表安装与调试问题初探[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,5(14):2092.

论文作者: 张步和

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b301f7f87eac71e48019b24.html