# 试析电力变压器检修常见问题及处理对策研究论文_刘明涛,董景强

国网山东省电力公司检修公司 山东淄博 250118

摘要：随着社会的不断进步与发展，人们生活质量的不断提高，对于生活与生产所必须的用电要求也越来越高。在电力系统中，变压器是最为主要的组成部分，变压器的检修工作又起着至关重要的作用，就目前电力系统中变压器的检修水平还比较低，没有形成较为完整规范化的管理，使得变压器在检修过程中经常会出现各种问题，严重影响了电力系统电能供应的稳定性，更阻碍了电力企业可持续性发展。基于此，对电力变压器检修的常见问题与处理对策的研究，对促进电力行业的发展具有一定的现实意义。

关键词：电力变压器；问题；对策；分析

1导言

电力变压器的状态检修指的是在变压器正常运行阶段，采用先进的电力检测仪器对其运行过程中所体现出的各种状态进行检测，通过获取的参数对变压器状态进行评估，一旦出现潜在的故障问题及时采取相应维护手段进行修护的设备检修方法。与传统的故障修护不同，变压器状态检修能够在故障发生的早期即采取有效控制手段，避免了问题恶化及设备运行停滞等严重后果，是目前电力变压器设备维护过程中十分重要且有效的技术手段。

2电力变压器综述

电力变压器，简单地讲就是一种静止的电气设备，这种设备是用来将某一数值的交流电压或电流变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压或电流。电力变压器的工作原理，就是当一次绕组通以交流电时，就产生交变的磁通，交变的磁通通过铁芯导磁作用，就在二次绕组中感应出交流电动势。电力变压器电压大小与匝数成正比例关系，其主要作用就是传输电能，额定容量是它的主要参数。目前电力市场上较为节能的电力变压器做的最好的就是非晶合金铁心配电变压器，其最大优点是空载损耗值低。电力变压器系统主要分为高压绕组、中压绕组以及低压绕组三部分，在我国，电力变压器的高压绕组一般联成Y接法，中压绕组与低压绕组的接法要视系统实际情况而定。电力变压器是保障电网正常运行的重要元素，具有相对价格成本高、故障修复期长等鲜明特点，在电力系统中，常常作为输变电设备检修的重点工作，而引起高度重视。电力变压器使用时间的长短与其本身的基础结构原理有关，还与其设计制造的水平高低有关，更与其日常定期检修与维护的技术息息相关，在开展电力变压器工作中，相关工作人员应引起高度重视。

3变压器检修中的常见问题

3.1外观问题

一是防爆筒破损或压力释放阀薄膜破损。变压器长期运行可能会发生呼吸问题，一旦其出现呼吸问题，位于油枕隔膜中的气流，会由于膨胀作用，严重挤压变压器，若压力过大就可能损坏薄膜，甚至引发喷出现象。之所以会出现上述现象，其原因主要有：首先有堵塞物堵塞了变压器呼吸器，如硅胶堵塞物或油堵塞物；其次没有拧紧固定薄膜的螺栓，薄膜遇到压力，四周发生松动；最后变压器发生了短路，放出了大量气体，对薄膜造成了损害。二是套管内络放电。当变压器套管内络出现放电现象后，可能是套管发生了老化，变压器套管老化后容易使变压器发生短路。变压器工作环境的脏乱、管道内存在异物以及季节性问题等都有可能引发变压器故障。

3.2变压器的颜色以及味道问题

通常情况下，当变压器严重发热后，其外部部分位置的颜色会发生变化，并且时常会发出异味，如变压器带硅胶的部位。首先，在外部线夹连接处，容易由于发热，致使套管颜色改变，特别是当变压器温度高于70℃后，套管表面可能变黑；其次，当变压器呼吸器硅胶受潮后，呼吸器硅胶颜色会由淡蓝色逐渐变为粉红色，在没有密封严实变压器硅胶筒的情况下，若遇到油位过低的情况，可能会有空气直接进入变压器呼吸器，引发变压器发生故障，不能继续运行。

3.3变压器的声音问题

当变压器运行正常时，一般发出的声音是温和的、均匀一致的。在变压器发生故障后，其发出的声音一般会变大，同时变得不均匀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若遇到变压器发出的声音较均匀，但音量明显变大时，通常表示变压器运行负载过重。若遇到变压器发出的声音不均匀，通常是由于电机发动频率发生变化，引发声音频率变化造成的。无论变压器实际工作中，遇到的是哪种情况，都应仔细测量变压器的负载。若测量后发现变压器负载符合要求，可能是其他原因引起的。若在变压器空载时，有异常声音出现且外部温度较高时，则应仔细检查配电装置。

4处理电力变压器检修问题的有效对策

4.1要遵循电力变压器检修的原则

电力变压器主要包含吸潮器、油位计、油枕、防爆管、信号温度计、分接开关等部件，对电力变压器进行检修，也就是对这些部件以及其工作性能进行。电力变压器检修就是对变压器在运行期间出现的问题进行检查与维修，以便排除危险因素，保证电力系统的正常稳定的运行。对电力变压器进行检修，首先要进行送电检查，对于新变压器以及大修后的变压器都应进行现场吊芯检查，对于停运在半年以上的变压器应对绝缘电阻进行必要的测量以及油耐压实验，对新安装使用以及大修后的变压器应进行全电压合闸冲击试验，并做好相应记录。其次，进行定期定时的巡检，如遇到特殊情况，应增加特殊巡检，如运行电压、各组件使用情况等等。第三，针对检查出现的问题进行分析，并制定行之有效的维修措施，以保障变压器设备的正常运行。第四，对电力变压器进行定期的试验保养，以保证变压器设备的使用周期，比如，对设备各部件进行清扫等。

4.2相应对策

针对上述问题，相关工作人员一定先找出产生这种问题的主要原因，然后根据实际情况进行有针对性地处理。对电力变压器设备组成元件破损老化问题，进行元件的更换，清理元件工作环境以及堵塞物，保证各元件在良好的运行环境中工作；对设备中渗漏问题，找到渗漏源，对其进行必要的处理，如，对脚垫质量进行检查进行更换，对密封进行加固，按照操作工艺对松动的螺丝进行禁锢等；对电力变压器风冷系统问题，相关工作人员对问题进行详细检查后，如若是元件出现的问题，就可以通过绝缘来有效处理问题，如若是季节原因引起，那么在容易发生问题的季节进行定时检修；对电力变压器声音与颜色问题，首先找到引起声音或者颜色变化的原因，然后一一对应解决，在声音方面，工作人员可以利用专业的仪表器进行不断试验，还可以根据变压器温度以及油位的变化来判断问题所在，在颜色方面，可以利用断电实验对电阻进行检测，找出造成故障的原因，对于呼吸器的硅胶要保证在半年更换一次，如若颜色变化过频，就要更换玻璃罩，以保障变压器正常运行。

5结论

电力行业的快速发展为我国国民经济发展提供了坚实的保障，为人们生活以及生产做出了巨大的贡献。由此可见，电力系统运行的安全稳定与否，直接关系着国家发展与人民生活水平，对电力变压器常见问题进行有效处理，能够确保变压器运行水平，维护电力系统平稳运行与供电系统安全性。相关工作人员在电力变压器检修工作实际开展中，应根据遇到的实际问题，找出最主要的根源，进行具有针对性的处理，才能够实现检修工作的真正价值。

参考文献：

[1]渠学亮，王颖，王勇.电力变压器检修常见问题及处理对策研究[J].中国高新技术企业，2016（36）：173-174.

[2]王莉.对电力变压器状态检修问题的几点探讨[J].机电信息，2016（09）：13-14.

[3]曹阳.电力变压器维护与检修相关问题探讨[J].通讯世界，2015（22）：127-128.

[4]万国明.电力变压器维护与检修相关问题探讨[J].黑龙江科技信息，2014（29）：76.

[5]白树平.电力变压器维护与检修相关问题探讨[J].电子世界，2014（17）：39-40.

[6]张志明，王瑞萍.电力变压器维护检修相关问题探讨[J].科学之友，2011（23）：92-93.

论文作者:刘明涛,董景强

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4cd0f7729ffc9659e9a7d6d4.html