# 配电网线路变配电安装技术与质量控制论文_张超,杨滨,张生,张轶

（国网山东省电力公司宁津县供电公司 山东德州 253400）

摘要：变压器与配电柜作为配电网工程的核心设备以及关键组成部分，支持着整个配网工程的安全高效运转，必须掌握科学的变配电安装技术，加强质量控制，把握关键施工环节，提高配网工程施工质量，实现其高效运转，维护其功能与作用的有效发挥。文章分析了配电网的线路变配电安装技术以及安装中需要注意的问题。

关键词：配电网；线路变配电；安装技术；质量控制

随着时代的进步和科学技术的发展，各种新的电气设备不断涌现，在为人们的生活和社会生产提供便利的同时，对于电力行业也提出了更高的要求。作为电力系统的重要组成部分，配网线路中的变配电设备对于电力系统的稳定运行时非常重要的，直接关系着人们生产和生活的正常进行。因此，做好配电网线路变配电设备的安装，确保其安装质量，是当前电力工作人员需要重点关注的问题

1 变压器安装技术

1.1 安装前的检查

安装变压器设备前，安装操作者应深入分析设计图纸资料有关要求和内容， 确保全面掌握各项技术指标和施工方法，保证安装过程的顺利进行。在变压器设备安装之前，需要对变压器设备有无检验报告、产品合格证书、生产许可证等材料进行仔细检查，如有需要，还应全面检查各项变压器内的绝缘构件，一旦设备出现缺损、缺陷、裂纹等问题，需要马上停止安装过程。在变压器油箱检查过程中， 需要对检查方法进行仔细选择，确保变压器油箱不存在漏油、渗油等现象，保证变压器的油路通常。另一方面，还需要对变压器设备螺栓加固的稳定性进行仔细检查，防止变压器使用过程中发生松动所导致的安全问题。

1.2 变压器的安装

变压器安装过程中需要关注下述几点问题：①对于正常运行的变压器来说，安装变压器的尺寸误差距离应控制约 2.5cm，若设计图纸未进行确切的规定和指导， 则需要控制安装变压器的尺寸误差距离约80cm，保证两个同门之间存在1m 以下的距离。②变压器入位处理时，应适当控制两条轨道之间的距离，主要体现为部分气体继电器型变压器应根据变压器不同的气流方向，适当调节和控制变压器的安装高度，以达到预防变压器故障的目的。③设备安装之前，需要对变压器设备自身有无损坏现象进行仔细检查，并确定适当的变压器入位方向。

1.3 变压器检测方法

准确安装号变压器后，全面检车和测试变压器运行的稳定性。检测和测试变压器时，应关注变压器保护装置的安装情况、事故排油装置的安装情况、消防设备的安装情况、引线的安装位置等内容。另一方面，在变压器设备投入使用之前，应实施4～6次的全压冲击合闸检测，保证各项设备均处于良好的运行状态，此后再正式应用变压器设备。

2 配电柜的安装技术与质量控制

同变压器一样，配电柜也是配网工程的重要组成部分，配电柜又有高低压之分，其中高压配电柜则相对占据统治地位，通常负责电能的配置、接收等，从而实现电能的安全合理配置。

2.1 科学预埋基础型钢

基础型钢的预埋是配电柜安装施工的基础，必须做好预埋工作，其中须重点把握型钢的中心线，同时根据设计图中的规定和要求进行预埋，从而科学控制安装高度，并在合适的地方打上标识，做好牢固工作，为后期安装做好准备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 正确搬运与监测

配电柜的搬运要优选晴朗干燥的天气，这样才能防止配电柜受潮，让设备躲避那些阴雨连绵的天气，而且在搬运时要确保配电柜处于平稳状态，防止出现倾斜、震荡问题，可以将配电柜上面易于损耗的零件先拆下来，实施单独运输。配电柜抵达现场，也要做好全面的核查、校验工作，要保证配电柜的规格、尺寸以及型号等都达到设计标准，要全面维护配电柜从内到外的质量安全，其中相关的技术资料、附加设备等也要处于完美无损的状态。

2.3 配电柜的安装技术

第一，确保浇筑型钢的混凝土已经凝结，再安装配电柜，而且要严格参照设计图，本着从内到外的顺序来逐步、逐个安装；第二，当所要安装的配电柜布置到位后，参照第一个配电柜来调节后面的配电柜，确保其外观上顺序合理、齐整，而且彼此间距离均匀，接着开展固定施工；第三，依靠螺栓来牢固配电柜或者采用焊接法，但是为了维护配电柜外观上的完整性与美观度，需将焊接处设置在配电柜内部。实际焊接时，要为继电保护设备等留出合适空间，焊接不能影响其他设备的正常运转。

3 附属设备的安装技术和质量控制措施

3.1 附属设备的安装技术

针对附属设备的安装技术，应完善接地装置、避雷设置和导线的运用等进行。其中附属设备进行接地装置安装，应以配电网高压系数、避雷设备运行系数和变压器的低压参数等进行，从而实现底线、高压线、低压线及避雷线和配电柜的有效链接，确保其稳定运行。附属设备进行避雷设置的安装，应与变压器进行同时投入使用，以满足变压器运行的需要，确保雷电等气候因素对变压器运行产生的影响最小化。

3.2 附属设备的质量控制措施

针对附属设备的质量控制措施，应合理运用附属设备，实现变压器和配电柜的链接；其次应科学安装避雷设备和吸湿器，以实现对气候因素的科学处理，减少气候因素对配电网运行的影响。同时应完善接地操作，以实现过电压和低电压的科学处理，减少电压不稳对设备造成的影响。

4 变配电安装中主要的注意事项

4.1 把握好变压器与配电柜导体间的链接

其中要重点防范这两大装置间螺母、螺丝间铜铝连接问题，而且要重点加强腐蚀防范与处理，以此来确保变压器、配电柜功能与作用的正常发挥，维护其质量稳定、性能安全。

4.2 正确安装、配置避雷器、吸湿器

其中避雷器的装配可以保证配网工程的高效、稳定工作，有效防范雷击，吸湿器也发挥着重要的安全防范与保护作用，已经成为变压器中非常关键的部件，吸湿器能够为变压器的运转打造出一个整洁、稳定的环境，除去水分、杂质等，维护变压器绝缘性能。

4.3 完善接地工作

接地能够维护变配电安全，必须完善接地工作，实际的接地操作方案为：将变压器低压端进行接地，高压端的避雷设备则用作接地点与配电柜外壳。

5 总结

配电网线路变配电安装技术的运行，应加强对变压器、配电柜和附属设备安装技术的研究，结合其运行的实际效果，完善其质量控制措施，以确保配电网线路的稳定运行，进而推动电力企业的发展。

参考文献

[1]徐汉亚.配电网的线路变配电安装技术与质量控制[J].文摘版：工程技术，2015（49）.

[2]林超.10kV配电网线路变配电安装技术探析[J].企业技术开发，2014（23）.

[3]李清冷.配电网线路变配电安装技术与质量控制[J].科技论坛,2016(12).

论文作者:张超,杨滨,张生,张轶

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d147a82d57694b9f7e441dc.html