# 三相异步电动机的常见故障及排除论文_张钦宾

（连云港市工业投资集团供电工程分公司 222000）

摘要：三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。对于电动机的故障处理,各种资料介绍的方法多种多样,有些是从原理分析,有些是经验谈。本文就三相异步电动机的常见故障及排除进行了简单的分析。

关键词：三相异步电动机；常见故障；维护保养

1 三相异步电动机的工作原理

三相异步电动机，也被称为感应电动机，主要是通过旋转磁场的产生，转子绕组在旋转磁场的切割作用下，能够产生一定的感应电流，从而进行发电工作，为人们在日常生活中提供简单有效的电力。三相异步电动机主要由定子部分和转子部分组成，这两部分的相互协作，能够使得三相异步电动机在进行工作过程中，产生足够的电力。定子部分的组成结构主要有定子铁心、定子绕组、端盖和机座等，而转子部分则主要由转轴、转子铁心和转子绕组组成。三相异步电动机是电力施工过程中常用的电气设备，它能够通过将电能转化为机械能，为电力使用者提供一定的电力资源，带动一些机械设备进行有效运转。

2 三相异步电动机的常见故障分析和处理方法

2.1 三相异步电动机的空载电流过大

在三相异步电动机的实际运行过程当中，我们称其定子三相绕组中通过的电流为空载电流。大部分的空载电流都是能够起到产生旋转磁场的作用的，但同时却是空载电流中的无功分量，这部分被称作是空载激磁电流。在三相异步电动机的空载电流中还有一部分是有功分量，它主要是用于电动机空载运行的功率损耗，因其所占的比例、起到的作用都相对较小，可以对其忽略不计。在三相异步电动机的实际运行过程中，如果空载电流较小，对于电动机运行的情况会起到较为良好的促进作用，能够大大降低三相异步电动机的效率。但是众多的实践表明，空载电流也不能够太小，否则会影响到电动机的正常运行，对于电动机的其他一些性能也会造成负面影响。影响到三相异步电动机空载电流的主要因素有电动机设计时所采用的导磁材料和制造水平，同时电动机的实际功率和极数也能够对三相异步电动机的空载电流起到一定的影响。对于三相异步电动机在投入实际使用时，都需要对其进行空载电流的测量和检查工作。当出现空载电流过大的情形时，需要对于三相异步电动机定转子的铁芯进行检查、测量，并及时进行调整，使其能够符合正常运行情况。同时，对三相异步电动机的点轴承进行观察判断，检查其是否具有缺油、损坏的问题，从而根据不同原因采取不同方法的解决措施。

2.2 三相异步电动机三相电流处于不平衡的状态

三相异步电动机在投入运行的过程中，需要电流部分的相互配合。当三相异步电动机的三相电源能够相互对称时，在进行实际使用过程时，额定电压下的电流平均值，与电动机任意一相之间产生的偏差超过 10%时，三相实际电压不稳定，或者电动机在实际运行过程中本身出现一些故障问题，都会容易产生三相电流不平衡的现象，影响到电动机的整体运行情况，严重情况下，还可能危及到使用三相异步电动机的人。三相电流在处于不平衡的状态时，会促使三相异步电动机额外产生热，还会对三相磁场旋转出现不平衡造成一定影响，电动机从而会在运转过程时产生一些低沉声响、机身震动的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在三相异步电动机已经影响到正常运行时，需要及时对其进行检查和维修，首先需要进行判断的是，电源情况是否正常，可以采用更换接入电源的方法来检查其是否处于正常状态下。当查找到的问题是线路熔断丝接触不良或者熔断时，就需要及时进行更换，保证能够及时恢复熔断器的正常运转。同时还需要引起注意的是，电动机自身也可能存在问题，从而造成三相电流处于不平衡的状态，因而也要给予足够重视，重新进行接线，通常是较好的方法。

2.3 三相异步电动机自身温度过高

电气设备在运行过程中，正常情况下多会产生一些热量，但这个热量需要在一定的数值标准之内，热度过大，将会影响到电气设备的整体运行情况，三相异步电动机更是如此。在额定工况下，正常运行的三相异步电动机的温度不应该超过温度的限定值，但是在实际的运转过程中，往往会存在着众多因素，影响到电动机的温度过高。电动机本身的构造不够科学合理导致其散热性不够好，电源因素影响到了电动机的自身温度，电动机的风扇出现损坏或者风扇排风条件逐渐降低以及电动机负载程度过高，都可能影响到电动机的自身温度，从而给电动机运行的安全和可靠性造成影响。想要解决好三相异步电动机自身温度过高的问题，需要积极进行查找引起其温度过高的原因，通常从电动机的空载和负载两方面的情况进行解决。当电动机的定子绕组出现连接错误时，需要进行重新接线的工作，而对于电动机的接入点电压出现过高的问题，则应该对于接入点的电压进行准确测量，如果确实存在电压过高的问题，则需要进行及时更换。通风风道堵塞了热量的散发，也是造成电动机温度过高的原因之一，增加第三方的通风设备，能够起到一定的通风效果，同时，进行风扇本身运转情况和其旋转方向的核对工作，可以准确查找出电动机温度过高的原因。

3三相异步电动机的维护保养

（1）应该对电动机接线板的螺丝经常进行检查，查看其是否松动，如果螺丝松动了，应该再将其加以紧固，并用同等绝缘包垫进行修复。对启动控制设备应该进行定期的检查，查看触头是否有烧伤和氧化的现象，并查看接触是否良好等，如果有就应该及时的进行维修保养。（2）应该对轴承发热、漏油等问题经常地进行检查，对润滑脂进行定期的更换。应该用煤油清洗轴承，然后更换润滑脂，最后用汽油清洗干净。润滑脂可以选择HSY103二硫化铝复合钙基脂（干或湿热带电动机用）或者钙钠基一号润滑脂，亦或中小型电动机用轴承润滑脂（二号或三号）。新润滑脂加入数量大约为充满轴承室空间的1/2至1/3。（3）对电动机的绝缘电阻要定期的进行检查。由于干燥程度影响着绝缘材料的绝缘水平，因此使电动机的绕组保持干燥是极其重要的。假如电动机是在潮湿或者有腐蚀性气体的环境当中工作，那么电动机的绝缘性很可能会受到破坏。因此应该对电动机的绝缘电阻经常进行检查，同时还应检查电动机的外壳接地的可靠性。（4）对电动机进行大修的目的如下：彻底全面的检查、维护、保养电动机；对电动机中缺少或者损坏的零部件进行及时的增补及替换；将电动机内部和外部的灰尘、杂物清除；对绕组的绝缘状态进行检查；对轴承进行清洗、对磨损情况进行检查，尽快的发现问题并针对问题加以处理，延长电动机的使用寿命。

结语：

随着现代社会科学技术的不断发展和进步，尤其是计算机技术的广泛应用，电气控制系统的发展已经成为现代社会科技的重要发展方向，为现代电力资源的供应和使用提供了重要的前提准备条件。社会发展水平在不断提高，人们在日常的生产生活中，对于电气生产设备的需求越来越大，三相异步电动机在实际使用过程中，操作方法简洁方便，同时又因为其内部包含的设备原理都较为简单，造价也比较低廉，公众在进行各项生产生活的过程当中，对于它的使用程度越来越高。而现代社会对于电动机的要求逐渐上升，需要它能够进行生产控制，能够保障日常的生活，同时还必须能够具有一定的安全和可靠性能。而现实的情况却是，三相异步电动机在投入生产使用过程当中，往往存在着一些机械故障，影响到了电动机的正常运行。因而对三相异步电动机进行故障分析，采取一定措施进行处理，成为当今的重要工作之一。

参考文献：

[1]杨宗霖．三相异步电动机常见故障与处理技术分析[J]．科技创新与应用，2015（08）

[2]崔丽佳．三相异步电动机的常见故障分析[J]．科学中国人，2015（6）

论文作者:张钦宾

论文发表刊物:《电力设备》2016年第6期

论文发表时间:2016/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e38a770e12f2f0d42ba1f25.html