# 电站EPC项目P91焊后热处理硬度的控制论文_姜兆宝,董丰华,宋同乐,邱国锐,仲维全

（山东电力建设第三工程公司 山东青岛 266100）

摘要：硬度是P91性能的关键监控指标，国内外标准中都对硬度值作出了规定，且标准的规定越来越趋于严格，如2017版ASME第2卷中规定了P91母材硬度范围为190-250HB，相对于以前的版本增加了下限值的要求。

关键：P91焊接 焊后热处理 P91硬度

1引言

在近几年的电站项目施工中，监理及业主对P91的硬度越来越关注，硬度是P91性能的关键监控指标，国内外标准中都对硬度值作出了规定，且标准的规定越来越趋于严格，如2017版ASME第2卷中规定了P91母材硬度范围为190-250HB，相对于以前的版本增加了下限值的要求。如何将焊接热处理后P91的硬度控制在标准范围内，成为焊接热处理控制的重点。我们在项目施工时，采用事前、事中、事后控制的原则，将P91焊接热处理后的硬度控制在了标准范围内。

2 标准中的要求

公司承建的国内外项目中，EPC合同执行的标准决定着P91硬度的控制要求，在国内的电力标准中对P91母材、焊缝及热影响区的硬度值规定很详细，而美国ASME标准中对焊缝及热影响区的硬度无规定，但是2015版美国电力协会EPRI推荐导则中建议焊缝及热影响区的硬度由双方协商，但热影响区硬度降低不得作为拒收的依据。

表1 各标准对P91硬度值的规定

3 影响P91硬度的因素分析

在项目执行时，以国外EPC项目为例，EPC合同中往往只规定了执行ASME标准第Ⅱ卷的要求，业主据此提出190-250HB的硬度控制要求，不再区分焊缝及热影响区。我方现场执行时发现，部分管件焊接热处理后硬度偏低，达不到业主要求。本文通过对影响P91硬度的关键因素进行分析，采取有针对性的控制措施，将P91焊接热处理后的硬度控制在了规定范围内。

3.1 操作人员

热处理及硬度测量人员应经过培训，执行国内电力标准时，热处理工还要取得相应的资质，对设备要足够熟悉，现场应规定热处理设备及硬度计操作规程，防止操作人员对设备操作不熟练产生误差。

3.2 硬度计的使用

现场普遍采用里氏硬度计测量硬度，但是里氏硬度计的数值再现性差、受外界条件的影响大，目前已经逐步淘汰。现场我们对比了里氏、锤击式布氏、MIC10维氏硬度计，发现MIC10维氏硬度计操作方便、数值再现性好，因此现场选用MIC10超声波维氏硬度计。

硬度检测时表层应打磨掉0.5-1mm，去除因焊接热处理产生的表面脱碳层，并以120#或更细的砂轮、砂纸精磨，同一位置至少测量5点，去掉最高值和最低值后，取三个值的平均值。

3.3 设备的计量

设备的计量对于热处理非常重要，热处理设备采用DWK-360KW电脑温控仪，使用铠装K型绑扎式热电偶。需要计量的设备有温控仪采样板、热电偶、记录仪，特别需要注意的是，即使已经外委计量，现场仍然需要校验。可采用热电偶校验仿真仪，模拟电动势输入测量显示温度，根据查询K型热电偶分度表的温度值，可测出采样板温度偏差，通过采样板调节旋钮调节显示温度，显示温度与记录仪打印温度显示不一致时，调节记录仪。设备计量完成后，应加铅封或贴上计量标签。

3.4 热处理恒温温度

热处理恒温温度是热处理的关键参数，根据ASME的规定，焊材Mn+Ni含量应小于1.2%，热处理温度为705-780℃，同时热处理温度不得超过母材出厂前的高温回火温度。根据瓦卢瑞克P91手册，热处理温度取740℃左右，即可以达到的效果，考虑到现场绑扎热电偶测温与母材实际温度还有差异，根据现场经验，控温热电偶设定温度高于母材温度实际温度约20度，因此，控温热电偶温度取上限760℃。

3.5 原材料初始硬度的影响

以电站建设现场施工中常见的接管座为列，介绍典型热处理工艺对原材料硬度的影响，母管规格为Φ355.6×46.05 ，接管座规格为Φ60.3×5.54。

鉴于单个焊口热处理效果不具备代表性，我们选取了3个具有代表性的接头形式，进行焊前与热处理后硬度对比。通过实验得出的硬度下降值数据，可以在一定程度上反映出硬度变化的趋势。

管道及三通管件、温度管座的母材热处理后硬度下降值约为10HB左右，而小型管接头一般为小型管件厂生产或采用边角料加工，质量不稳定，硬度下降值高达20HB左右。因此现场应加强对原材料硬度的监督检查，若硬度下降值的余量不足，应不予采用。

4 结论

综上所述，现场控制P91焊接热处理的硬度，可采取以下措施。

（1）针对EPC项目，在原材料及管件采购时，考虑原材料及管件热处理后的硬度下降值，对硬度提出要求，如管道及大型管件在标准要求的最低值基础上提高10HB,小型管接头等质量不稳定的管件可在标准要求的最低值基础上提高20HB。

（2）重视热处理设备的计量，尤其在项目开工前，应对电脑温控仪的采样板、记录仪、热电偶进行检验，对于偏差进行校正，校验完成后应铅封或采取其他防止改动的措施。

（3）现场焊接热处理前，应对母材及管件的原始硬度进行测量，根据原始母材或管件的硬度，适当调整热处理温度及恒温时间。

参考文献

[1] 郭强 张金龙. 热处理设备现场校准指南;《电力设备》 2016年第13期。

[2] 陈祝年.焊接工程师手册[M].北京：机械工业出版社，2009 P1039-1042。

[3] ASME BPVC.II.A-2017[S]: SA335/SA335M

[4] V&M. The T91/P91 Book

[5] EPRI.Guidelines and Specifications for High-Reliability Fossil Power Plants 2nd Edition.2015

【作者简介】

姓名：姜兆宝 工作单位：山东电力建设第三工程公司 职务：技术中心焊接工程师

论文作者:姜兆宝,董丰华,宋同乐,邱国锐,仲维全

论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4eceaa3d0683806db0d50881.html