# 电力工程中配电电缆施工技术要点探究张佳论文_张佳

摘要：目前，社会进步迅速，电力工程也有了很大的改进。电力工程实际进行施工时，配电工程电缆施工质量十分重要，不仅影响着电力工程整体功能发挥，对电力用户人身安全影响也很大，因而人们对电力工程配电电缆施工观念逐渐发生改变，愈发开始重视配电电缆施工水平。相对于电力工程其他配电施工部分，配电电缆施工技术性比较高，一旦部分环节出现施工技术不到位情况，都会在整体上影响到配电电缆施工水平，这种情况，致使配电电缆施工技术要点比较多。对此本文着重电力工程配电电缆施工技术要点进行了详细探讨，对相关人员提供一定建议与参考。

关键词：电力工程；配电电缆；施工技术要点探究

引言

如今随着社会的发展各种用电设施也在逐渐的增多，对于电力的需求也在逐步的增加，随着不断的发展，如何才能够保证电力输送的稳定性也是思考的主要问题。电缆作为配电的主要通道，电缆线路的质量对于配电工程的影响不言而喻，配电工程的施工复杂程度很高，施工中涉及到方方面面，要想保证其质量就需要尽可能的做到完美。

1现阶段电力工程中配电电力在施工前的准备

1.1积极的确定电缆横截面

结合当前电力工程在配电电缆应用过程中的实际状况可知，一定要保证配电电缆在施工过程中的安全性，要严格管控好配电电缆价格，最大程度上选择性能相对来说比较好并且高重量的配电电缆，与此同时在确定配电电缆横截面的过程中，应该对电力供应电缆的横截面需求给与满足。在正常背景下，如果电缆横截面不是很大的话，不管是电缆应用还是供电方面的需求都会不一致，也会降低电压质量，甚至在线路出现损耗的状况下，极易导致线路由于过热出现烧毁现象，如果电缆横截面较大，就会进一步加大电缆资金的投入，总的来说，在确定电缆横截面的过程中，一定要严格按照电网技术要求，充分的把电缆负荷预测作为主要的依据，这样做的目的才能对其进行准确的确定。

1.2科学的确定电缆型号

对于电力工程而言，在进行配电电缆施工的过程中，一定要确定好电缆型号，只有这样才能更好的开展其他环节施工。在施工前，相关的施工人员应该结合配电电缆在施工中的实际需求以及设计方案等，有效的确定出电缆型号以及数量等，有效的检测出电缆的各项性能，在一定程度上满足配电电缆能够对施工中的各种性能进行满足。通常状况下，我国大多数电力工程所应用的配电电缆主要为乙烯电缆，但该电缆在电力工程应用的过程中，存在着比较好的输电运行能力，不仅在输送的过程中具有着良好的稳定性，同时还具有较高的安全性，能在较多的电缆施工中得到有效的运用。

2电力工程中配电电缆施工技术要点

2.1电缆接地故障处理措施

10kV配电电缆线路的单相接地故障一般在值班调度员的指挥下进行故障查找，采用分段试送(拉)的方法确定线路故障区段，从电源侧到负荷侧依次分段试送，或从中段拉开关看接地是否消失，直至找出故障区段。确定故障段后，一般先进行倒闸操作，将故障区段隔离，恢复非故障区段供电。故障排查可通过查看导线及电缆所挂故障仪有无翻牌迅速地缩小故障区段，故障仪一般安装在线路分段处、分支线处及用户进线处。架空线路的巡视要对线路、元件、设备认真巡查，对电缆线路的排查，通过依次分段对电缆摇绝缘找出带接地的电缆，若找出故障电缆，再通过故障定位仪等手段确定故障点。通过翻牌故障仪或施工地段判断出的疑似故障点应优先检查 。若未发现故障点，应将故障段所有用户变及配电房进线开关拉开，再逐次试送直至查出故障。注意试送时应尽量避免线路带电操作开关，可与调度沟通，在线路停电时先调整好开关状态后从变电站远动试送，这样做是由于现在开关高度密封，现场巡视人员也无法确认开关内部是否正常，若贸然在线路带电时操作有开关爆炸、弧光伤人等隐患。如图1所示。

图1 SF线简化示意图

2.2电缆施工技术之桥架敷设施工技术

在应用桥架电缆敷设施工技术时应充分地做好接地工作，并选择有效的方式控制电缆桥架转弯位置半径，保证电缆桥架最小弯曲半径符合标准。在进行垂直电缆敷设时应将电缆沿着墙体或是主体进行敷设，同时做好防火隔板安装工作。在进行电缆敷设前相关的技术人员应对电缆敷设路径以及具体的走向进行控制，并进行严格的检查，只有保证电缆桥架架设质量才能确保电缆敷设作业的安全。在进行具体敷设时如果电缆界面相对加大，应将电缆线适当留长一些，若电缆界面相对较小应做好标志，避免出现混淆情况。在进行电缆敷设时应避免出现首尾交叉的情况，为后期的维修、管护工作提供便利。电缆敷设作业结束后还应做好相应的固定工作，如果采用横向敷设方式应重点关注电缆头部、转弯处以及尾部，可以将间隔控制在5~10m之间。电缆敷设时若需要进行倾斜敷设，可以将电缆间的固定间隔控制在2m，并做好耐火板敷设工作。

2.3需要做好电缆的外围保护处理

对于电缆而言，在进行架设施工的过程中，为了能够保证施工过程中的安全性，必须要对其做好外围方面的保护处理。通常情况下，对于外围保护而言主要是可以分为以下几种:一是对于电缆的内芯周围安装相应的保护套，根据其保护套可以有效的对电缆的安全隐患进行消除。二是通过土体进行回填的方式，将其一些直埋活土作出回填，保证电缆施工过程中的稳定性得到充分的保障，同时还能在一定程度上减少施工过程中的一些外部隐患问题。

2.4避免接头事故

在进行电缆敷设施工时经常会出现大量电缆并列敷设的情况，这样就会出现较多的接头，所以就需要相关的技术人员对电缆接头进行集中处理，确保电缆结构可以在托头结构之上，避免电缆接头出现问题，影响整体工程建设质量。在整体电缆敷设结构中直埋式电缆敷设方式安全性相对较低，受外界影响的程度也是最大的，因此工程管理人员、技术人员应重点关注。此外，在进行电缆敷设施工时应确保可以按照工序进行，监管人员应严格地做好监管工作，实现对敷设工作的综合性、动态化管理，以此来避免因接头事故给整体施工工作带来的不利影响。

2.5质量控制分析

电缆施工质量控制的影响因素很多，电缆的型号、规格以及绝缘性能施工技术等等都影响着整体的质量，影响因素的多样化就需要施工人员严格的进行控制，在进行施工时首先就需要有一个明确的管理方案于制度，对于人员的安排施工的规划有一个明确的标准，在施工前对实际的情况进行调查，选择合适型号的电缆，施工时对于电缆线路仔细的进行检查保证电缆的质量，在施工过程中，需要选择合适的敷设方式，制定出详细的敷设方案以及敷设顺序，必要时可以使用相应的辅助仪器。同时在施工的过程中严禁将电缆进行大角度的弯曲，这样很容易对其质量造成影响，一旦发现应及时的进行更换，并将其进行打废处理，只有这样才能够在确保电缆质量的同时．减少再次施工的麻烦。

2.6设置电缆施工标识牌

为减少各种突发性安全事故，在进行配电电缆施工时，需要在电缆施工区域，进行各种施工标识牌设立，如电缆起点、终点、施工中、施工后等，使施工人员与其他人员能够看到施工标识牌后，减少对电缆施工不当行为。对于施工标识牌质量，必须要进行严格管控，防治施工标识牌在使用一段时间后，出现腐蚀、字迹不清或损坏情况，影响到电缆施工安全性。

结语

综上所述，电力工程为满足人们日常生活与工作基础性建设工程，电力工程配电电缆进行施工时，涉及专业操作比较多，施工人员只有按照规定标准与技术进行施工，才能有效规避各种配电电缆施工问题。为此为了切实提升电力工程配电电缆施工水平，实际进行电力工程配电电缆施工时，需要合理对配电电缆施工方案与方式进行确定，并做好每个施工环节技术性处理，以确保配电电缆施工规范性与技术性，进而促使配电电缆能够充分发挥，为电力工程高效运用提供基础化功能支持。

参考文献

[1]张静.配电工程中电缆的施工技术研究[J].科技创新与应用，2017（35）：66-68.

[2]卢健聪.解析10kV配电工程中电缆施工中注意问题和质量控制[J].科技视界，2016（23）：22-24.

论文作者:张佳

论文发表刊物:《中国电业》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f4ae50f9387eba059c5ca85.html