# 电力变压器的高压试验及故障诊断方法与研究论文_骈帅华,王太山,王刚

（国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 河北邯郸 056004）

摘要：变压器是电力系统运行的核心，相当于人体的心脏，一旦变压器出现问题会导致电力系统瘫痪，不仅影响到供电质量，同时还会造成大量的损失，甚至是引发人身安全事故的发生。现阶段变压器运行过程中经常出现的故障有变压器绕组故障、变压器运行噪声、变压器线圈变形等，严重影响到变压器的运行质量，尤其是变压器的运行噪声故障，会对周边环境造成噪声污染，鉴于此，本文主要分析探讨了电力变压器的高压试验及故障诊断方法，以供参阅。

关键词：电力变压器；高压试验；故障诊断；方法

引言

伴随社会经济发展速度不断提升，我国电力事业也得到了极大的发展，变压器作为电力系统的重要构成部分，其发生故障将大大影响电力系统运行的安全性，为此相关部门必须重视变压器故障诊断工作。在进行试验过程中，应当全面考虑环境因素带来的影响，并根据规定要求控制环境，在出现故障后，进行全面检查、合理的原因分析，采取有效的措施解决问题，从而全面保证变压器可靠运行。

1电力变压器高压试验内容

电力变压器高压试验是指借助合理的试验技术，对变压器的工作状态、性能功能以及运行水平等有一个科学的评估和判断，并由此及时发现故障隐患，为后续检修和维护提供重要参考。对于电力变压器，高压试验主要包括交流耐压、直流电阻、局部放电、介质损耗、直流泄露电流、空载损耗以及功率损耗等内容。其中，局部放电试验可以测量变压器是否存在局部放电情况，并准确判断其运行状态；直流电阻测量可以准确判定变压器是否存在接头不良、绕组短路、绕组断股以及电阻差异等问题，甚至可以判断调压开档是否异常；绝缘电阻测量则可以对变压器绝缘性能是否良好、发生老化破损等情况作出判断等。可见，变压器高压试验内容虽然较多，但有助于对变压器性能和功能作一个全面的了解和判断。

2变压器高压试验故障及因素分析

（1）变压器绕组故障。绕组作为变压器设备运行的核心，其运行状态直接影响着变压器的运行质量。变压器日常运行的过程中，也经常受到其他因素的影响产生绕组故障，影响到变压器的运行效率。例如，绕组断路、短路、位移、变形、松动、烧毁等故障现象。引起变压器绕组故障的主要原因分为以下几方面：绕组的内在因素，内部结构出现不合理的现象的影响，如，绕组结构变形等；外在因素的影响，主要是环境天气变化而造成，如，雷击等。（2）变压器运行噪声。变压器在运行过程中会发生噪声故障，影响到周边居民的正常生活。造成变压器运行噪音故障的主要因素有以下几方面：在变压器安装过程中存在误差、使用过程中内部零部件存在问题、变压器自身结构设计的问题、冷却系统的不规则运转等，都会产生变压器的运行噪声，形成噪声污染对周边产生一定的影响。（3）变压器线圈变形。众所周知，变压器线圈如果发生变形的话，那么变压器的运行也将受到一定的影响，甚至会引发变压器其他零部件的烧毁，后果不堪设想。变压器线圈变形主要在短路故障电流冲击下或绕组承受短路能力不足的情况下引起的，另外，在变压器运输、安装的过程中，也会造成线圈变形，内部因素主要是保护系统存在死区，不能及时对变压器的运行故障起到保护作用，使得故障扩大化而导致变压器线圈变形故障。（4）介质损耗故障。现阶段，变压器在运行的过程中会产生介质损耗故障，而造成介质损耗故障主要有磁滞损耗、涡流损耗等两方面。一般情况下，变压器的正常运行都是需要相应的介质来支持，如果介质出现故障的话，变压器的转变电压功能也将受到影响，输送电会出现故障，致使变压器无法正常工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力变压器的高压试验方法

2.1对绕组的直流电阻进行测量

要对电力变压器的故障进行诊断，可以首先对变压器绕组的直流电阻进行测量，通过测量变压器绕组直流电阻，可以检查变压器一些最为基本的故障。比如说可以对绕组的焊接质量进行检查，确认绕组的焊接质量是否良好，还可以检查各个分接开关的接触是否良好，以排除因开关接触不良而引发的故障，此外，还可以检查绕组以及引出线是否存在有断线的情况，避免因断线而导致的变压器故障，最后还可以检查层、匝间是否有短路的情况。一般而言，适用于进行绕组直流电阻测量的变压器有1600kV•A及以下容量等级的三相变压器，并且其测量结果应该满足相应规范的要求，如不满足，则表示变压器出现了故障。

2.2绝缘电阻测量、泄漏电流及交流耐压试验

（1）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数，是检查变压器整体的绝缘情况的一种比较灵敏的方法，能够有效的检查出变压器是否整体绝缘受潮、部件表面受潮或污秽以及贯穿性的集中缺陷。（2）测量泄漏电流的效果与测量绕组绝缘电阻相比灵敏度会更高一点，能够发现有些试验项目所不能发现的局部缺陷。（3）交流耐压试验是破坏性试验。它是检查绝缘强度最有效的方法，特别是对检查主绝缘的局部缺陷，如绕组主绝缘开裂、受潮或在运输途中是否引起绕组松动、引线距离不够等缺陷，具有决定性的作用。

2.3对介质损耗因素进行测量

对介质损耗因素进行测量也可以检测出变压器是否存在有整体受潮的情况，除此之外，还可以检测出油劣化情况和绕组上是否附着有油污，通过对介质损耗因素的测量可以确定绝缘系统的性能，但是介质损耗因素的测量往往是受到外部环境的影响的，所以在进行测量的时候，务必要注意到对外部环境的控制，比如说要尽可能在干燥晴朗的天气进行测量，这样才能够保证所测结果的准确性。

2.4测量局部放电

局部放电是指在电压影响下电气设备内部个别部位将出现非贯穿性放电问题，主要集中于气体间隙、油膜与导体边缘。因具有较为复杂的变压器结构，内部出现局放的因素众多，当设计不合理，运行过程中因油质劣化、机械振动等问题都会出现气泡，此时往往出现外施电压(很小)进而出现局部放电现象。因排出气体较为困难，局部放电会不间断进行，进而产生绝缘老化问题。为此，变压器实施局放试验。在新安装电压等级110kV及其以上，应做好现场局部放电试验。

2.5红外线测试

第一，一般检测。电流致热设备整体、局部发热缺陷的检测，此方式对检测环境不做特殊要求，在大面积扫描检测设备中应用较多；第二，精确检测。电压致热型及局部电流致热型设备内部缺陷的检测，为准确确定设备故障提供便利。

结束语

综上所述，伴随社会经济发展速度不断提升，我国电力事业也得到了极大的发展，变压器作为电力系统的重要构成部分，其发生故障将大大影响电力系统运行的安全性，为此相关部门必须重视电压器故障诊断工作。通过科学有效的试验及故障诊断方法，才能最大限度地提升诊断精确性，才能确保变压器运行正常，才能为电力事业发展提供可靠保障。

参考文献

[1]胡美珍,孔玉.电力变压器的高压试验及故障诊断方法与研究[J].科学家.2016(07)

[2]尹建波.电力变压器高压试验方法及故障处理[J].电子技术与软件工程.2018(02)

[3]尹建波.电力变压器高压试验方法及故障处理[J].电子技术与软件工程.2018(03)

论文作者:骈帅华,王太山,王刚

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f5e323135307ccbde746d74.html