# 浅谈建筑消防应急照明设计论文_崔少奇

深圳市博万机电设计事务所（普通合伙）

摘要：应急照明是建筑消防系统的重要组成部分，科学合理的设计关系到发生火灾紧急状况时可以及时、安全疏散的效果。本文根据多年的工作实践，对实际电气设计中常用的应急照明灯具的选型及控制方式进行探索，供同行借鉴参考。

关键词：应急照明；设置场所；灯具控制

前言

建筑消防应急照明设计的选型、控制方式、供电方式有多种组合，如居住建筑与公共建筑由于在功能性上有所区别，应急照明灯具的选型也有不同的要求，而选型又与控制方式有直接关系，因此，如何充分考虑综合因素，合理进行应急照明设计是设计人员关注的问题之一。

一、常用火灾应急照明灯具的类型

（一）猫头鹰灯（自带蓄电池的双头应急照明灯具）

常用的猫头鹰灯采用220V 电源，火零地3 线接入，其应急照明时间可达90min，满足规范对火灾应急照明最小持续供电时间的要求。这种猫头鹰灯只需切断其进线电源，自带的蓄电池就会放电，从而使得灯具强制点亮。此种应急照明灯具易于采购而且控制方式简单有效，故大量应用于各种工程之中。还有一种猫头鹰灯的电源接线除火零地3 线外增加了一条强启线，即采用4 线接入；其他电气参数与前一种猫头鹰灯相同。这种猫头鹰灯是通过消控中心给出消防信号接通强启线，使得自带蓄电池放电来实现灯具的强制点亮。这种猫头鹰灯根据施工单位的反映比较难采购，故在有选择的前提下尽量避免选用这种产品。

（二）筒灯或普通荧光灯（带蓄电池式）

筒灯或普通荧光灯通过增加满足规范要求的蓄电池和安装玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩后亦可作为火灾应急照明灯具。这种应急照明灯广泛应用在有装修要求的公共建筑之中。

而这种应急照明灯具对蓄电池的加装也有两种方式：1. 每个灯具加装蓄电池；2. 在电井或配电间里对相应的应急照明回路集中安装EPS。第一种安装方式蓄电池会直接裸露在天花里面，在发生火灾的时候可能会产生蓄电池受热爆炸的危险；而且如果在大空间使用，会产生蓄电池日后难于检修更换等问题。故在有选择的前提下建议使用集中安装EPS 的方式。

（三）疏散照明灯具（自带蓄电池式应急照明灯具）

疏散照明灯具的电气参数及控制原理与猫头鹰灯相同，在灯具选型上同样建议采用火零地3 线接入的灯具。根据《民用建筑电气设计规范》规定：除节假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外，疏散照明平时宜处于点亮状态。故疏散指示灯平时需处于点亮状态，在这点上疏散指示灯与猫头鹰灯在设计上是有区别的。

而埋地疏散照明灯具是比较特殊的一种，根据《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 第6.2.1 要求安装在地面的灯具主电源应采用安全电压。这种直流的埋地疏散指示灯具多应用于公共建筑之中。

二、应急照明灯具在不同场所的选型

不同类型的建筑、不同功能的场所对应急照明灯具的选型有不同的要求；例如：公共建筑中的大空间场所，公共建筑中的内走道、门厅等有吊顶场所，住宅建筑的楼梯间（包括防烟楼梯间）。以下就对上述三种不同功能的场所的应急照明灯具选型上进行探讨。

（一）公共建筑中的大空间场所

大空间场所由于其层高比较高，一般会选取金卤灯作为普通照明灯具；根据《建筑照明设计标准》规定：金卤灯不应作为应急照明灯，应选用能快速点亮的光源。因此，当我们在大空间采用普通照明与应急照明兼用时，需增加可以快速点亮的灯具作为普通与应急照明兼用的灯具。在大空间场所应急照明设计上还需考虑由于大空间的层高高，吸顶的应急照明灯具，火灾时应急照明灯具容易被烟雾遮挡，从而不能满足规范要求的疏散照明不小于0.5Lx 最低照度要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在大空间主要疏散通道处宜增加猫头鹰灯，从而确保发生火灾时能够满足应急照明的照度要求。

（二）公共建筑中的内走道、门厅等有吊顶场所

酒店、商业等公共建筑的内部均有装修，其内走道、门厅等场所均有吊顶，筒灯是上述场所的常用照明灯具。此时，可采用安装玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩的筒灯作为应急照明灯具，实现普通照明与应急照明兼用。

在商业建筑中经常会出现内走道两边均为玻璃分隔，使得疏散指示灯具难以在墙面上安装。此时就需要设置埋地的疏散指示灯具，但由于埋地疏散指示灯具没有墙面上设置的容易分辨；因此在这种内走道的设计上可以在拐角处和设于侧墙上不容易观察到的疏散口出增加吊装的疏散指示标志灯。

（三）住宅建筑的楼梯间（包括防烟楼梯间）

一类居住建筑的楼梯间应急照明属于一级负荷，二类居住建筑的楼梯间应急照明属于二级负荷，以上两种负荷均需要采用双电源供电。根据《住宅设计规范》与《住宅建筑规范》规定：当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。所以当楼梯间的普通照明与应急照明兼用时，楼梯间普通照明兼应急照明回路的馈线除火零地3 线外还有1 条强启线，从而实现采用节能自熄开关控制楼梯灯的应急点亮。

而另一方面，住宅建筑的备用电源一般由发电机提供，但是发电机的启动到供电会有短时间的延时，根据《民用建筑电气设计规范》规定：应急照明在正常供电电源停止供电后，其应急电源供电转换时间应满足下列要求1）备用照明不应大于5s，金融商业场所不应大于1.5s；2）疏散照明不应大于5s。由于发电机不能满足应急照明供电转换时间的要求，因此在一、二类住宅建筑楼梯间的应急照明设计上，应同时使用带强启功能的楼梯间普通照明兼应急照明灯具、疏散指示灯具及猫头鹰灯。

三、应急照明的控制方式

常用自带蓄电池型应急照明灯具的工作原理：在正常情况下，由市电供电，应急灯具蓄电池充电，此时应急灯处于熄灭状态；当出现火灾状况时，由消控中心发出信号，通过非消切除指令或通过消防控制模块联动控制应急照明回路上的接触器或中间继电器常闭触点断开，使得市电电源失电，此时应急灯具蓄电池由充电改为放电状态，从而实现自带蓄电池型应急照明灯具的强制点亮。

普通照明与应急照明兼用的灯具其工作原理：灯具控制开关采用火零地+ 强启线4 线进线，强启线接在控制开关的断开触点上；在正常情况下，强启线上的接触器或中间继电器常开触点断开，强启线处于失电状态，此时用户可根据需要来控制灯具的开关状态；当出现火灾状况时，由消控中心发出信号，通过消防控制模块联动控制强启线上的接触器或中间继电器常开触点闭合，使强启线通电，此时不论控制开关处于闭合或断开状态，灯具都可以作为应急照明处于点亮状态，从而实现灯具由普通照明转换为应急照明。

当今市面上常用的中间继电器多为小电流中间继电器，为避免施工队在施工过程中的偷工减料，而影响到应急照明强启功能的可靠性，在应急照明强启线路的设计中应注明中间继电器或接触器的电流值，这往往是设计人员在设计过程中比较容易忽略的。

四、结束语

以上论述了在工程中比较常见的几种应急照明设计，然而在实际工程设计过程中，必须根据工程的具体要求，按具体的功能来确定合适的应急照明设计，使得应急照明能够安全可靠地运行。在设计过程中，尽量避免将简单的问题复杂化，往往最简单的方法反而是最直接可靠的方法。

参考文献：

[1]李福令.民用建筑中的应急照明设计[J].住宅与房地产，2017，06：135.

[2]陈小青.应急照明和疏散指示系统设计探讨[J].智能建筑与智慧城市，2017，03：50-51.

[3]胡时.消防应急照明电源的选择探讨[J].科技传播，2016（09）.

[4]刘世周.火灾应急照明系统的设置及电源的选择[J].科技与创新，2016（04）

论文作者:崔少奇

论文发表刊物:《防护工程》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f7f5050aa2df8ead9ed6c4c.html