# 高层建筑防排烟设计存在的问题与对策论文_安彩琴

河北星球建筑设计有限公司石家庄分院 河北石家庄 050000

摘要：城镇化进程的加快，促进高层建筑项目的增多。高层建筑设计中，防排烟系统设计是非常重要的，其设计是否合理，直接影响到火灾发生与消防扑救。现阶段，我国高层建筑防排烟设计中，还存在一些问题，影响到人身安全和财产安全。本文就高层建筑防排烟设计存在的问题与对策展开探讨。

关键词：防排烟系统；排烟方式；问题及方法

引言：

随着社会发展的不断进步，高层建筑已经进入了广大人民的视野和居住的场所，怎样防止火灾的发生是一个亟待解决的问题，防排烟设计工作应引起施工方的注重，防排烟设计就是在发生火灾时，不让烟气向防烟的地方扩散，而向排烟气通道尽快的疏散，能够保障人们不受烟气的伤害，给人们离开现场留有足够的时间。因此，防排烟设计工作非常的重要，在高层建筑中是不可缺少的，需要技术人员不断进行研究分析。

1高层建筑防排烟设计技术分析

（1）自然排烟，其主要利用在自然力作用下室内外空气对流，形成风压，可燃物燃烧后，产生的烟气排至室外。现阶段，在高层建筑设计中，自然排烟以专用竖井与开启的外窗排烟形式为主。（2）机械排烟。其是利用电动设备等外力，有效排除建筑内烟气与热量到室外大气环境中。（3）机械防烟，其是利用电动设备，将风压输送到疏散路线与避难场所等空间，以防在建筑物发生火灾时烟气蔓延到该空间。

2建筑防排烟系统设计中存在的问题

2.1重视程度不够，方案阶段没有介入

对于防排烟系统的设计没有给予足够的重视，在方案阶段没有让暖通专业介入，在施工图时才发现加压送风井及排烟竖井数量不够，风井位置不合适，风井面积不够，没有留出排烟机房等一系列问题。比如层数超过32层时，送风系统应分段设计，但前期并没有考虑，这会导致暖通专业在防排烟设计时陷入被动，加风井会修改平面，造成返工。风井面积不够时，风井里的风速会超过规范限值，阻力损失大，不能满足送风要求。

2.2高层建筑防排烟设计常见问题

自然排烟设施排烟不畅。根据相关规定，排烟窗开窗角不小于70°，因排烟窗位置设置不合理、面积缺乏规范性、缺乏合理的结构形式以及操作开启结构不足，所以一些自然排烟设施无法顺利排烟。（2）防排烟风机配电不符合规范要求，一些配电与回风机共用正压送风系统出现漏洞，一些金属管没有涂抹防火涂料，有的甚至没有安装安全阀。（3）管道漏风，主要是在施工中，内壁抹光不及时，脚手架钢管洞没有及时修理，钢模板漏拆，使得井道出现堵塞，对风机送风量造成严重影响。（4）排烟阀安装位置不合理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因施工人员专业技能不足，缺乏安全施工意识，不重视排烟阀问题，认为排烟阀与送风阀具有一样的作用，从而直接在墙正中安装排烟阀，这种错误比较严重。（5）正压送风系统调节装置设计不合理。根据防火规范要求，采用前室与防烟楼梯间设置独立送风系统，在支风管处有效安装自动调节装置，但当前，很多正压送风系统设计不具备压差自动调节装置，不能形成超过前室楼梯间的余压值。（6）风口与风阀不合理，一些单位因无法结合有效面积而选择风口，使得有效面积只有50%，同时局部阻力太大，风量小，不符合相关规定，一些企业对风口调整比较盲目，使得风口面积太大，风速慢与实际要求不相符。

3优化建筑防排烟系统设计的措施

3.1提高重视程度，加强各专业之间的配合

设计人员和设计单位都要认识到建筑防排烟设计对于整个建筑的重要性，在思想上引起足够的重视。消防通风设计要在建筑方案设计开始阶段就参与进来，共同规划，变被动为主动。在施工图阶段各专业之间更要加强配合，加强沟通，避免机房位置冲突，管线打架等问题。

3.2防烟系统的设计

（1）提高送风量的计算精确性。机械式加压送风的送风量是决定建筑物防烟系统整体安全性的决定性因素，而在对送风量进行计算时，常由于工作条件等多因素的制约，送风量的计算过程被简化，造成计算得出的送风量不够精确。针对于这种情况，在设计高层建筑物的送风量时，应先根据建筑物的整体结构设计，建立并健全一个完成的建筑模型烟尘控制区，从整体角度来确定送风量，提高防烟系统送风量计算的可靠性和整体安全性。（2）合理控制送风量及其范围。防烟区域内的空气泄露洞口越多、直径越大，防烟系统向空间内加压的送风量就越多，难以保证正压值。而且，防烟区的防火门对送风量也会产生影响。针对于这种情况，在设计建筑物的送风量时，要根据防烟区域的加压空间和计算的送风量大小，设计匹配的风量与范围，确保高层建筑防烟区域设计的合理性。（3）优化系统设计。如果建筑物发生火灾，开启着火层的送风口，对防排烟功能的作用和意义不大，所以，防烟系统的设计应重点考虑单点发生的火灾。同时，要考虑如何能够简单且便捷的开启着火层前室的送风口，增加系统设计的可靠性和经济性。

3.3排烟系统设计

建筑自然排烟，是依照烟气自身浮力进行的结构设计。发生火灾时，如果排烟窗位于迎风面，就会引起烟气倒灌。为了预防发生这种情况，将排烟窗设计为弦窗或平移窗，排除烟气，降低烟气倒灌发生几率，且对建筑采光不会产生影响。但该设计方法有较高的施工成本，因此，条件允许情况下，优先采用机械排风方式。高层建筑由于室内外温差引起的热压作用影响下，建筑经常存在着上下层之间出现空气压力差，所以，室内防火、防烟分区中适当考虑自然排烟口的位置设计，以防冬季出现烟气倒灌问题。（2）建筑发生火灾情况下，建筑内部温度升高，产生的烟气可燃性气体含量大，其与空气接触后，极易产生火焰并助燃。因此，为了安全疏散人员，建筑自然排风窗设计高度不能低于蓄烟高度，且在超过1/2高度上方设置自然烟窗位置。总之，高层建筑无论选用自然还是机械排烟设计方法，其都是为了更好的疏散人群，降低烟气危害。但是如果着火区域烟气温度超过280℃，就要将排烟系统及时关闭，以防火灾蔓延。

3.4提高设计施工人员的专业技术水平

要使建筑防排烟系统在火灾发生时有效运转，需要设计和施工各环节密切配合。设计人员如果不能很好掌握规范要求，没有丰富的设计经验，图纸一旦出错，会造成后患。如果施工的技术人员不能及时发现施工、安装不到位，可能会造成系统不启动，风量不够等问题，发挥不了它应有的作用。因此提升相关人员的专业技能，并在实践中不断积累经验，保证设计和施工的质量。

3.5加强设计风管密封性

高层建筑防排烟设计中，防排烟管道非常重要，实际设计与施工中，设计人员不仅要考虑风管设计的合理性、施工准确性等问题，还要确保施工质量。所以，在实际施工中，相关人员应重视施工进度，掌握各项施工细节，从根本上保障施工质量。针对风管密封性差问题，施工人员必须要重视施工细节，比如做好风管接缝、接管连接等施工，增强风管密封性。严格依照规范开展施工。管道施工必须要重视外部附加支撑结构，做好细节，提升管道施工质量，有效解决风管泄漏问题。

结语：

在高层建筑时要有专业的技术人员进行设计，运用防排烟设计的基础知识，监督部门加强监督和审查力度，做好时常的检查工作，以至于在高层建筑中遇到有危险发生时，能够正常运行，确保在任何时候不能出现问题，保障整个防排烟系统形成一个完整的运行过程。

参考文献：

[1]罗探赜.浅析高层民用建筑防排烟设计存在的问题与对策[J].福建建材,2015(2):25-27.

[2]冉云.高层建筑防排烟设计中的常见问题论述[J].住宅与房地产,2017(17):106.

论文作者:安彩琴

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50481c148273c5b92dee4451.html