# 研究空调冷凝水系统施工常见问题及预防措施论文_周伟

上海洪象工业清洗有限公司

摘要：随着人们生活质量的不断提升，空调成为了人们生活中一项必需品，其在现代建筑工程中得到了广泛应用。空调冷凝系统施工是一项复杂的工作，在具体施工过程中经常会出现各种问题，因此，在实际施工中，要做好相应的分析工作，对可能出现问题进行合理预防，避免问题的发生，提高空调系统的质量，满足应用需求。

关键词：空调；冷凝水；施工问题；预防措施

通风空调系统在具体应用期间，经常会出现冷凝水滴现象，这一现象的发生，会对建筑工程的室内装饰造成不良影响，不仅会破坏室内装饰美感，情况严重时甚至会对建筑工程造成破坏，因此，该项问题应引起相应工作人员的注意。

1 由于堵塞引起的滴漏问题及处理措施

通风空调在具体运行过程中，通风空调设备末端与设备表冷器相互接触，最终会形成冷凝水，形成的冷凝水会汇集在末端设备接触盘处，然后会流入到排水管中。可见，如果收集或排水施工不当，形成的冷凝水可能会从接水盘中溢出，最终将会导致空调漏水，从而会对建筑内部造成破坏。

1.1 出水口堵塞引起的漏水及处理方式

末端设备回风期间，冷凝水与灰尘同时流入到末端设备的接水盘中，此时，会产生大量的淤泥，而这一些淤泥则会堆积在接水盘口处，长时间的积累，将会导致排水被淤泥堵住，此时，冷凝式则无法通过排水管，因此，将会在接水盘中发生聚集，随着时间的推移，聚集量不断增多，最终将会溢出，发生漏水情况[1]。针对这一情况，在实际处理过程中，可以将过滤网安置在末端设备的回风口处，通过对过滤网的应用，可以起到阻挡灰尘的作用，避免灰尘进入冷凝水中，需要注意的是，在对锅炉网进行应用时，要定期对过滤网进行清理，确保过滤网处于一个相对较干净的状态，可以满足应用需求。

1.2 坡度不合理引起的问题及相应的处理措施

在具体施工期间，由于施工人员问题，导致空调机和风机盘管安装时，在水平方向上存在较大偏差，这将会导致接水盘在应用期间发生反向倾斜，这也将会对应用性能造成不良影响，导致其无法顺利进水，或者难以完成相应的排水作业。从以往的安装经验来看，风机盘管应当留出约1%左右的坡度向接水盘的出水口，在具体装作业时，安装人员可利用水平测量进行测量，确保最终的水平偏差能够满足相应的要求标准[2]。

如果在具体安装作业中，空调机和风机盘管接水盘的出水口位置偏低，这也会对冷凝水的排放造成不良影响，情况严重时甚至会引起倒灌现象。可见，在具体安装期间，出水口标高要应当高于冷凝水管自身排水管的具体高度。

在安装排水管时，如果坡度不足，或者发生了倒坡现象，将会导致系统中出现的冷凝水无法被及时被排出，此时，空调系统在运行期间形成的冷凝水则会在管道中不断积累，最终将会形成溢出滴漏现象，进而会造成较为严重的影响。针对这一情况，在具体处理时，对于管道沿着水流的具体方向，应当将具体坡度控制在1%以内。从目前我国对空调的具体应用情况来看，在空调系统中应用的冷凝水管多数都为PVC管，其自身刚度较差，如果在实际应用中，水平位移过长，则容易出现倒倾斜现象，这会对其应用造成不良影响[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在应用PVC管时，为了保证其性能可以得到有效发挥，要依据具体情况，在合理的间隔处，进行螺丝杆和角钢制造吊架进行布置，在必要的情况下，还可以增加角钢防晃吊架和排气管，通过该处理方式，达到弥补PVC管在应用期间刚不足的情况，从而使管道的坡度能够满足应用要求。

2 保温不当引起的滴漏问题及处理措施

2.1 保温材料受潮及处理

空调系统中应用的保温材料一旦受潮，其在具体应用期间，导热性能将会受到影响，其保温隔热性会大幅度降低，最终甚至会丧失，此时，相当于让低温水管长时间直接暴露在高温环境下，这会导致管外部出将会形成大量水滴。由此可见，针对采用的保温材料，必要将其放置在干燥环境中保存，避免由于受潮原因，导致其性能遭受破坏，在对保温材料进行安装前，要对材料的密封情况进行检查，一旦发现密封出现问题，要对其进行处理，避免安装后，对空调系统的应用造成不良影响[4]。除此之外，如果在应用的冷凝管上出现了小裂缝、小砂眼，在进行试漏操作时，可能会因为漏水量极少，难以被发现，在具体应用时，通水后关内的水则会逐渐渗入到保温层中，此时，受到渗漏水的影响，保温层会发生结露漏水，这会对空调系统的运行造成不良影响，针对这一现象，相应的施工人员必须加强对冷凝水管，以及保温材料质量的控制，确保其始终都处于可以满足空调系统运行的状态。

2.2 科学处理支吊架出现的问题

在冷冻水管与金属支吊架直接接触时，此时容易引起冷桥现象，也就冷量被传递出来，此时，在冷桥区域会发生结露水现象，从而会发生滴漏，情况严重时会对吊架和金属管道发生腐蚀。因此，在具体作业时，要现在密度足够到的木材作为垫木，从而其厚度要超过保温材料，并且，在安装前，要进行防腐处理。

2.3 合理安装保温层

保温材料与管道压的过紧过松都会对空调系统的应用造成不良影像，具体情况表1所示。

表1 保温材料与管道压的过紧过松造成的影响

保温材料与管道压紧情况具体影响

过紧保温材料会被压扁，此时容易导致冷量渗透

过松存在的缝隙会导致空气进入到管道外壁，容易形成冷凝水，此时会导致保温棉受潮，降低保温效果

通过表1中的内容可以发现，在进行保温棉施工时，必要耐心，松紧度要适中，从而使其作用能得到充分发挥，确保保温层的作用可以得到充分发挥，使空调系统在运行过程中不会出现问题。

4 结束语

虽然空调冷凝系统具体施工难度并不大，但是其中有许多细节需要施工人员注意，具体施工期间，只有注意细节，确保各项安装的合理性，才能有效避免滴水现象的发生，从而为人们提高良好的服务。

参考文献：

[1]汤华剑.暖通空调工程安装施工中常见问题及优化策略探微[J].科技经济导刊，2019，27（13）：35-36.

[2]郭玉润，刘俊红.多种空气调节方式下的冷凝水利用研究进展[J].建筑节能，2019，47（02）：16-20.

[3]于雷，邵洪波，刘世锋.利用空调冷却水和冷凝水余热回收制备医院生活热水的应用[J].中国医院建筑与装备，2019，20（02）：85-88.

[4]李健尧.探究分体式空调外机生成的冷凝水的应用[J].轻工科技，2019，35（01）：86-87.

论文作者:周伟

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/504bd3959d2fe39c0108e02e.html