# 污水处理厂给排水设备联动调试工艺论文_柳海潮

葛洲坝水务（定州）有限公司

摘要：给排水设备的联动调试工作不仅对污水处理厂出水水质产生影响，而且还与污水处理项目中所涉及到的工艺技术、运营成本以及经济效益之间存在明显的关系。因此，在污水处理厂投运前对给排水设备的进行高质量的联动调试至关重要。鉴于此，文章重点就污水处理厂给排水设备联动调试工艺要点进行研究分析，以供业内人士参考。

关键词：污水处理厂；给排水设备；联动调试；工艺

引言

给排水设备联动调试工艺的高低不仅关系到污水处理厂的处理水质量的高低，而且还关系到污水处理项目技术发展的高低、处理成本和取得经济效益的高低，从大方面上说还关系到污水处理对社会做出贡献高低，所以在污水处理厂投入运营前，进行高质量的给排水设备联动的调试工艺是一项至关重要的工作。

1污水处理厂给排水设备联动调试概述

1.1调试目的、条件和内容

1.1.1调试目的

验证设备与机组的各项运行性能、安装质量和在联动情况下的工作状态，确认是否满足工艺需求。测定处理厂所有构筑物的实际水力负荷、灌渠标高和水堰平整度和，确认是否满足设计要求；对每个构筑物的闸板及闸门实际情况进行检验，检查管道疏通吹洗是否正常，确认各级系统在正常工作负荷条件下能否保持稳定。

1.1.2调试条件

第一，水源补给充足，具备为污水处理厂提供充足水源能力；第二，所有设备均已完成单机试车，包括全负荷状态与空载状态，并且要达到性能良好与功能完备的水平，符合出厂要求，如果在单机试车过程中出现问题，则应对设备进行修理，直到合格；第三，所有管线均完成强度和严密性试验，且试验结果满足要求，不合格的管线及时处理；第四，各闸门动作灵活，相应的漏水测试满足要求；第五，各类固定设备或行走设备均已完善；第六，所有构筑物及管线均得到有效清理，达到洁净状态；第七，电气设备安全良好，各级开关与操作按钮动作灵活；第八，构筑物内污水实际标高达到设计要求，设备所有部件的联接达到良好状态；第九，现有供电能力可以满足开展联动调试提出的负荷要求，各主配变均能随时投入运行，保障调试过程中的用电负荷。

1.1.3调试内容

根据设计要求开启指定的阀门和出水闸门，向污水处理厂的官网持续供水，按工艺流程逐个流向各个水处理构筑物，确保每个构筑物都能形成稳定的进水和出水规模，在回流系统内形成稳定回流，使设备持续运行3d。此外，在调试前应注意，须将设备控制信号调成现场模式。

1.2联动调试应具备的条件

第一，厂内和工艺系统有直接或间接联系的工程，包括机电安装、土建与公用工程等，都严格按照设计要求完工，同时监理工程师根据现行技术规范予以验收，达到合格标准；第二，参与联动调试的装置设备都经过标准单机试验，且试验结果合格，同时办理了齐全的交接手续，装置设备与管道等配套系统完成强度、严密性等专业试验，且试验结果合格；第三，设备联动调试实施方案得到业主方或相关运行企业总工的品准，编制完善的操作规程与手册，并经过审核批准；第四，参与联动调试的自动控制、电气、仪表检测、联锁与报警等系统都完成各项测试，且测试结果达到相关标准，具备直接交付使用的基本条件；第五，业主方或相关运行企业构建了完善的生产调度与指挥控制系统，并印发了岗位责任制、工艺操作规程、安全生产规程、设备与电气仪表维修养护规程、化验分析规程等，同时予以严格执行和监督；第六，所有岗位上的工作人员完成教育培训，同时经考核通过，取得相应的安全操作与上岗证书；第七，在联动调试过程中必需的物资与工具都可稳定持续供应；第八，编制完善可行的联动调试意外事故紧急预案，并经审核批准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2污水处理厂给排水设备联动调试工艺要点

2.1调试粗格栅机、闸门以及泵房

在调试的时候，需要先将粗格栅机启动，保证机器正常运转，再将进水闸门开启，使得池水得以流入到粗格栅机中。待达到合适的进水水位之后，将水泵启动。一定时间后，水泵的运转进入到稳定阶段，之后在进行相应的检查测试工作。检查实际运转中的设备电流电压是否在额定范围内，且电流电压的稳定性以及固定性是否得到保障。另外，检查给排水设备的各项仪器以及指针计算是否和仪器运行的实际情况相符合，还需要对粗格栅机的除渣功能与描述的情况以及运转的要求是否保持一致，最后再对水泵的实际运行功率以及运行状况是否和平稳运行所需要具备要求保持一致进行检查。在进行这一调试工艺的时候，将闸门启动一般有两种方式：一是进行手动调试，这种方式是将机器的运行挂在手动挡上，对旋转手轮进行手动调节，实现对闸门相应方向的运行转变进行支持，这样重复操作几次之后，确保设备运行的灵活性以及可靠性，保证设备运行不出现卡顿现象；二是电动调试，这是将机器的实际运行切换在电动档上，按下启动键，按照按钮发出的指令使得闸门可进行相关工作，确保闸门的运行不出现失误，且到位后，闸门也可自动停运。

2.2调试细格栅机、闸门以及旋流沉砂机

将细格栅机开启之后确保运行，在利用电动的方式将闸门开启，并将进入到旋流沉砂池的管线阀门进行关闭，这样经过提升泵提升过后的水流进入到细格栅机后，就可进行相应的测试工作，主要测试内容有细格栅机的清渣能力以及实际运转情况和要求的标准是否保持一致，泥渣的排放能力是否处于正常水平等。当水流进入到合适的水位之后，需要将旋流池开启，并将闸门打开，使得水流可以直接进入到沉砂池。对沉砂池内的旋浆实际的旋转速率是否和旋转要求保持一致进行检查，并对机器实际运转时的功率是否满足要求进行检查，还需要对沉砂机所具备的沉砂能力以及沉砂效果进行检查，最后检查闸门运行情况以及流入的水流量情况。

2.3调试鼓风机

开启鼓风机之后，在一段时间内让鼓风机保持相应转速，并进行风力、转速以及工作电流等情况的基础测试工作，之后再将设备内的多台鼓风机进行联动开启，对于各鼓风机之间的运行情况以及相互之间是否产生影响的情况进行观察分析，如对鼓风机的分压、共振以及风力的变化情况进行检查。

2.4调试二级池吸泥机

在将二级池的进水闸门开启后，使得水流可以进入到二级池之中，之后再将池内的吸泥机开启。待池内的水位达到合适位置后，对闸门进水速率的均匀度以及平整度进行检测，并对出水的平整度进行检查，还需要对吸泥机在运行时有无出现异常声响进行检查，从而评估吸泥机的运行效果。

2.5调试生化池配水井

将生化池的配水井堰门进行开启之后，对堰门的实际运作灵活性以及正常性需要进行检验。当流入到生化池中的水位超过配水井实际的承载能力以及处理能力的时候，需要检查多余的水流能否成功超越管道，并平稳流入到总排水管道中，将多余的水纳入到待处理的范围中。

结束语

综上所述，目前我国的污水处理技术正处于一个快速发展的阶段，新型式的污水处理需求对污水处理厂提出了新的要求。因此，作为处理技术中的核心要素，污水处理设备在迎接新挑战上起到了重要作用，污水处理厂应该根据一般污水处理的需要，结合当地污水的物质构成特点，选择相应的机械设备，并在设备正式投入运转前做好必要的调试和试运行工作，确保污水处理运作和处理水平都得到较高质量的发挥，促进我国污水处理发展的进一步提升。

参考文献：

[1]魏君斌，祁云霞.氧化沟工艺污水处理厂给排水设备调试技术研究[J].住宅与房地产，2019（36）：190-191+206.

[2]佟星.中职大赛设备“给排水”中生活供水系统安装调试之经验谈[J].科技与企业，2016（03）：166+169.

论文作者:柳海潮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/514430548313a74602f0158b.html