# 空调自启动装置的研制论文_郭滨钊,刘晓民,孙萍,郭彦庆,李艳朵,侯威

郭滨钊 刘晓民 孙萍 郭彦庆 李艳朵 侯威

（国网河南夏邑县供电公司，河南 夏邑 476400）

摘要：在简要分析普通空调运行可靠性差，机房环境温度合格率低的现状基础上，分析了问题出现的主要原因，制定了具体地整改措施，并分六个具体步骤进行了详细说明，实践证明该自启动装置的研制与应用对提高空调运行可靠性，确保环境温度合格起到了重要作用。

关键词：空调、自启动、研制

供电企业中心机房、子配线间等相对封闭空间对环境温度均有特定范围要求，尤其在夏季高温季节，服务器、交换机等设备散热量极大，对空调等制冷设备制冷要求相对较高。精密空调性能好，但造价高，且不易维护，普通空调性价比高，但调控能力相对偏弱。因此有必要通过一定技术手段，切实提高普通民用空调工作制冷效率，从而以最小的投资提高设备安全稳定运行环境。

一、机房温度标准

通过查阅信息机房设计建设规范可知，机房设备开机时机房温度要求如下表。

县级供电企业机房一般按照C类机房标准进行设计，因此要求温度合理区间为15～30摄氏度，

二、现状调研

2016年3月份对国网夏邑县供电公司中心机房、配线间进行了不间断定点巡视，详细记录了一组空调运行情况数据，包括环境温度、空调模式、工作状态等几项信息。经调研发现，在15个巡视日内，机房和配线间空调故障停机2次，运行过程中死机2次，空调运转正常情况下，环境温度值为26摄氏度，故障和死机后，温度达到32摄氏度以上，超过合理区间范围，空调运行可靠率和环境温度合格率极低，严重影响了交换机、服务器等设备的安全、稳定、可靠运行。

紧接着查询中心机房值班记录，我们发现空调故障次数较多，空调发生故障时，机房温度均不正常，尤其夏季高温季节空调故障率明显提升，环境温度升幅极大。同时发现机房主要设备出现故障的时候，空调一般都处于故障状态。

三、原因分析

上述情况出现的原因主要有以下几方面。1、普通空调不适宜长时间运行，由于工作负荷比较大，运行中容易出现死机现象，同时也降低了空调使用寿命，故障出现的几率大大增加，空调运行可靠性 大幅降低。2、遇到外接电源因故停电时，空调自动停止工作，但是外接电源恢复送电后，空调无法实现自启动，设备运行环境温度因而出现异常变化 。3、机房及配线间等空间相对封闭，人员出入频次较低，一般只是工作日期间每日早8点进行一次巡视，所以，巡视后空调如果出现故障，或者双休日出现故障，因故障时间持续较长，短时间内设备运行环境温度升幅很快，设备运行条件恶化，极易造成设备死机甚至损坏。

四、对策实施

为了解决以上问题，经过认真分析研究，我们计划采取两项对策、分六步骤进行实施，对策一是空调手动开关常闭并加装空调记忆模块，对策二是加装电子元件实现空调依据环境温度区间变化自动开关空调，每项对策各有三个步骤，现在分别介绍如下：

1、空调手动开关常闭

外接电源因故停电又复电时，空调不能启动的主要原因是无法自动接通空调电源开关，解决该问题最简单直接的方法就是在脱离外接电源后，打开空调面板，把手动开关直接接通，使开关始终处于常闭状态。

2、加装空调记忆模块

空调来电自启动的问题解决以后，还存在空调启动后的状态无法与停电前的状态保持一致的现象，为确保空调自启动后保持此前的制冷状态，我们采购了记忆模块，分别把记忆模块的三个管脚（电源、信号、接地）与空调红外遥控接收器对应的三个管脚相连。记忆模块具有一定记忆功能，可以存储空调在用运行模式，以备停电恢复运行时判断启动模式。

3、存储空调制冷状态

安装完毕空调记忆模块以后，重启电源，并用空调遥控器设置好空调模式和温度，该模块便自动记忆了空调设置状态，此时关闭电源后再重启空调，空调即按事先设置好的模式正常运行了。

4、安装温度控制器

电源端加装温度控制器，可以通过判断环境温度数值实现控制器触点自动分离或吸合。

5、安装交流接触器

电源端同时加装交流接触器，把温度控制器触点与交流接触器线圈相连。

6、设定启停温度值

假设把温度控制器温度区间设为26～30摄氏度，环境温度低于26度时，控制器触点分离，交流接触器线圈断电，交流接触器开关分离，空调断电；高于30度，控制器触点吸合，带动交流接触器线圈通电，交流接触器开关吸合，空调通电，恢复至空调记忆模块存储状态。

五、总结

空调自启动装置的研制与安装，提高了空调运行可靠性，以确保环境温度符合机房规程标准规定，为机房、配线间设备安全稳定运行提供了强有力的技术支持，避免了因高温造成的设备老化、异常以及故障现象发生，确保了企业生产经营管理工作正常稳定开展。

参考文献：

[1]杜庆.建立无人通信站空调自启动装置[J].电力系统通信,2006 ,27(169):72-72.

[2]郑兆志.家用空调器原理及其安装维修技术[M].北京:人民邮电出版社,2003.

作者简介:

郭滨钊（1974.08—），男，河南省夏邑县人，国网河南夏邑县供电公司工作，本科，工程硕士，高级工程师，研究方向：电力系统自动化。

论文作者:郭滨钊,刘晓民,孙萍,郭彦庆,李艳朵,侯威

论文发表刊物:《电力设备》2016年第7期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/516037f0d4c12e60f8a689ab.html