# 工业厂房建筑的通风除尘设计分析论文_费佳佳

广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 广西柳州 545000

摘要：工业厂房建筑的通风除尘设计要满足节能、环保、健康要求。并且基于工业厂房建筑内部跨度较大，净空较高，一般采用自然通风或机械辅助通风设计。另外厂房产生的废气，利用价值低，因此对于某些有色加工厂房通风设计必须进行综合考虑，正确选择通风方式，合理的通风设计，以达到将厂房内的污浊气体和其他有害物带走，为操作人员提供良好的工作环境。基于此，本文简述了工业厂房建筑的主要特征，对工业厂房建设的通风除尘设计内容及其要点进行了探讨分析。

关键词：工业厂房建筑；特征；通风除尘；设计内容；设计要点；

1.工业厂房建筑的主要特征

工业厂房建筑一般具有跨度大、室内空间大、污染源种类较多、污染物发生量大以及通风除尘需求量大等特征，对于部分特殊工艺的厂房，又需要有专业的送排风系统。因此对于工业厂房建筑通风除尘的设计，必须进行综合考虑，以达到将厂房内的污浊气体和有害气体以及粉尘带走，为操作人员提供良好的工作环境，进而提高生产效率的目的。

2.工业厂房建筑通风除尘设计的主要内容

2.1除尘器的选用

应根据粉尘特性选用，同时考虑经济性、环保等因素；一个系统可选用几个不同类型的除尘器，提高效率，降低成本，如可先经过简单的重力、惯性除尘部件或设备，再经过旋风除尘器，最后由填料塔、袋式除尘、电除尘等高效除尘器把关。

2.2仪表与自控

要保证系统的高效运行，还应为系统调试和长期运行设置必要的检测条件，如测压测温点、测速口。除尘设备重要参数的在线监测、袋式除尘器自动反吹控制等。

2.3旋风除尘器的选择

旋风除尘器的作用是将火花和颗粒较大的粉尘从烟气中分离出去，防止火花烧坏滤袋，同时也将烟气中大颗粒的碳粒、氧化铁、氧化钙等杂质分离出去，提高硅粉的质量。旋风除尘器有各种形式，常用有单级旋风除尘器和双级旋风除尘器。旋风除尘器人口流速对其分离效率影响较大，一般入口流速为18一25ms/。旋风除尘器下部卸灰阀的密封性很重要，如果漏风就会影响旋风除尘器分离效率。

2.4风罩设计

在主要扬尘点设置密闭局部风罩，是减少扬尘的关键措施，若扬尘设备无法全密闭，应尽可能缩小开口面积，并尽量只在单侧开孔。同时罩内维持微负压，确保缝隙及无法密闭的开孔有一定吸入风速。吸风口的设置应尽量减少粉尘吸入系统，不应设在含尘高或飞溅区内，根据粉尘粗细与扬尘特点，选用合适的吸风速度，不应过大。

2.5风管设计

风管应设定合理的风量、风速并采用有利于排尘的敷设方式。风量应统计全部同时工作风口的风量，附加15%～20%非同时工作风口的风量；除尘器前的风管应尽可能缩短，采用垂直或大于45°角倾斜布置，直管段应尽量短并设清扫口，同时不低于最小风速；支管的三通尽量以15～30°角斜接，确保顺风流畅无积尘死角；支管管径应考虑风口的压力平衡，必要时可设置调节阀以平衡风量，在粉尘容易沉积的地方设置清扫口。

2.6其他

除尘系统除考虑效率成本因素外，设计中还应考虑具体工程特点。有易燃易爆特性的应做好静电接地，必要时设置防爆口；有酸碱腐蚀的应选用耐腐蚀材料，特别是袋式除尘的滤袋材料；含有害气体的，风口、风量和除尘设备还需同时满足有害气体处理的要求；排气管高度应满足环保要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.工业厂房建筑的通风除尘设计要点分析

3.1自然通风除尘设计要点

3.1.1合理设计进、排气口面积

工业厂房建筑自然通风是利用厂房内外空气的温度差所形成的热压作用和室外空气流动时产生的风压作用，使厂房内外空气不断交换，形成自然通风。但由于风压作用受自然条件限制，具有多变性，无风时即无风压作用，因此不宜作为厂房自然通风的动力考虑。在厂房自然通风除尘设计中，必须合理协调进、排气口面积，力求进气口面积不小于排气口面积，这应该是提高自然通风效果的极为重要和有效的技术措施。

3.1.2避免进气短流问题

进气短流是指由进气口进入厂房内的新鲜空气，在未进入作业区范围之前，就已经被加热而上升至天窗排气口排出室外的现象。这样的进气，没有起到提高作业区空气质量和改善作业区热环境的作用。因此为提高厂房自然通风效果，应尽量避免这种进气短流的现象。

3.2机械通风除尘设计要点

工业厂房建筑机械通风除尘设计应依据室内外的空气参数、工艺要求、环保要求以及业主的要求等，对进入及排出的空气粉尘进行处理。

3.2.1厂房通风除尘设计需要考虑的因素

基于工业厂房建筑的存在使用功能不同以及占地面积、柱间跨度及厂房高度的差异，加之厂房内部工艺设备及电控室分布复杂，采光窗及工艺门窗较多，以及厂房以后的扩建及改建等情况影响，所以机械通风除尘设计时需要综合考虑各种因素。目前一般厂房优先考虑自然通风，在自然通风不能满足要求的情况下设置机械通风，对于工艺设备及管道复杂的单层厂房，普遍采用屋顶排风机排风，侧墙开进风百叶自然进风。对于多层厂房可设置墙装或吊装风机送排风。如果侧墙开进风百叶，需要合理设置进风百叶的高度，以防止外部灰尘进入厂房，雨水也有可能通过进风百叶进入厂房，因此进风百叶需做防雨防尘等措施。对于屋顶设置进风机的方式，笔者认为虽然能通风换气，但对于车间下部人员活动区域的空气质量改善效果不理想。另外屋顶设置进风机时需要注意“气流短路”的问题。屋顶进风机漏水，除了土建施工需要做好防水外，通风除尘设计时应在屋顶进风机上方设置挡雨设施。通风除尘设计时应根据厂房不同的使用功能合理设置通风换气次数，对于门窗较多且常处于开启状态的厂房，需要校核门窗漏风量对于通风的影响。

3.2.2机械通风与防排烟、除尘及空调系统的协调

工业厂房建筑的防烟分区是通过建筑面积来划分的，考虑通风防排烟管道尺寸较大，占用空间较多，如果分开设置会占用较多的空间，因此一般采用通风兼防排烟系统。对于车间内部有洁净要求或者产生有害气体超标的部分，根据国家对室内外环境污染的相关规范规定，需要做除尘净化设计，一般是全新风送风，回风经过处理后排至室外，此时除尘风量要和通风风量联合考虑，合理设置送排风量及送排风口，尽量减少有害物对室内的污染，保证有洁净要求的空间通风达到作业要求的标准。

3.3混合通风除尘设计要点

混合通风是指自然通风和局部机械通风相结合的通风方式。对于工业厂房建筑而言，人员的活动区域较大，而污染源的部位相对集中和固定，采用局部排风措施与自然通风除尘设计相结合是厂房车间常用的通风方式。对人员密集部位安装局部送风设备；热量及污染物的发生源有抽风机等局部排风措施，直接将废气排出室外。混合通风除尘设计应注意以下事项：

3.3.1机械通风系统与自然通风系统的结合。要求在传统设计基础上，考虑应用自然通风的时间、方式和气流组织，以避免两者之间的不利干扰.

3.3.2控制系统的设计。智能控制系统是决定混合通风系统通风效果的关键因素。一个优秀的控制系统应能根据室外气候条件与设计要求实现机械通风与自然通风的转换和协调，以达到改善室内空气品质的目的。

结束语

综上所述，工业厂房建筑在生产过程中容易造成粉尘或其它污染物质，如没有良好的通风除尘系统，对于室内外都是一种污染，而且无法达到工艺所需要的条件要求，因此需要进行合理的通风除尘设计。

参考文献：

[1]任大鹏，袁文博.石灰厂环境除尘系统设计[J].现代冶金，2013（03）

[2]田玮.高温烟气袋式除尘系统设计要点与应用[J].环境工程，2013（01）

[3]赵海宇.通风除尘系统中的吸尘罩设计和计算研究[J].黑龙江科技信息，2014（31）

论文作者:费佳佳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52026f7f1365cec058e94125.html