# 人防中心医院战时通风空调设计探讨论文_邓文斌

广州市人防建筑设计研究院有限公司 广东广州 510500

摘要：在人防中心医院战时通风空调设计中，特殊的室内空气质量及温湿度要求与人防工程的防护要求存在较大矛盾。针对这一问题，通过工程实例分析探讨了人防中心医院战时通风空调系统的设计思路，进一步详细阐述了平战结合空调系统设计中的关键问题，如通风计算、冷源的选择等，为人防设计人员对医疗工程的设计提供参考。

关键词：中心医院；冷源；通风

0引言

按战时使用功能，人防工程可分为：人员掩蔽工程、医疗救护工程、指挥工程、防空专业队工程和配套工程五大类。而医疗救护工程是指战时用于抢救伤员而修建的医疗救护工程，它为战时更好的组织抢救伤员、物资供应发挥了重要的作用，这一工程的建设对于战时消除空袭后果，减少空袭所造成的损失，意义十分重大。人防医疗工程考虑平战结合，战时为医疗救护工程，平时可作为地面医院的一部分，医疗工程的通风设计不但要考虑战时空气调节和防护通风，还应考虑平时空气调节。本文结合工程实例，对人防中心医院的战时通风空调设计作分析探讨。

1战时空调冷源设置合理性问题

若上部建筑是医院时，按照现行规范 RFJOO5-2011《人 民 防 空 医 疗救护 工 程 设 计 标 准》，人防中心医院工程的地下空调冷源可与地面制冷系统结合，冷源设在地下室，战时冷源可与平时冷源共用。但合用制冷机房需要考虑几个问题：一是上部冷源在战时容易破坏的问题；二是制冷管道在临战状态时，其进入人防工程外围护墙体时的加设的防爆阀门处于关闭状态，影响人防医疗救护工程空调的连续运行的问题；三是由于战时用电紧张，人防中心医院分区复杂，且占上部制冷机房总负荷比例小，不同分区的不同冷量控制难以实现，所以要实现战时冷源可与平时冷源共用，前提是要做好防护处理，且采用模块化机组，满足平战需求差异。另外，当该工程平时为地下车库，上部冷源也未设在地下室，故战时空调系统单独设置了专用冷源。

那么如何在众多空调制冷方式中，选择更适合人防中心医院的制冷方式呢？下面笔者通过结合自身设计案例进行比选分析，笔者参与的一个人防中心医院为例，该医院的负一层防空地下室按平战结合考虑，医院规模大，医疗工程内人员密度较小，水冲厕所、盥洗、洗涤、消毒等用水点多且分散，使工程内余湿相对较大，为了保证战时空调的可靠运行，针对这些考虑，笔者主要从如下几个方面考量：第一，作为战时人防中心医院工程，空调系统需要增强防护的同时，降低设置难度；第二，基于战时供电负荷有限，系统的机电设备不能过多；第三，机房面积要求不能过大，避免给土建布局带来麻烦；第四，出于经济考虑，不能投资过大；第四，平站转换容易；结合这些比选，该工程笔者选用风冷调温型分体 管道式除湿机代替空气源热泵和空调机组，每个防护单元独立设置空调机房及室外机防护室，既保障了战时空调的安全可靠，又简化了系统，便于灵活控制各区工况。

2通风方式和风控的设置控制问题

对于防护区来说，本身就比较复杂，并且，为了容纳更多的人，房屋间的距离也相对较近，房间密集，面积也比较小，并且这些房间有需要进行伤员的治疗，因此，对于室内的空气质量通风要求比较严格。对于通风方式的设置，笔者参考了一些工程实例，并结合战术技术要求的理解基础上，将工程每个功能区的空调送风和排风系统均独立设置，但同时设置送风排风的房间，要求是不同的，通风组织设置有一定的难度，比如该项目的第一功能区的第一密闭区由急救室、诊查室、抗休克室、分类厅、厕所及盥洗室组成，第二密闭区由手术部和医技部组成，集中了中心医院的主要医疗要素房间，手术室需要送风、排风设置，压差要求为正压，净化要求为中效过滤；麻醉准备室、化验室、治疗 室、Ｘ线室、石膏室等需要送风、排风设置，压差要求为正压，净化要求为粗效过滤，而病房、医护办公室只需要送风设置，压差要求为正压，净化要求为粗效过滤。同时设置了送风排风的房间，对于压差的要求都是不同的，这就要求设计过程中要充分考虑这些房间的风量控制问题，确保房间的压差要求，防止室内污染经缝隙外泄。在该项目中笔者通过在第一密闭区和第二密闭区 分别设置了排风系统，并在第二密闭区内设置了送风系统，部分空调送风经第二防毒通道超压排至第一密闭区，再由排风系统排至室外。以上设置为战时清洁式通风的气流组织，当转入滤毒式通风状态时，机械排风应该关闭，采用全工程超压排风。

3其他需注意的几点

由于防空地下室空间小、出入口少，加之围护结构以钢筋混凝土为主，造成“混响”十分显著的后果，因此，防空地下室降噪减振十分必要，本专业需与建筑专业配合，合理安排机房位置，风机均选用低噪声风机、风机设减震台座、机房设隔声门等噪声控制措施。同时，防空地下室夏季湿负荷大，空气处理以除湿为主，人防中心医院对温湿度都有要求。本案例各房间噪声要求参见下表1。

表1：战时室内空气温湿度及卫生标准

另外，人防医疗救护工程也需要能够适应灾害中应急救援的要求，大部分人防医疗救护工程结合平时地下车库修建。而车库的、通风系统跟中心医院的通风空调系统相差甚远，在保证平时使用要求的同时，如何实现应急救援的功能、如何兼顾平战、减少平战转换工作量，也成为设计人员需要解决的问题。

4总结

通过以上笔者个人实际案例一些经验分析，进行人防中心医院通风空调设计设计时，应熟悉医疗救护工程的进、 排风统流程，选择合理的空调冷、热源方案，做到合理分区，系统简单实用 。与此同时，通风空调设备容量计算准确、选择合理，平战转换方便都是设计需要考虑的问题。在上述方案中，笔者充分理解规范和战术技术要求，在设计阶段认识到通风效果实现的敏感性，通过采用多台小冷量的风冷型空调机组，分区设置空调机房及室外机防护室，解决人防中心医院工程战时无可靠空调冷源问题。同时，分区设置独立的排风系统，通过调整送排风量的差异来满足房间内的压差要求，防止污染空气 扩散、保证室内空气洁净度，对战时清洁式通风和特定战争条件下的防护通风系统进行预控设计，做到设计合理。

参考文献：

[1]RFJ—005—2011，人民防空医疗救护工程设计标注[S].

[2]何会才.人防医疗救护站的通风设计[J].能源与环境，2016（6）：98- 100.

[3]中国建筑设计研究院．人民防空地下室设计规范：GB50038—2005［S］．北京：中国计划出版社，2005：106

论文作者:邓文斌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52186a32503f9a22e1e38ed0.html