# 某机场污水处理厂运行进出水水质的统计及分析论文_程会娜

云南碧洲环境工程有限公司 云南省昆明市 650106

摘要：设计进水水质的确定对污水处理厂的设计具有重要的意义。实际工程中，往往因缺少实测数据或设计水质与实际情况有较大的差异，而造成经济上的浪费或出水水质不达标。本文根据某机场污水处理厂2018年的运行进、出水水质数据，采用频率统计的方法对进、出水水质指标进行简单的分析，为类似的污水处理厂提供参考。

关键词：机场污水处理厂；进出水水质；频率统计；

设计进水水质的确定，是污水处理厂设计的首要环节，对污水处理厂的设计具有重要的意义。由于机场生活污水与城镇生活污水具有一定的差异，实际监测数据有限，实际工程中，往往因缺少实测数据或设计水质与实际情况有较大差异，而造成经济上的浪费或出水水质不达标。因此，统计并分析机场污水处理厂的进、出水水质情况，对类似工程设计进水水质指标的合理确定，具有重要意义。

本文根据某机场污水处理厂2018年实测进、出水的pH、COD、NH3-N数据，采用频率统计的方法，对其进行简单的分析。

1 项目概况

本工程污水来源主要分为生活污水和生产废水两部分，生活污水来自于航站楼、办公区以及场内一些功能设施区，生产废水产自于场内机务维修、航空食品等一些有特殊水质的单位，这些单位的废水经自行进行预处理后汇入污水处理厂。主要设计进、出水水质指标详见表1：

2 进、出水水质统计及分析

频率统计的方法需要大量的实测资料，为保证分析结果的可靠性，该方法一般不应少于40个样本[1]。本工程采用水质在线监测设备，坚持每天记录数据，除去设备故障或污水厂检修停运时间外，每个水质指标的监测样本均在300个左右，满足频率统计方法的要求。

2.1 进、出水pH统计及分析

本污水处理厂2018年进水pH值监测样本为360个，进水频率分布及累计频率如图1、2所示。出水pH值监测样本为349个，出水频率分布及累计频率如图3、4所示。

本工程设计进、出水pH值均为6-9，实际运行中，进水pH值范围为6.78-7.89，出水pH值范围为7.00-7.58，均在设计值范围之内，无需对其进行调整。

2.2 进、出水CODcr浓度统计及分析

本污水处理厂2018年进水CODcr浓度监测样本为341个，进水频率分布及累计频率如图5、6所示。出水CODcr浓度监测样本为349个，出水频率分布及累计频率如图7、8所示。

本工程设计进水CODcr浓度为400mg/L，出水CODcr浓度为50mg/L。实际运行中，进水CODcr浓度波动较大，4.65-757.18mg/L，约71.30%的进水CODcr浓度值均高于设计值；出水CODcr浓度波动也较大，25.93-244.59mg/L，出水达标率仅为12.61%。

2.4 进、出水NH3-N浓度统计及分析

本污水处理厂2018年进水NH3-N浓度监测样本为351个，进水频率分布及累计频率如图9、10所示。出水NH3-N浓度监测样本为317个，出水频率分布及累计频率如图11、12所示。

本工程设计进水NH3-N浓度为25mg/L，出水NH3-N浓度为5mg/L。实际运行中，进水NH3-N浓度波动较大，2.31-98.19mg/L，约53.85%的进水NH3-N浓度值均高于设计值；出水NH3-N浓度波动也较大，0.01-15.00mg/L，出水达标率为56.60%。

3 进、出水水质统计与分析结果

（1）图1、3、5、7、9、11显示，各进、出水水质指标虽然波动较大，但均呈正态分布，可以采用统计学方法进行分析。

（2）实际运行中，其进水CODcr及NH3-N浓度大多高于设计值。王社平等[2，3]经过相关调查并引用德国污水技术联合会行业标准，确定用85%保证率[1]的水质浓度为设计进水水质。本工程如采用保证率为85%的水质指标浓度值作为设计进水水质，CODcr浓度应为692.56mg/L以上，NH3-N浓度为69.10mg/L以上。

（3）出水CODcr及NH3-N水质达标率均较低，2018年该厂CODcr平均出水水质为86.60mg/L，尤其是9月17日出水浓度竟高达244.59mg/L，远远高于出水水质标准中50mg/L的要求。NH3-N平均出水水质为5.12mg/L，3月6-7日出水浓度均为15mg/L，也高达出水水质标准中5mg/L的3倍。

（4）出水水质不仅与进水水质、处理工艺有关，还与各污染指标之间的比例有直接的关系。根据相关研究，生化处理中，进水BOD5：N：P为100：5：1[4]时可满足微生物生长对氮磷的需求。由于本工程缺少其他水质监测指标，现阶段还无法判断污水的生化性、反硝化过程中碳源充足与否及生物除磷效果。下一步应继续对其他相关指标进行监测，以便提供更为充分的参考数据。

4 结语

统计结果表明，本工程进、出水水质指标浓度频率分布曲线基本符合正态分布规律，可以依据统计学原理进行分析。通过分析表明，本工程原设计进水CODcr、NH3-N浓度均偏低，出水水质达标率也较低，类似工程中应适当提高设计进水水质浓度。

参 考 文 献

[1] 梅特卡夫和埃迪公司，废水工程：处理及回用（第4版）[M].秦裕垳等译，北京：化学工业出版社，2004。

[2] 王卿卿，王社平，鞠兴华.城市污水处理厂及中试装置设计水质统计分析与确定.给水排水，2008,39（2）：52-55。

[3] 鞠兴华，王社平，彭党聪.城市污水处理厂设计进水水质的确定方法.中国给水排水，2007，23（14）：48-51。

[4] 郑兴灿，李亚新.污水除磷脱氮技术[M].北京：中国建筑工业出版社，1998.

论文作者:程会娜

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第16期

论文发表时间:2019/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5254728ce189b6c508aa60a1.html