# 论继电保护装置误动作的问题分析及防范措施论文_陈伟

国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司 274199

摘要：电力系统对我国经济运行发展起着至关重要的作用，继电保护设备误动作严重影响着电力系统安全可靠运行，本文针对继电系统保护装置误动作存在的问题进行分析，并结合当下我国电力系统运行的实际情况，提出相关的防范措施，希望能够减少继电保护装置误动作，提高其切除故障的效率。

关键词：电力系统；继电保护；误动作；问题分析；防范措施

前言：我国的电力系统在不断扩大，继电保护设备需求数量不断增加，继电保护的系统结构越来越复杂，继电保障是电力系统安全可靠运行不可缺少的手段，因此完善的用电保护体系十分重要。虽然继电保护系统越来越完善，保护系统运行趋于稳定可靠，但是在庞大的电力系统中，用电保护装置的运作仍然存在问题，如果这些问题不及时解决，极易导致事故不断扩大，威胁国家的经济发展及人民的生命财产安全，因此继电保护装置的规范使用意义十分重大。

1.不合理方案引起的误动作

1.1不合理方案

继电保护方案是针对继电保护装置进行一系列保护措施而制定的，确保继电保护装置各元器件之间系统配合，方案的制定要依据定值的计算、时间的配合、运行灵敏度等因素。目前很多继电装置保护方案制定不合理，存在装置保护方案只是以单一依据理论计算为依据，这样就很容易引起误动作的产生。如很多输电线路都设有阶段是电流保护装置，存在当停电检修后合闸输电出现重合不成功和手动合闸又跳闸现象，但不是经常发生这种自动合闸和手动合闸引起的误动作，这种现象是由变压器励磁涌流导致的，大部分输电线路都设有10台以上的变压器，总容量在1800KVA左右，因此在停电检修后合闸时产生很大的励磁涌流，瞬时电流大大超出额定电流，保护方案如果忽略其变化值数，就会引起误动作。

1.2防范措施

针对这种现象，在制定继电保护方案上要根据不同输电线路的实际情况，合理优化整体方案，提升保护装置的保护效果。针对磁涌流较大的线路，要增多起动电流和合闸延时等手段，通过输电线路磁涌流的变化实际情况，给予励磁涌流一定衰减的时间，其数值低于额定电流以下在进行合闸，增大电流要根据线路的承受限度，看是否可以在此线路采取增大电流的保护防范措施。

2.电缆质量引起的误动作

2.1存在的故障

电缆作为输送电的输送载体，对电缆的质量的要求十分高，电缆的质量问题同时会引起继电保护装置的误动作。如某变电站继电保护装置保护动作跳开三侧开关，通过对保护装置的检测，发现设备并无运行异常，在对其整体检测时发现，在变压器主变其中一端子箱道另一端子箱CT回路二次输电电缆绝缘值为零，电缆绝缘材质老化，引起保护装置的误动作[1]。主要原因是由于今年来国家经济发展的需求，输电相关设备增加较多，施工单位施工时间短、任务多，从而导致施工不仔细，施工人员技术水平参差不齐，损害电缆的绝缘寿命，施工单位对采用电缆质量忽视，都是导致继电保护装置出现误动作的影响因素。

2.2防范措施

施工单位加大对电缆质量严格把关、施工人员监督、施工质量检测等的力度。如在架设电缆时利用专业仪器测算电缆的每根芯线的绝缘程度；在施工过程中，组织监督部门实时实地监督工程进展情况，督促工人切勿损伤电缆芯丝和电缆绝缘层，电缆要远离热源，防止其受热膨胀，时刻检测裸露的电缆；定期检查二次回路的绝缘情况，对电缆的采购要严格要求，以国家规定标准为依据，出现电缆质量问题，要将责任落实到人，切勿姑息放纵。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.干扰环境引起的误动作

3.1故障问题

在变电所里，继电保护装置往往大量集中在一起，分为一次保护设备和二次保护设备两种。由于保护设备比较集中，在设备运行时会产生高强度的电磁干扰，电力系统震荡、电压不稳、线路短路的情况时有发生，从而导致保护设备出现误动作[2]。主要产生原因由雷击、高频干扰、辐射干扰、静电放电干扰等影响，第一，雷电干扰影响最大，当变电站的避雷、接地等高阻抗保护装置受到雷电击中时，雷电高强度、高频电流会引起变电站的地网系统电压升高，极易导致其出现误动作及损害设备与控制回路。第二，电力系统的隔离开关在操作时触电之间会产生瞬时电弧，从而出现高频电流，电流在输电设备中急速流动，因此母线周围会产生很强的电场和磁场，干扰二次电流回路及其设备，引起继电保护装置工作异常，出现误动作。第三，继电保护设备很容易受到周围信号传输设备（手机、电脑、对讲机）辐射电场和磁场的影响，这是因为保护设备自身磁场遇到周围的微弱电场和磁场时，电力系统回路会感应出高频电压，行成一个假信号源，从而使保护设备系统做出错误指令，出现误动作[3]。第四，在环境干燥时，静电的产生是不可避免的，所以当工作人员接触保护设备时，可能造成继电保护设备电子元件出现故障。

3.2防范措施

第一，在高频电缆芯线与收发机之间安装电容器，即在引入装置的电源上安装滤波器，在其通道的电缆芯线回路安装电容器。第二，完善电力系统的接地措施，定期检查防雷设备，保护设备的微机显示屏内的原件、线路环绕之间有具有良好的屏蔽层，同时要保证保护设备与地面的稳固性。第三，定期组织相关人员培训，外部电子设备尽量远离保护设备[4]。

4、其他情况引起的误动作

4.1其他的故障问题

引起继电保护装置误动作的原因还存在错误接线、电流互感器、电压互感器等。在电力电网系统中曾多次发生配线错误、安装接线错误而引起保护设备误动作，主要表现为线路极性接连错误。电流互感器铁心饱和也会引起继电保护设备的误动作，列如，当电流互感器发生主回路短路时，电流互感器铁心很可能饱和，从而导致电流第一次和第二次输送的误差增大，尤其是不平衡电流大于设备保护电流的整定值时，与此同时，对于电流互感器来说，二次回路接地错误和工作人员操作失误都会产生保护设备误动作。电压互感器二次断线，保护设备将失去运行能力，因为继电保护设备无法获取电压信息，从而使继电保护设备对电压相关的保护程序指令无法进行，与此同时，对于多点接地的电压互感器也会使保护设备出现误动作[5]。

4.2防范措施

错误接线的防范措施，在继电保护设备安装前，要严格参照设计图纸进行分析和检测，确保安装无误，在对其线路接连时，要侧重对线路极性的确认；在电力系统的线路连接时，特别主要二次回路接线的正确性，以参照设计图纸为依据；在对保护设备的调试时应严格安装规程规定执行，根据继电保护设备的运行情况，分析接电线路是否存在问题。电流互感器的防范措施，定期排查线路系统的短路电流，引进相关专业技术软件鉴别电流互感器的铁心饱和程度，针对电流不平衡的现象，要在设备运行开始时进行负荷向量测试，增强工人的防范意识，加强电力系统连接导线的质量检测，尤其是二次回路切勿装设熔断器，以防止线路断线情况的发生。防范电压互感器出现故障，要经常对其进行检测，尤其是在投入运行前进行一次升压测试。

结论：总而言之，继电保护装置的规范使用对我国电力系统稳定运行十分重要。引起继电保护装置误动作的原因很多，相关电力单位要制定相关解决措施，以提成继电保护装置的能力，而且在日常工作中要发现其存在的问题，有针对性加以排除和解决，提高继电保护动作的正确率，以促进我国国家电力系统的长远发展。

参考文献

[1]李强，蔡冬梅.浅析电力系统继电保护运行要求及新技术的应用[J].科技创新与应用，2017，（07）：26-30.

[2]刘兴光.发电厂继电保护装置的故障探讨[J].山东工业技术.2016，（11）：60-78.

[3]张晓云，李伟霞.发电厂继电保护装置的应用探索[J].产业与科技论坛，2016，（19）：56-70.

[4]林丽蓉.继电保护装置的发展新趋势[J].科技资讯，2015，（03）：18-32.

[5]陈美.关于发电厂继电保护装置的应用探讨[J].信息化建设，2015，（08）：20-33.

论文作者:陈伟

论文发表刊物:《电力技术》2017年第2期

论文发表时间:2017/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52cf7c67f543d36ee1d49064.html