# 浅谈建筑给排水工程中若干通病及其防治胖颖论文_胖颖

摘要:本文根据当前工程建设实际，主要从给水系统、排水系统、消防系统、管道支架四个方面具体分析了给排水施工中存在的通病，并结合笔者给排水工程实践，提出了相应防治对策与建议。

关键词，建筑给排水 施工 通病 防治

引言

在建筑给排水工程建设中，经常会因施工或设计等原因而出现堵、漏等现象，这些现象的产生，其根源就在于某些质量通病例。如管道堵塞或水流不畅、管径小、给水无压力、卫生洁具渗漏等。这些通病不仅给人们]的工作和生活带来诸多不便,同时也会直接影响工程质量与使用功能。为此，本文结合笔者多年给排水工程管理实践与体会，从施工的角度具体谈谈给排水质量通病的防与治。

1建筑给排水工程质量的重要性

建筑给排水工程是建筑安装工程中的一个重要组成部分，它直接影响到建筑施工的质量和安全。在建筑施工中，建筑给排水工程- - 旦出现问题，不仅会影响到建筑各个功能的实现，还会直接影响到住户的生命财产安全。随着我国水资源逐渐迈向短缺的状态，浪费水资源的想象也逐渐严重。为了给住户带来一定的便捷，所以--定要加强建筑给排水工程的施工质量，这将直接影响到环保节水工作的实际作用。随着社会经济发展和科技进步的速度非常迅速，建筑给排水工程中也逐渐退出了新工艺和新材料，逐渐提高着人民生活的水平和功能的需要。所以近几年来对于建筑给排水工程施工的质量要求也逐渐提高，随着施工中常常会出现渗水、漏水现象，建筑施工系统正在不断完善。

2建筑给排水工程中常见的问题及其防治

2.1室内排水系统的设计和施工问题

在室内排石系统的设计中，人们往往会忽略充水检漏。为了确保埋地和隐蔽排水管不会出现渗漏现象，所以必须在埋设或隐蔽前进行灌水试验，这是强制性的规定。通常情况下，可以用专用冲气橡胶囊可临时代替堵头，及时排水修复灌水后出现的渗漏，再进行二次灌水，直至不会出现漏水。当出现排水管件不顺流现象时，是因为没有在弯头和三通处设放顺流配件，才使水流所受的阻力增大。或者是在两排水口和排水横管相对的水流汇集在两口间的三通处，水流经过了三通侧端承口接管处将水排走，而管道的坡度设计不合格，经常会出现堵塞现象。所以就应当在这种顶头设计时加入顺流三通，才能有效防止平面上的水流因为流向不同而出现堵塞。出现吊顶内检查维修和排水管坡度问题，吊顶高度取决于建筑装修，吊顶内有密集的管线设备，排水管常常达不到最小坡度的要求。当人们只注重装修的美观，限制了检修门的数量、位置及检查口，达不到维修要求。所以项目负责人应兼顾施工全局，避免堵塞排水，否则不利于维修。出现未留出柔性连铸铁管接头的间隙问题，在建筑施工中，为了使其能够自由伸缩,所以按照工艺规定,会留出10mm的承插口间距，但是在实际的施I中往往会没有考虑到这点。所以为了确保在实际施工中留出间距，应当提前做好标记。

2.2地漏问题.

当出现地漏问题时，首先要采用合格的地漏产品，要求正常的施工使用水封高度小于50 mm的就为不合格地漏，否则会很容易造成干涸和堵塞,，失去隔臭功能。为了防止出现这一问题，特地在地漏下加存水弯。其次，钟罩式地漏使用太滥、公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合也随便安装使用。这些场所会出现很多渣滓,非常容易出现堵塞，所以需要经常冲洗。在公共卫生间也应当使用家村水弯，大厨房用排水地沟加格栅、食堂洗槽加活动网隔渣、做存水弯隔臭并增设隔油装置。最后，地漏安装高度的影响，如果出现安装过高，就会影响排水功能，如果安装过低，则会影响地面的美观。在安装排水管承水口前，应该彻底了解地漏规格和地面装饰层厚度，计算出排水承口的合理标高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3水表空转问题

在我们的生活中，有时会出现不用水，但是水表依然在运转的现象，而且水表空转时数字往往是累加递增的。这种现象一般是由于水管的管道加压混入空气、水温变化等原因造成的。水管内的空气产生的脉动效应使某些位置的水表在没有用水的情况下也会有缓慢转动的现象，原因主要是由与水表质量不合格或者水表安装过程中出现施工不当的现象。要预防和解决水表空转问题的方法主要就是严格控制水表的质量，严格按照施工要求进行施工.如果不严格按照要求施工，当有水流经过给水立管时，就会造成水表空转。

2.4阀门的选择和安装问题

首先，阀门类型选择不当。表现为阀型与管道系统功能及压力不匹配，闸阀与截止阀混用，蝶阀与球阀混用，柱塞阀与闸阀混用，明杆阀与暗杆阀混用等，给管道运行和维修带来不良后果。其次，阀门安装方式和位置不利于操作和维修。安装时应考虑操作和维修空间，注意安装高度和手柄朝向。又如两个阀门直接连接时，中间缺少穿人螺栓的间隙，应在二阀间增设短管等:第三，压力表上的配套阀门不完善。压力管道的压力表宜采用节流阀以减少表的颤动。对于测量高温介质的压力表，要加装冷却盘管，使其少受高温影响。最后，新购批量阀门不经检测就安装。规范要求:阀门安装前，应作强度和严密性检验，检验应在每批(同牌号、同型号、同规格)产品中抽查10%, 且不少于一个。对于安装在主干管.上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性检验。只有严格执行规范要求，系统中的阀门才能起到应有的作用。

2.5暗装管道问题

第一，吊顶和管道井内常暗装有水专业和其他专业管线，因系不同专业设计，各按所需占据有利位置，施工时常发生争位矛盾，后施工专业常被挤在不合理位置甚至无法施工。设计和施工总负责人员应协调各专业、统筹解决。充分利用综合排布技术手段，合理安排。

第二，暗装管道未经试压或通水检验并作记录即进行隐蔽的错误做法。必须办理隐蔽工程质量验收并签字移交，建筑专业才能筱盖隐蔽，防止留下隐患。

第三，暗藏在砖或混凝土结构内的管道接口全被水泥浆封闭，一旦需要维修，管件就会没法进行拆卸，所以在施工中建议用塑膜将接头包裹，再填砂浆隐蔽。

第四，暗装管预留接口尺寸不正确，未考虑装修附加厚度。影响洁具配件安装和装修效果，所以在预留前应该了解装修的做法并做好协调。

3结语

综上所述，给排水工程师关乎民生,关乎社会持续发展。因此在给排水施工中，我们应该保持严谨的施工态度，跟进时代的步伐，设计合理的施工方案，选用适当的施工材料以此保证其施工指标落到实处。在给排水施工时，需要加强管道工程施工管理力度，通过高水准的施工技术，为给排水管道施工提供保障。

参考文献：

[1]建筑给排水施I技术的改进措施研究[J]田亚川科技资讯. 2019(33)

[2]建筑给排水工程施 工中存在的问题及对策分析[J].杨扬.四川水泥2018(10)

[3]建筑给水排水现状及发展趋势[J]. 王峰.给水排水. 2006(07)

[4] 浅谈民用建筑给排水设计中的几个问题[J].王艳丽.中国给水排水.2006(22)

论文作者:胖颖

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52d183a3435f5a408f0588ba.html