# 一起400v馈线近母线端短路保护动作思考论文_段忠宇

[摘 要] 厂用低压400V母线三相短路，低压厂用变压器差动保护启动，40毫秒动作出口跳闸。高压侧过流保护启动，延时未到没有出口。变压器高压侧电流速断保护定值很大，未启动。母线未在变压器差动保护的保护范围，属于误动，却快速切除了故障，减小了母线的损坏程度。

[关键词] 三相短路； 低压厂用变压器； 差动保护； 保护范围

0 引言

201X年10月2日17时30分，XX电厂脱硫400VPC段新加装的盘柜在电缆接线时，造成母线三相短路，电缆熔断，盘柜设备未造成损坏。脱硫变差动保护动作，40毫秒出口跳高低压侧断路器，脱硫PC段失电。检查母线及各馈线绝缘良好，恢复送电。

1 保护配置情况

脱硫400VPC进线断路器(In=5000A)配置有过流短延时保护动作值3.6In，定时限0.4秒动作跳闸；过流长延时保护启动值0.8In，反时限特性动作于跳闸；接地保护0.22In，0.5秒动作跳闸 。脱硫变压器配置有差动保护，最小起动电流（二次值）1.4A(0.5In0) 制动斜率S1 =25%，制动斜率S2 =50%，斜线1的基点电流：0A(0In0)，斜线2的基点电流：14.3A(5In0)，差动速断（二次值）：28A(10In0) 延时：0.06S；高压侧电流速断保护，动作值34A（二次值），瞬时跳闸；过流保护动作值10.1A（二次值），1秒跳闸；高压侧接地保护动作值15A（一次值，CT变比125/5），0.6秒跳闸；低压侧零序过流保护动作值1100A（一次值,CT变比3000/5），0.8秒跳闸。

2 保护动作情况

脱硫变高低压侧断路器跳闸，检查低压侧PC进线断路器保护模块无报警灯亮，可以确定其保护未出口跳闸。高压侧保护装置差动保护跳闸LED灯亮。初步判定高、低压侧断路器均由变压器差动保护动作而跳闸。调取保护装置的录波文件进一步分析其保护动作情况。

图1 保护装置动作情况

差动、过流保护启动，40毫秒差动保护动作出口，130毫秒左右断路器跳闸。就地检查脱硫400V PC段一馈线出口三相短路接地，属于差动保护区外故障，差动保护误动。

3 差动保护误动原因分析

3.1保护装置动作分析

图二 保护装置B相制动、差动电流录波

差动保护B相差流最大，差动动作电流IOP=3.94In (11.03A),制动电流IRES=10.3In (28.84A) ， 制动电流大于斜率2的基点电流。

Iop=（IRES -14.3）*K2=（28.84-14.3）*0.5A=7.27A≤IOP 因此保护装置动作逻辑正确。

3.2差动保护误动原因分析

进一步检查保护装置的定值设置与定值单一致，但是其电流向量图显示高、低压侧电流三相基本对称，高低压同相电流角度大约相差120°，见图四。

高低压侧电流为经过装置角度补偿过的电流，判断有一侧二次电流电缆相线接错位，造角度相差120°，正常运行时负荷电流较小，差流不足以使差动保护动作。负荷较大，超过50%时或区外故障时，就会误动作。因此此次差动保护误动是由于外部电缆误接线造成的。

4 思考

4.1 此次脱硫PC馈线靠母线处三相短路，其短路电流未达到电流速断保护定值，速断保护未启动。过流保护虽然启动，但其时限1秒。速断保护电流定值整定过高，造成这种严重故障失去快速保护。但是在实际定值整定过程，速断保护定值的大小很难做到选择性与灵敏性的完美结合。

4.2差动保护的误动，加速了低压侧母线短路故障的切除，避免了较长时间大的短路电流对变压器及低压母线的冲击。对于低压侧负荷能够短时停电的系统，适当减小其比率制动差动保护的斜率，在其低压侧母线近出口短路时，由于高低压侧不平衡电流较大，差流较大动作，可适当弥补速断保护定值较大，过流保护时限有较长的空白。

参考文献：

作者简介:段忠宇(1974-),男,陕西韩城人,华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司副高级工程师,从事设备检修管理工作。

论文作者:段忠宇

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53b971b1840df2b35bf17fff.html