# 10kV开闭所、开关箱PT柜门防误打开报警装置研究与应用论文_邱宏,李洪,余万荣,杨建立,娄方桥

（贵州电网有限责任公司 贵州省贵阳市 550002）

摘要：介绍了一种10kV开闭所、开关箱PT柜门防误打开声光报警装置，阐述了该装置的主要功能及工作原理，并对现场的实际应用测试情况进行了介绍。

关键词：防误打开、10kV开闭所、10kV开关箱、PT柜门、声光报警装置

1 背景

配电网经过不断和完善和优化，结构趋于合理，在保证供电可靠性的同时也确保了用户电能质量。但是配电网络也更复杂，在配网中大量安装了柜门无闭锁的PT柜，当10kV开闭所、开关箱PT柜柜门在被运检人员误打开时，无相应警示信号对运检人员加以提醒，运检人员很容易误碰带电设备，PT柜的这一设计缺陷降低了运检人员安全系数，2014年10月17日云南电网发生一起因误开启高压带电PT柜门的人身伤亡事故，造成事故原因之一即是高压PT柜门缺少带电开启闭锁及报警装置，检修人员在高压PT柜门无闭锁，误开启后无报警信号的情况下误碰高压带电设备导致人身伤亡。通过对10kV开闭所、开关箱、PT柜门结构的研究和剖析，研制了一种声光报警装置，以“高压危险，请勿靠近”的报警声和“闪烁的”红光对误打开柜门的工作人员起到提醒和警示的作用，从而防止工作人员在误开启高压柜门的情况下中止误碰带电设备的行为。

2 “防误打开“声光报警装置介绍

2.1工作原理：

报警装置工作原理图如下图所示：

声光报敬装置安装在10kV开闭所、开关箱PT柜上，外接220V工作电源由PT柜二次侧获得，在柜门关闭的正常情况下，行程开关SQ处于断开位置，此时装置本体内部电路开路，装置不发出声光报警信号；当柜门被打开时，行程开关SQ发生位移，此时行程开关SQ处于闭合位置，由电源插头引进的电流通过行程开关的闭合将装置本体内部电子电路接通，并通过声光报警装置HA、HL发出“高压危险，请勿靠近”的报警声并伴有闪烁的红光，给现场检修作业人员以警醒提示作用，避免进一步的误碰高压带电设备的行为。

2.2产品模型图及该装置的优点

2.2 .1产品模型图

2.2.2 主要部件及功能介绍

声光报警器：报警装置接上电源，柜门打开，行程开关动作，控制电器闭合，发出场光信号。

装置本体：内部的电路控制声光信号。

行程开并：控制电路总开关。

电源线及插头：获取外接电源。

底座：将报警装置固定在PT柜上。

2.2.3 声光报警装置的优缺点：

优点:

1、本装置体积小，重量轻，构造简单且安装方便；

2、本装置成本低，维护简单快捷；

3、本装置工作电源为220V交流电，直接从PT柜二次侧获取。

缺点：

1、体积较大，可进一步优化。

4、现场实际验证

为了论证该声光报警装置的实用性和可靠性，2016年5月份在贵州电网辖区下的2个县级供电企业安装了10套报警装置，将声光报警装置分别安装在10kV开闭所、开关箱PT柜上，试验论证该装置的可靠性和安全性。

1、该报警装置现场安装情况如下表所示：

由上表可知，本次现场安装测试选在息烽供电局的10kV息城开闭所及永城开闭所的10kV开闭所、开关柜PT柜上。并于当日对已安装的报警装置进行了现场试验。

现场测试情况如下表所示：

由上表可以看出，在2016年5月16日、17日对安装在不同位置的报警装置进行了现场摸拟误打开PT柜门测试，共开启89次，声光报警成功次数89次，报警成功率100%，平均动作时间0.022ms。从现场测试的数据可以看出，该声光报警装置经过多次的开启PT柜门试验，均能成功报警，该装置动作时间短、灵敏度高，其性能完全达到设计的功能需求。

5、结束语

10kV开闭所、开关箱PT柜门防误打开声光报警装置能够在运检人员误打开PT柜门的情况下，发出声光报警信号，对工作人员起到警示的作用，防止误碰高压带电设备，提高了运检人员的安全系数。在目前PT柜柜门均未设置闭锁装置且大量安装的情况下及为适用。也可对其稍作改进使其适用不同的电压等级和工作场所。

论文作者:邱宏,李洪,余万荣,杨建立,娄方桥

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/547af3d3ba10e5f1eabd14b7.html