# 变压器巡视检查注意事项论文_曹爱文

（国网石家庄供电公司 050000）

摘要：作为整个供电系统中重要设备之一的配电变压器，主要根据电磁感应原理，将高电压、小电流的交流电转换成为同等频率的低电压、大电流的电能，提供给用户日常使用。所以配电变压器正常运行与否与用户的日常生活及生产有着非常重要的联系。随着生活中不断增加电器，电负荷和用电密度也在不断增大。然而有些相关电力部门并没有重视配电变压器的日常检查及维护工作，最终致使配电变压器一直处于低效能工作状态，甚至损坏变压器，造成经济损失。

关键词：变压器；巡视检查；注意事项

1配电变台的巡视检查内容

1.1巡视检查内容

①套管是否清洁，有无裂纹、损伤、放电痕迹；②油温、油色、油面是否正常，有无异声、异味；③呼吸器是否正常，有无堵塞现象；④各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象；⑤分接开关指示位置是否正确，换接是否良好；⑥外壳有无脱漆、锈蚀；焊口有无裂纹、渗油；接地是否良好；⑦各部密封垫有无老化、开裂，缝隙有无渗漏油现象；⑧各部螺栓是否完整，有无松动；⑨铭牌及其他标志是否完好；⑩一、二次熔断器是否齐备，熔丝大小是否合适；一、二次引线是否松弛，绝缘是否良好，相问或对构件的距离是否符合规定，对工作人员上下电杆有无触电危险；变压器台架高度是否符合规定，有无锈蚀、倾斜、下沉；木构件有无腐朽；砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能；地面安装的变压器，围栏是否完好；变压器台上的其他设备（如：表箱、断路器等）是否完好；台架周围有无杂草、杂物堆积，有无生长较高的农作物、树、竹、蔓藤类植物接近带电体。

1.2变压器必须立即停止运行的情况

变压器有下列情况之一者，应立即停止运行：

①变压器内部音响很大，很不均匀，有爆裂声；②在正常冷却条件下，变压器温度不正常并不断上升；③油枕喷油或防爆管喷油；④漏油致使油面降落低于油位指示计上的限度；⑤油色变化过甚，油内出现碳质等；⑥套管有严重的破损和放电现象。

为了保证变压器的安全运行，除经常检查变压器有无上述异常现象外，在特殊天气应进行一些特巡检查。例如，雷雨过后，应详细检查套管有无破损或放电痕迹。熔丝是否完好。大风时，应检查变压器的引线有无剧烈摆动现象，接头有无松动，有无其它杂物刮到变压器上。进行必要的夜间巡视，检查放电和发热情况。

2巡视检查注意事项

2.1外部目测检查

外部目测检查主要检查引线、桩头、套管状态；油位、油色、渗漏检查；防爆、测温装置检查；呼吸器、瓦斯继电器、冷却器检查；接地装置检查等。

2.2耳听法检查

变压器正常运行中发出连续均匀的“嗡嗡”声，以及附属设备发出的均匀振动声均属正常声响，一般不大于85db声级。若听到有不同于正常声音的异常响声，应首先判别异声的部位，辨清是变压器外部引起的还是内部产生的。

2.3感觉触试法检查

用手摸方法来比较设备外壳的温度在相似情况下是否温度相差过大，振动是否过于剧烈，然后再与仪表对照分析。有时发热部位因发热严重，热量辐射使周围空气温度升高，人靠近热源脸部就会有热的感觉，此时应仔细查找发热部位

3配电变压器的巡视检查内容

运行中的配电变压器常常会因运行维护时不正确而造成安全隐患，倘若维护人员定期通过外观检查，声音判断，嗅觉判断进行设备的巡视检查，可以对设备存在的缺陷及时发现并进行处理，防止设备事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1外观检查

（1）检查油位计：油标内的油面应保持在不低于1/4、不超过3/4处，且保持清亮颜色。倘若气温很高，油面在上限侧；反之在下限侧。过低的油面要对漏油与否进行检查。如果漏油就要进行停电检修，否则就可加油到规定的油位。加油时，要关注油标刻度标出的温度值，根据实际气温将油加到合适的位置。

（2）检查配电变压器套管是否清洁，有无裂纹、损伤、放电痕迹。表面清洁才能使套管保持结缘强度。如果其表面存在灰尘、煤灰和盐雾时，遇到雨雪天气就会存在水分使套管发生闪络放电。所以要定期清洁。碰撞或放电等原因使套管产生裂纹伤痕也会降低绝缘强度，引发放电现象。所以如果套管存在裂纹和碰伤要及时更换。

（3）检查配电变压器箱体外表是否渗漏油。一是由于配变箱体的焊接缺陷造成油渗漏，可采取环氧树脂粘合剂堵塞。二是由于长期运行造成密封垫圈老化，引起渗漏，应更换密封垫圈。特别是低压侧出线套管，往往由于接线端接触不良、过负荷等原因造成过热，使密封垫变质，起不到密封作用，导致漏油。

（4）检查配电变压器呼吸器的硅胶是否受潮。对于装有呼吸器的配变，正常情况下呼吸器内硅胶为白色或蓝色，吸湿饱和后颜色变为黄色或红色，此时应更换呼吸器内的硅胶。

（5）检查配电变压器接地装置完好。配变运行时，它的外壳接地、中性点接地、防雷接地的接地线应接在一起，共同完好接地。检查中若发现导体锈蚀严重甚至断股、断线，应作相应处理，否则会造成电压偏移，使三相输出电压不平衡，严重时造成用户电器烧坏。

（6）检查配电变压器运行时有无异常声响。正常运行时会发出连续不断的比较均匀的嗡嗡声，这是在交变磁通作用下，铁芯和线圈振动造成的。如果产生不均匀响声或其他响声都属于不正常现象。

声音比平常增大且均衡：可能是配变过负荷。此时应监视配变的温升和温度，必要时调整负荷，使在额定状态下运行。也可能是电网发生过电压，如电网出现单相接地或铁磁谐振，此时参考电压表与电流表指示，可根据具体情况改变电网的运行方式。

声音出现不均匀杂音：配变内部个别零件松动，如夹件或压紧铁心的螺钉松动时使硅钢片振动加剧，造成内部传出不均匀的噪音。这种情况时间长了将会破坏硅钢片的绝缘膜，容易引起铁心局部过热。若此现象不断加强，应停用检修。

出现放电的吱吱声：可能是配变内部或外部套管发生表面局部放电造成。如果是套管的问题，在夜间或阴雨天时，可看到套管附近有电晕辉光或蓝色、紫色的小火花，这说明套管瓷件污秽严重或线夹接触不良，应清除套管表面的脏污及使线夹接触良好。若放电声来自配变内部，用耳朵借助绝缘棒听内部声音，如听到内部吱吱声或噼叭声，可能是绕组或引出线对外壳闪络放电，此时应及时检修。

出现水的沸腾声：可能是绕组发生短路故障，造成严重发热。另外，可能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致。这种异常现象比较严重，应立即停止配变运行，进行检修。

（7）检查配电变压器有无异味。当配变内部发生严重故障时，油温上升，同时分解大量气体，使油位急剧上升，甚至从油枕中流出，此时应立即停止配变运行，打开油枕盖，闻一闻内部气味，若有明显烧焦气味，则说明内部可能绕组出现故障，需停电检修。

4结束语

综上所述，电力变压器的可靠运行是十分重要的。掌握变压器故障原因，合理采取预防性措施，加强巡检，能有效降低变压器故障率，减少事故的发生，保障行车。

参考文献：

[1]伍义.浅谈变压器的运行维护和事故处理[J].中国高新技术企业，2008（22）.

[2]陈利华，夏新宇，王春雷.变压器的运行维护及事故处理[J].煤炭技术，2005（3）.

[3]翁运凯.探讨变压器的运行管理及事故处理技术[J].科技资讯，2009（27）.

[4]申烨.变压器的运行管理和事故处理方法探讨[J].技术与市场，2011（4）.

论文作者:曹爱文

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/557fe3a399f0541c9d671f74.html