# 火电厂锅炉补给水处理系统问题分析论文_脱立江,马丁

（新疆中泰矿冶有限公司热电厂）

摘要：就水资源而言，其是火电厂热力系统工作过程中不可缺少的物质之一。水电厂运行的安全与否以及经济与否均受到水质优劣程度的直接影响，可以说确保水资源的有效应用不仅是保证火电厂热力系统良好运行的基础，而且是强化经济效能的前提。本文以火电厂锅炉补给水处理系统的基本要求为依托，梳理目前大多数火电厂锅炉补给水处理系统存在的普遍问题，然后结合问题提出优化火电厂锅炉补给水处理系统的具体建议。

关键词：火电厂；锅炉补给水；处理系统；存在问题；优化建议

锅炉补给水处理系统是火电厂热力系统的辅助系统，不仅可解决锅炉结垢、腐蚀或者蒸汽质量降低引发的故障乃至事故，而且可进一步提升机组整体运行的平稳性及可靠性。可以说，在火电厂实际运行过程中补给水系统发挥至关重要的作用，直接影响整个热力系统运行的安全性、可靠性及经济性等。鉴于火电厂锅炉补给水处理系统的重要性，必须就其存在的各类问题进行有效解决以发挥其积极作用。

一、简述火电厂锅炉补给水处理系统的基本要求

锅炉补给水处理系统是火电厂热力系统运行的主要辅助系统，可确保热力系统运行的稳定性、安全性以及经济性。通常情况下火力发电厂会将正常出力与全年平均水质作为确定锅炉补给水处理系统的直接依据。具体操作过程中会将最坏水质作为优化系统、校核系统的标准，由此可最大限度保证锅炉补给水处理系统与锅炉内部装置及热蒸汽减温方式的协调性。火电厂应用亚临界汽包锅炉、高压或者超高压锅炉时需要配置一级除盐加混合离子交换系统，保证锅炉补给水处理系统的良好运行。如就化学除盐手段进行应用，则需要共同开展用水及用汽的技术经济比较，在确保供水与供汽技术性的同时强化其经济性。此外，开展补给水除盐系统设计工作时需要将保证水质作为前提，通过有效措施的应用在降低酸碱消耗量的同时减少废酸与废碱的排放量。

二、分析现阶段火电厂锅炉补给水处理系统存在的主要问题

1.预处理系统存在主要问题

第一，原水水温问题。因生水系统内未就恒温装置进行安装，所以存在生水水温波动相对剧烈的现象。据统计，生水最大温差可超过10摄氏度，继而引发后续澄清池出水水质超标的情况，情况严重时会引发翻池的严重后果。

第二，LLY型过滤器问题。大多数火电厂锅炉补给水处理系统中采用的LLY型过滤器都存在充水胶囊老化的现象，因此会引发频繁泄露状况，进而无法充分挤压过滤纤维并直接作用清水的水质。此外，此过滤器不仅操作相对复杂，而且存在运行稳定性较差、反洗用水量较大及制水周期相对较短的问题。

第三，生水问题。生水水源通常情况下为循环水，具有灰分较大的弊端，单纯依靠澄清池无法完全去除灰分，所以清水水质综合水平相对较差并随之引发树脂污堵的情况，会造成再生液无法均匀分配的直接后果，制水周期由此缩短。此外，一般而言原水水温会在15摄氏度以下，相比最佳水质调节温度而言相对较低，因此引发聚合氯化铝药混凝效果较差的现象并直接作用出水水质。

第四，活性炭问题。经调查发现我国多数火电厂过滤器内部采用的活性炭均已经连续使用十余年。堵塞、结块现象严重，虽然定期进行风洗和水洗但是活性炭吸附作用大幅度降低，所以引发出水水质超标及制水量下降的现象。

第五，澄清池。我国大部分火力发电厂都建设两个以及两个以上的水力循环澄清池，各个澄清池均依靠喉管喷嘴实现药液和水的融合。如未将喷嘴调整至最佳状态则会此出现药业混合均匀性较差的现象，所以悬浮物去除率相应降低，出水水质受到直接影响。此外，现阶段大多数火力发电厂并未就曝气器装置进行安装，所以澄清池浮沫被带入下个工作系统的现象经常出现，对除盐设备的整体运行造成较大影响。

2.除盐系统存在的主要问题

第一，离子交换树脂问题。多种无机物以及其污染均会影响新树脂的工作交换容量，在树脂工作交换容量持续降低的过程中酸碱消耗量反之增加。

第二，离子交换器问题。在离子交换器长时间运行的过程中其表面附着的悬浮物质会逐渐渗透至树脂的内部结构，进而引发树脂粘结、结块以及污堵的现象，情况严重时会造成树脂无法反洗再生的后果，所以制水量受其影响相应降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、火电厂锅炉补给水处理系统存在主要问题的改进措施

1.重视预处理设备调整

将原水水温的实际变化作为依据就澄清池排泥量进行及时调整，或者是直接增加药量。每年特定时期往往会出现水源胶硅含量严重超标的现象，此时需要即刻更换为备用水源维持系统运行。此外，需要结合实际工作状况合理调整过滤器反洗次数与反洗水量，由此可确保出水水质满足火电厂整体运行的切实需求。

2.强化再生工艺水平

在确保再生操作规程严格落实的基础上增设恒温装置，以除盐水阀平稳调整手段的应用就再生液浓度的稳定性进行保证。此外，还需科学合理的管控再生时间，促使树脂与再生液可更加充分的进行混合，使其达成最佳混合状态。

3.提高设备技术改革的力度

阴阳离子交换器就串联工作方式进行应用，所以一旦其中一台机器失效则另外一台交换器也处于无法工作的状态，所可考虑结合实际工作情况将传统的串联工作方式转为母管制工作方式，并用SCF型高效过滤器替代之前的LLY型过滤器，进而可在强化周期制水量的同时以减少自用水率为基础强化出水水质，由此可降低除盐设备的工作负担，确保整个系统处于持续、良好的运行状态。

4.重视水源水质的监督

结合以往工作经验在每年的特定时期增加水源、水质的分析频次，并将分析结果中的胶硅含量具体状况作为依据就药量进行及时调整。如水质检验结果显示此水源中胶硅含量超标现象严重，则需要即刻将此水源切断并更换备用水源，避免出现胶硅污染除盐系统的严重后果出现。

5.增加离子交换器反洗强度

结合火力发电厂的实际运行状况制定离子交换器的反洗周期，并在特殊时间段合理增加反洗强度。通常情况下火力发电厂会将2-3个周期作为开展小反洗的时间间隔，8-10个周期则为大反洗的间隔时间。在开展离子交换器反洗的过程中需要严格管控流量及流速，并且尽可能连续操作反洗作业，由此可最大限度保证反洗效果。

6.管控原水水温

上述讲到原水水温的波动程度以及实际高低水平均会就澄清池的出水水质造成较大影响，而且混凝剂的沉淀、吸附效果、混凝等均受到水温的直接影响。此外，水温还起到决定水中胶体凝聚沉降的作用。由此可见管控原水水温的重要性。所以说，必须在提升重视的基础上加强对原水水温的有效调整和管控，最大限度确保水温的恒定性，于清水水质的提升有积极意义。如条件允许可借助其它系统或者设备将原水温度始终控制在25摄氏度上下。此温度可充分发挥混凝剂的吸附沉降作用，并且水温处于恒定状态会大幅度减少因水温波动引发的循环流动现象，继而翻池问题由根本得到有效解决。

7.加强预处理过滤器维护

有关工作人员需要全面、细致且认真的开展预处理过滤器的反洗工作，不仅需要以标准值严格调整反洗的流速、流量以及时间，还需在确保反洗质量的基础上将过滤纤维内的悬浮物最大限度排出，进而可将水头损失大幅度降低，有利于出水水质的强化和运行过滤周期的延长。

结束语

综上所述可以得知火电厂锅炉补给水处理系统处于良好运行状态的重要性，不仅火电厂的工作效率受其直接影响，而且作用火电厂的经济效益，所以必须重视锅炉补给水处理系统内存在问题，并就其进行有效解决。

参考文献

[1]冀锋. 某火电厂锅炉补给水处理控制系统的设计与实现[D].

[2]郭孝臣, 葛胜仓. 锅炉补给水系统的异常分析及处理方法[C]// 发挥科技支撑作用深入推进创新发展——吉林省第八届科学技术学术年会. 0.

[3]李永超, 马文涛, 聂坤. 火力发电厂锅炉补给水处理技术发展概论[J]. 中国科技投资, 2014, 000(008):157-157.

论文作者:脱立江,马丁

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5615320ffabb67b1bb31e385.html