# 发电厂电缆敷设优化方式探讨论文_芦海漫

(中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 辽宁沈阳 110179)

摘要：火力发电厂的建设离不开电缆，成百上千不同种类、型号的电缆被广泛应用于发电厂的各大系统。项目在初步设计阶段，电缆的敷设路径受工艺布置和敷设方法影响很大，往往采用保守方案，电缆设计长度、截面余量偏大，直接导致建设费用的增加。以往施工项目的数据统计，在电缆工程开工前图纸会审，施工过程中进行优化与改进，制定电缆施工现场管理措施，提高工程进度，减少工程成本能得到明显的效果。

关键词：发电厂；电缆敷设；优化方式；探讨

引言

电缆通常敷设安装在建筑空间、隧道或土壤中，因此，其在运行过程中受周围环境、天气条件的影响不明显，几乎可以忽略不计，安全、稳定、便于维护是电缆的主要特点，一般来说，电缆在安装之前，首先需要进行质量检查，不同电压标准下的电缆应采用不同的方法进行质量测试和检查，检查通过后方可进行敷设，在敷设过程中应尤其注意对隧道防水层和电缆沟的保护，尽量减少电缆敷设对周边环境的不利影响，突出电缆工程施工的环保性。

一、电缆敷设要求

1)根据电缆的起点和终点的位置来决定电缆敷设的先后顺序，先由长到短、最后盘间连线。同一通道内敷设电缆时，按电压等级由高至低控制信号。或按强电至弱电、通信电缆按从上到下的顺序排列。严格将高低压交流电源电缆与信号控制电缆分层或隔离敷设，如果电缆桥架受通道空间限制，在同一层内敷设电源电缆和信号电缆时中间加隔离层。多排通道并列时按先里边再外边的敷设顺序进行安排。2)电缆绑扎也排列，统一安排电缆走向，单根敷设，绑扎好后进行下一根敷设，减少交叉。特别注意转弯和分支口位置，以及电缆跳层，入竖井等位置，扩大电缆弯曲半径、应符合电缆绝缘及构造特性的要求，一般不应小于电缆外径的20倍。做好电缆标识牌的施工工作，每敷设一根电缆就要在起始端和终止端以及过程中转弯等重点位置挂上附有(起点、终点、型号、编号)的标识牌。3)合理调整桥架路径，尽量避开高温通风、热水、蒸汽管道及油管路交叉。忌讳与其上部平行敷设。

二、电缆敷设方式分析

(一)施工前的准备工作

1)电缆的选型：电力系统电缆线路的规格类型较多，主要包括油浸电缆线路、交联聚乙烯电缆线路等，合理的选择电缆线路规格和类型，是保障电路线路敷设工程施工质量的关键，根据现场的实际情况对电缆线路的规格和型号进行合理选择，主要内容包括：①电缆型号、电压、规格符合设计要求；②应检查电缆盘和电缆外护层的质量。对电缆质量有怀疑时，应取样检验或测试，并做好详细记录；③收集电缆出厂证件、技术资料。2)确定电缆敷设方案：根据工程施工的实际情况，将常用的电缆敷设方法(直埋敷设、电缆沟敷设及排管敷设等)进行配合使用，并根据外部环境及经济技术条件，制定合理科学的电缆敷设方案。

(二)电缆敷设优化方式

1、直埋敷设方式

直埋敷设方式宜用于量少且远距离的电缆敷设，为了美观，在厂前区内办公部分使用较多。直埋敷设同一路径敷设电缆少，且要与地下工艺水暖管线保持一定距离，使本已紧张的地下空间变得更紧张。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆老厂区施工开挖不利于机器作业，施工难度大，后期维护中出现问题以及增加和更换电缆都需要反复挖开地面(甚至硬化地面)，施工不方便，再加上人工成本日益的增长，使总体成本增高。对于冻土深度较深的地区，采用直埋更加不利。

2、电缆穿导管敷设

电缆穿导管敷设指的是将电缆的整体长度穿过钢管进行敷设，采用该方法进行电缆的敷设，首先应将钢管敷设好，通常来说，钢管的敷设可采用暗敷或者明敷的方法，待钢管敷设好之后，便可将电缆穿入到钢管内，应注意不能在同一条钢管内穿插多根电缆，钢管的内径应与电缆外径的1.5～2倍为宜，且钢管的首末两端都应当做成喇叭形状，对于单芯电缆来说，应避免采用穿导管敷设的方法，电缆穿导管敷设的方法应在具有一定排水坡度的区域使用。

3、电缆桥架敷设

电缆桥架敷设方式可用于敷设大量的电缆。根据电缆的数量安装桥架，并预留位置，以为以后的新增电缆提供路径。在生产装置区电缆桥架可充分借助建筑物梁板结构或工艺专业综合管架安装电缆桥架，既便于安装，又可以节省投资。电缆桥架敷设方式便于后期的维护，对于电缆的增加和拆除都比较方便，并且设计前期预留沟管架富余量，对桥架向空间发展不会产生问题。

4、在室内外电缆沟内敷设

电力电缆在室内外电缆沟内敷设的方法并不少见，该方法主要可分为有支架敷设和无支架敷设两大类，对于有支架敷设来说，主要是先将电缆支架安装在电缆沟内的单侧或两侧，之后再将电缆托在支架上，支架可采用槽钢支架、预制钢筋混凝土支架、角钢支架等。对于无支架敷设来说，它是将电缆直接敷设在电缆沟底的一种敷设方法，电缆沟的顶部应覆盖水泥盖板，当电压等级不同时，应通过接地线进行屏蔽，接地线应焊接在预埋件上，相邻预埋件之间的距离应为1m。

三、电缆敷设施工管理

(一)质量控制措施

①施工现场负责人应根据现场的实际情况安排技术人员负责质量监控；②作业人员应对工程作业的流程和质量检验标准进行了解，技术岗位人员应持有有效的上岗证；③现场负责人在开展安全技术工作时，应全面介绍该项目的质量控制要点、常见的质量通病及其预防措施；④作业现场应具备通过审核批准的设计图纸和施工方案，且作业人员应按照图纸进行施工；⑤施工质量检验通常按照以下方式进行。质量检验一般采用三级检验制，施工队(组)对所施工的分项工程应进行100%的质量自检；项目部对所负责施工的分部工程和单位工程组织质量检查，复检比例不宜低于50%；公司对单位工程组织检查，抽检比例不宜低于20%；⑥隐蔽工程施工完成以及全部工序作业完成(转序)时，必须提前24h通知监理现场验收。

(二)施工注意事项

同时，在施工敷设时应注意：①电缆直埋敷设时，按照施工程序进行：地下管线探测→施工路径设计→设备进场→敷设施工。②地下并列敷设的电缆，接头位置相互错开，防止接头事故损伤其它接头，可设置电缆接头井，将各接头错开摆放在托条上。

结束语

综上所述，对于在新时期背景下发展的企业来说，应充分意识到电缆敷设的重要性，特别是发电厂电缆敷设施工的过程中，应做好敷设前的准备工作，并根据实际需要采用有效、适宜的敷设方法进行电缆敷设，切实做好电缆工程施工，提高施工的质量对后续正常运作、维护电气工程整体运行有着十分重大意义。

参考文献

[1]张春丽.关于电缆敷设安装问题的思考[J].民营科技，2014(12)：227.

[2]李喆.论电缆敷设要求[J].黑龙江科技信息，2013(30)：95.

[3]刘宝君.浅谈电缆敷设施工中应注意的问题[J].黑龙江科技信息，2013(2)：293.

[4]王爱梅，张悦，郭晓玲.发电厂电缆敷设优化方式探讨[J].山西电力，2013，179：70-72.

论文作者:芦海漫

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/582d077504abfbbc6920ffb7.html