# 关于配网10kV环网柜开关和断路器常见问题研究论文_李洪文

(徐州供电公司配电运检室 221009)

摘要：近年来，我国国民经济迅速增长，配电网络亦快速的发展起来，其中环网线路的发展尤为迅速。本文就围绕配电环网线路，对其环网柜开关和断路器的常见问题进行研究，以对其相关内容加以明确，从而为配网线路实际问题的解决提供借鉴。

关键词：环网柜柜内开关、断路器、常见问题、分析

当前，我国国民经济迅速发展，人们生活水平显著提升，电网规模为了顺应社会发展，迅速扩大。环网柜开关作为电力系统中不可或缺的重要环节，担负着频繁断电、送电及重新分配电能的一系列任务，对于负荷和电网的经济和安全运行发挥着至关重要的作用。而柜内断路器，顾名思义，就是能够开断、承载、关合正常回路条件下的电流，且能够在规定时间内开断和承载异常回路条件下的电流开关装置。因其能够将故障电流迅速切断，故有效防止了事故范围的扩大。故明确环网柜开关和断路器的常见问题，提出合理的应对措施十分必要。

1 配网10kV环网柜开关的常见问题及其解决

当前，10kV环网柜开关占据了开关种类的一大部分，且很大事故都是由于绝缘问题造成的。虽然随着设备绝缘改造的有效开展，事故率得到大大降低，但设备烧毁、开关柜烧毁的现象仍屡有发生。

1.1 配网10kV环网柜开关的绝缘问题

配网10kV环网柜开关常见的绝缘问题包括：绝缘结构间隙问题、配套绝缘性差、复合绝缘应用时忽略空气间隙、检修质量低等问题。个别柜内开关使用单位因对上述常见问题没有明确的认识，没能及时发现及消除上述绝缘缺陷，从而致使绝缘事故的发生。

1.2 针对绝缘问题的应对措施

10kV环网柜开关在接入电网的同时，亦承担着工作电压的责任。如若元件质量不达标，加之同电网内某些参数的不利组合，就会导致运行条件的进一步恶化。因此，在10kV环网柜开关的生产制造过程中，应对其绝缘性能加以强调，从而从根源上解决这一常见问题。具体措施包括：保证其空气间隙符合标准；对绝缘材料进行有效的利用；保证附件良好的绝缘性；对外绝缘爬距进行合理的配置；防治和改善开关柜运行环境；实施封闭绝缘等。总之，10kV环网柜开关应采取各种措施来提升自身绝缘水平，使其能够在污秽、凝露、潮湿环境下安全运行。并在环网柜各单元室间采用绝缘隔板等措施，从而使得即使事故发生，也会得到有效的控制。

2 配网10kV环网柜断路器的常见问题及其解决

2.1 拒分故障问题

对于配网系统来讲，拒分故障对其安全运行有着很大的威胁。当故障发生时，断路器拒动，从而致使电源断路器跳闸或电气设备被烧坏，环网柜电压消失，形成大面积的停电事故。对于此类问题的判断，可从以下几方面开展：检查跳闸电源电压是否存在电压过低的现象；检查跳闸回路的完好程度；检查机械和电气方面是否同时存在故障；检查操作电压正常时，铁芯是否不动。在判定这一故障的存在后，应当立即手动进行拉闸。如若查明各路开关均没有动作，则应对停电范围内的设备故障情况进行检查，无故障时，将所有分路断路器拉开。且可排除一般性电气故障，并对一时难以进行处理的机械性或电气故障，实施停用，转而实施检修处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 拒合故障问题

拒合故障问题的发生，一般发生在合闸和重合闸操作过程中。其原因判断和处理方法包括以下三方面内容：第一，检查上一次的拒合是否是由不当操作引起的，并用控制开关重新将其合上；第二，如若合闸没有成功，则应对电气回路各不稳进行检查，以明确电气回路故障是否存在及电源正常情况；第三，当电气回路处于正常状态时，仍不可进行合闸，则说明存在机械方面的故障，应将断路器停用，并做检修处理。

2.3 误分故障问题

当断路器自动跳闸，继电保护未实施动作，且跳闸时，系统不存在短路和其他异常情况时，就可明确误分故障的存在。在检查是否属于机械外力或误操作引起的误分故障，当不存在时就可将开关故障因素排除，并即时送电。如若因机械或电气部分故障而不可以即时送电时，则应当同调度人员联系，对断路器停用，并进行检修处理。

2.4 误合故障问题

断路器内有进行操作而自动合闸的现象，就是误合故障。这一故障发生时，应将误合断路器立即拉开。如若拉开之后又误合，则应将合闸熔断器取下，并对机械和电气方面的原因分别进行检查，并同上做停用检修处理。

3 优化环网柜开关的方法分析

10kV的环网柜开关的设计生产方案一般是进线柜和出线柜通常都是是500毫米，但是在高负荷地区环网柜的进线柜和出线柜都全部接入送电的情况下，依然使用相同的柜宽设计方案，在绝缘上就容易出现问题。为了解决这一问题，在方案的设计上不但要确保电场分布均匀，还要加强绝缘隔离，采取复合绝缘的方法。一方面，为了达到确保电场均匀分布的目的，要用热缩套管将主母线以及分支母线包裹，或者是环氧树脂硫化。母线边缘要采取圆角过渡，并将圆弧形的均压件安装在在柜内母线搭接部位。另一方面，将SMC绝缘隔板安装在导体对地以及导体与导体之间。由于电场的不同介质具有不同的场强，因此进行安装时要注意在绝缘隔板和高压导体间要保留一定的空气间隙。采取复合绝缘方法就要高度关注周围环境的影响。致使开关柜绝缘闪络状况出现的一个十分重要的原因就是环境条件。因为SMC绝缘板有吸湿特性性，如果受潮，就会直接导致绝缘性能降低，若天气比较潮湿，表面又有严重积污，再加上柜内较高的湿度，极易导致爬电或放电现象，进而引发事故。国外引进的产品均使用均匀电场，以便满足10kV绝缘水平的要求。举例来说，母线边缘一般都是圆角过渡，并在母线室母线搭接位置安装圆弧形母线均压件，以便达到确保电场均匀分体的目的。除此之外，为了进一步加强绝缘效果，还用热缩套管将主母线以及分支母线包敷，或者是用环氧喷敷母排，也就是将母线硫化。为了将净距控制在安全范围内，导体对地接，并安装SMC绝缘隔板。

4 结语

现代化建设进程的加快，对配网建设提出了更高的要求，基于上述内容，明确环网柜开关和断路器的常见问题，同实际相融合，从而有效推动配网建设，为我国配电网络的与时俱进发挥应有效用。

参考文献

[1]张艳萍.高压开关柜维护中的常见问题探讨[J].科技传播.2010.

[2]柴富馨.10kV线路短路器拒绝合闸的原因及其处理[J].农村电工.2011.

[3]刘继忠.有关断路器失灵保护有关问题的探讨[J].科技论坛.2008.

[4]包建伟.断路器分、合闸故障的判断与处理[J].新疆电力技术.2009.

论文作者:李洪文

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58f12415896f04eb840b5279.html