# 建筑电气设计中的火灾隐患及其对策研讨 董佳莉论文_ 董佳莉

摘要：近年来， 国内发生火灾事故的频率之高、损失之大、伤亡人数之多为历来罕见并成逐年上升趋势。随着经济的发展、第三产业的兴起、高层建筑的增多以及装修工程的普及，火灾隐患也随之增多。据统计，在诸多引起火灾的因素中，以电气线路引起火灾的比例为最高。怎样从建筑电气设计的角度杜绝火灾隐患变得非常重要。

关键词：建筑电气设计；火灾隐患；防治对策

电气火灾的防治是一个系统工程，与发达国家相比，我国明显滞后，但电力火灾事故对社会经济的影响之大，已成为全社会的共识，我们必须要加以重视。本文首先分析了建筑电气设计中的火灾隐患，基于此，深入探讨了建筑电气设计火灾隐患防治对策。

1 建筑电线电缆发生火灾的几个方面

1.1 过电流

长时间处于过电流高温下的电缆，会由于绝缘损坏造成短路或接地，产生的高温会烧熔绝缘引发火灾，造成过电流量的原因为：一是设计不当；二是选型不当：三是在线缆容量不变的条件下，在原有的线路中增加新的负荷，造成运行的系统不堪重负，线缆过载引发火灾。

1.2 接触不良

电气系统中的电缆不是孤立存在，也不是只用一根线缆，在电源线缆之间，线缆与设备之间。需要通过一定的方式连接，这样线缆才能完成传输，分配电能的功能。除了施工时造成连接不良使得接触电阻增大，运行时产生过热外，长期运行的线缆，其连接部位由于电动力作用，机械力变化，电化学腐蚀等也会使得接头部位松动或接触电阻增大而接触不良，使接触部位的载流量变小，温度升高，以致于过热形成火险隐患。

1.3 绝缘老化

据有关资料显示，绝缘导线在规定条件下运行，其自然寿命约8年，电缆由于其制造工艺较高，其寿命要比导线长，当影响其绝缘件能的条件产生大幅度变化时，其绝缘寿命将大为缩短，在自然寿命内，任何形成的过电流，人为对绝缘层的损坏，超过额定于工作温度的高强度环境，均会令线缆过热而损坏绝缘层长期工作的线缆，其绝缘性能随时间增长而降低，都会造成短路、接地等放电型火灾隐患引发火灾。在消防监督检查中，经常发现一些企业的电线存在破皮炭化等老化现象。

2 建筑电气照明

2.1 照明器具与可燃材料防火安全距离不够

在日常消防安全检查中发现一些单位不按国家规定标准安装使用照明器具，有些场所使用的照明器具功率过大，特别是一些在集贸市场、商场、商铺、仓库的电气照明器具乱拉乱接现象较多，灯具高温表面与可燃物防火安全间距不符合规定要求，大功率照明器具表面高温极易烤着可燃物。

2.2 电气照明灯具、开关等隔热、散热措施不规范

在建筑消防电气照明系统的竣工验收检测中，经常发现有些单位电气照明灯具的隔热、散热防火措施施工不到位。如有的灯座开关盒直接安装在可燃物或可燃装饰物材料，有的明装开关盒底部和暗装盒的四周用可燃材料填塞，有的落地灯具插座安装在靠近窗户一侧，并有窗帘覆盖遮挡，极易使灯具电源插头松动造成接触不良而引起电弧、电火花；顶棚内荧光格栅灯、射灯、筒灯等嵌入安装时，一些施工人员为了防止未刷防火涂料的照明器具，或镇流器等运行中温度过高烤着周围可燃物，常采用石棉布包扎，进行隔热，但由于包扎方法不当造成散热效果不好，造成局部过热产生火灾隐患。

2.3 电气照明器具安装时被破坏

室内装修顶棚的防火完整性在室内装修中，一些单位和业主根据室内灯饰和采光效果的要求，在顶棚上安装各种各样型号的灯具时，在一定程度上对顶棚的防火性能造成了破坏，一旦发生火灾，烟雾和火焰就会通过顶棚孔洞缝隙向上及邻舍扩大蔓延。根据国外有关资料介绍，烟雾和火焰通过照明器具安装的孔洞缝隙穿透天花板速度很快，对在顶棚上嵌入式安装的照明器具实施耐火时间为1h的试验中，照明器具一只有机玻璃盘着火后的28s内就被烧毁，2min后火焰就穿过被烧毁的有机玻璃盘孔洞进入顶棚空间，可见孔洞和缝隙大大降低了顶棚的耐火时间。嵌入式灯具的安装既在顶棚上埋设了点火源，又在顶棚留下了安装的孔洞缝隙，给火灾在顶棚内的蔓延提供通道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 建筑电气设计火灾隐患防治对策

3.1 排烟阀和防火阀的控制问题

排烟阀与防火阀的控制问题在高层建筑消防电气设计中是一个很重要的问题。报警规范中对这一方面进行了明确的要求。当今的排烟阀已能够接受消防控制室的联动控制，已能够在需要的时候及时启动，顺利完成排烟工作。另外，当今的防火阀大多选用的是250℃的，易熔环熔断的，并且能够及时处理和返回信号，以达到设计目的。

3.2 消防报警及联动控制制式方面的问题

规范消防报警系统的设计也是消防电气设备中的重要一环。目前国内的大部分产品是报警设施和联动进行同管同线敷设的，报警系统使用总线制，一些重要的设备，如排烟机、消防泵、防火卷帘等，则使用线路控制。消防联动控制则采用不同方式，或多线制，或总线制的。多线制通常有有五线制和四线制。总线制一般有三总线制以及二总线制。相比于多线制，总线的布线相对较少，而监测的控制设备也相对较多。鉴于这两方面的优势，我国当前的大中型项目便大多采用了总线制。当然，采用何种制式，还需要视情况而定，只要是利于设备的设置，并能节约能源便可采用。

3.3 消防水泵的控制和启停问题

消火栓泵的控制权是指消防中心控制室和消火栓动作按钮以及泵房控制箱的控制关系，一般而言，消防控制室占据主导地位。目前很多高层建筑在消火栓的控制程序上均设置自动和手动的转换开关。这样的设置，算是做了双保险，一旦自动控制失灵，那么手动控制可以即可上任，来排解其中的问题，避免危险情况的出现。

消火栓泵的启动方式一般有两种。一种是在总线制联控方式下，消火栓动作按钮可以通过起动，将信号传送消防控制台，以此完成启动任务。另一种则是直接将消火栓的动作按钮发出的信号输送到消火栓泵的启动箱。前一种方式省接线，后一种方式的启动方式比较简单可靠。这两种启动方式在实际设备中都经常被利用，设计人员也应根据需要进行择取，以利于整个消防电气设备达到最优化配置。

4 消防专用电话的设置问题

为安全起见，消防控制中心可以考虑配置专用的消防电话总机，另外，消防泵房、主要的配电室、通风机房以及消防值班室和保卫室等处应设立专线电话，并能合理配线，最好一对一进行配线，以更好地进行火灾的应急处理，使消防电气设备更安全更科学，对保障居民的安全起到辅助作用，在紧急情况下，更快地疏导和排解安全隐患。

3.5 电警铃和消防广播系统问题

电警铃的作用与消防广播系统所起到的功能很相似，为避免两种设备在使用过程中，产生互相干扰的现象，造成不必要的混乱，可以尝试选择其中的一种报警方式。而事实上，选其一已完全可以解决相关的问题。这样做，不仅使得报警系统的警示信号能更清晰地传达出来，而且可以节约能源，并在一定程度上使消防电气设备更加简捷，并利于操作。

3.6 应急照明设施的设置问题

高层建筑的应急照明设施一般采用自容式，但这种设施造价相对较高，且管理起来不很方便，时间一长还容易受到损坏，因此，能否在火灾发生时即时起到其应有的作用，还是有些令人质疑。为了保证出现险情时，照明设施能及时起作用，不妨试用由蓄电池组组成的电源装置来进行照明。这种照明方式在实际应用中，将具有更高的可靠性，同时还更省钱省力，节约能源。这种环保节能的照明方式也是极为科学和有保障的，完全可以进行应急，并能顺利发挥它的作用。

4 结语

综上所述，火灾的发生有诸多因素，建筑电气火灾占相当大的比例。如何从技术角度把建筑电气火灾降至最低，是建筑电气设计人员面临的一大课题，如何更好地解决这个问题，杜绝火灾隐患，防患于未然，对于广大建筑电气设计人员说是责无旁贷的。

参考文献

[1]柳正茂：《高层建筑消防电气设计》，《中小企业管理与科技·上旬刊》， 2011年10期

[2]傅小雨.建筑电气火灾防范措施浅析[J].中小企业管理与科技,2010(16)

[3]张颖；建筑电气火灾事故分析和安全技术措施[J]；科技创新与应用；2013（06）

论文作者: 董佳莉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a65ad81277597b8d649c3e4.html