# 成都火车南站枢纽城市综合体项目办公楼大堂空调项目改造介绍论文_且志韬

且志韬

成都交通枢纽场站建设管理有限公司 四川成都 610041

摘要：随着经济社会的发展，城市里各类高大空间建筑越来越多。本文通过办公楼大堂空调改造实例，介绍高大空间空调使用经验，以供同行参阅。

关键词：办公楼;高大空间；空调；旋流喷口

1.前言

随着社会经济的发展，各类酒店、办公楼、会展中心等建筑的大堂层高越来越高，空间越来越大，对空调设计提出了更高的要求。本文分析了一栋新近投用的办公楼大堂空调制冷、供暖效果欠佳的原因并介绍了改造方案及改造效果。愿通过本案例，能为同类型的项目做出有益参考。

2 项目情况介绍

成都火车南站枢纽城市综合体项目位于成都市天府立交桥西侧。本项目为集商业、住宅及办公于一体的综合性建筑。本项目有三层整体地下室，地上设有一栋综合楼，由六层商业裙房上分别设有四栋二十三层住宅楼组成，另设有一栋二十二层办公楼。此两栋在地上分别设置的建筑，通过开敞式连接平台相连为一个整体建筑群。本项目办公楼于2014年3月完成竣工验收并投入使用。本文主要介绍办公楼一层大堂空调改造情况。

本项目办公楼大堂分为东西两区，东区大堂面积约500m2，建筑层高为11.1 m，装修吊顶净高约9.2m；西区大堂面积约235m2，建筑层高为6 m，装修吊顶净高约4.5m；东区通过楼梯通往二楼咖啡厅，东区和二楼咖啡厅为共享空间，分别设置风柜和风机盘管。办公楼一楼大堂投入使用后，发现空调效果欠佳，特别是冬季供暖季节。

3 原空调设计

3.1一层东区大堂

一层东区大堂原设计采用7台3000m3/h的吊式空调机组，旋流风口下送，单层百叶上回风的方式。吊式空调器参数为：送风量：3000 m3/h，静压：215Pa，制冷量：22kW/台，制热量：35kW/台。

经计算，一层东区大堂配置的设备容量冷指标为308W/m2，热指标为490W/m2，换气次数4.7次/h。

3.2一层西区大厅

一层西区大厅原设计采用2台3000m3/h的吊式空调机组，方形散流器下送，单层百叶顶回风的形式。吊式空调器参数为：送风量：3000 m3/h，静压：215Pa，制冷量：22kW/台，制热量：35kW/台。

经计算，一层西区大厅配置的设备容量冷指标为190W/m2，热指标为300W/m2，换气次数6.4次/h。

4 一楼大堂空调现状

空调投入使用后，发现效果不理想，特别是冬季，所以主要测量冬季供暖使用情况。

测量当日情况：

6 结语

办公楼、酒店等大堂因其空间大，装饰要求高，对空调设计提出了更高的要求。通过本文的介绍，但愿能为类似工程提供一点参考建议。如有不足，还望各位同行前辈提出宝贵意见并给与指正。

参考文献：

[1]TROX产品资料

[2]《实用供热空调设计手册》第二版

[3]Gree风幕选型手册

作者简介:

且志韬（1978—），男，四川大邑人，工程师，从事机电设备安装工作13年。

论文作者:且志韬

论文发表刊物:《基层建设》2015年28期供稿

论文发表时间:2016/4/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b062a4c8b702b6a454fa5f7.html