# 试论电流互感器的运行与维护论文_翟永杰

国网吉林省电力有限公司长春供电公司 130000

摘要：熟练掌握电流互感器运行维护和应急处理措施，有助于值班运行人员及时地发现电流互感器各种异常情况，故障时迅速而準确地消除故障并恢复正常供电，使故障过程所造成的损失达到最小。本文主要对电流互感器正常运行时巡视检查的一般项目、注意事项、维护和校验的一些文章对电流、电压互感器参数的选择对测量回路的影响进行了简要分析，以供同行参考。

关键词：电流互感器；检测；校验

概述：在电力系统中，互感器作为一次主要元件在开关柜中应用极其广泛。所以互感器的使用及维护显得尤为重要。分为电压互感器和电流互感器两类：电流互感器是将一次系统中的大电流，按照比例变化成适合通过仪表或继电器等二次设备，额定电流一般为5A或1A的小电流；电压互感器是将一次系统中的高电压，按比例降为额定线电压为100V的低电压，供给测量仪表和继电保护。

一、互感器的作用

1、测量仪表，继电器等二次设备与高压隔离，确保人身安全。2、能有效的避免电路中短路电流直接通过测量仪表和继电器使其不受大电流沖击而破坏。3、可进行远距离测量。

互感器的巡视检查内容：瓷瓶套管是否完好，清洁，有无裂纹放电现象，检查油位、油色是否正常，有无渗油和漏油现象，检查呼吸器是否畅通，是否有受潮变色现象，检查接线端子是否牢固，是否有发热现象，检查运行中的互感器声音是否正常，有否冒烟及异常气味。

二、电流互感器在运行时的注意事项

1、在工作时其二次测不得开路。2、二次侧必须有一端接地。3、电流互感器不允许长期过载运行。4、电流互感器在连接时也要注意其端子的极性。

三、互感器的检测试验

1、绝缘电阻：

目的检查绝缘是否老化，互感器是否受潮。试验周期为交接或大修，运行中的互感器间隔为1-2年一次。试验方法为一次线圈用2500V摇表，二次线圈用1000V或2500V摇表摇测，非被测量相绕组应接地。测量还应考虑空气的湿度，套管表面脏污对绝缘电阻的影响，必要时须将套管加以屏蔽，以消除表面泄露的影响。温度变化对对绝缘电阻的影响很大，测量时应记录下準确的温度进行比较。

2、交流耐压：

试验周期为交接或大修时，运行中的互感器，1～3年一次试验，试验时二次绕组短接接互感器在运行时的注意事项电流互感器：①在工作时其二次测不得开路，这是因为电流互感器在工作时二次负荷小，因此接近于短路状态，依据磁动势平衡的原理二次绕组侧会感应高电压危及人身和设备的安全。②二次侧必须有一端接地，这是为了防止其一二次绕组绝缘击穿时，一次侧的高电压窜入二次侧危及人身和设备的安全。③电流互感器不允许长期过载运行，如长期过载运行会造成铁芯严重发热，致使绝缘老化缩短寿命。④电流互感器在连接时也要注意其端子的极性，按规定电流互感器的一次绕组端子标以L1，L2，二次绕组端子标以K1，K2，L1与K1为同名端，L2与K2为同名端，在电流互感器接线时一定要注意端子的极性；否则其二次侧所接仪表，继电器中流过的电流就不是预想的电流，甚至可能引起事故。

四、校验方法

在进行电流互感器误差试验之前，通常需要检查极性和退磁等主面特性。

1、电流互感器极性检查：

电流互感器一次绕组标志为P1、P2，二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端，则这种标志叫减极性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一次电流从P1进，二次电流从S1出。极性检查很简单，除了可以在互感器校验仪上进行检查外，还可以使用直流检查法。

2、电流互感器退磁检查

电流互感器在电流突然下降的情况下，互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁，使铁芯磁导率下降，影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流，给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场（励磁电流）使铁芯达到饱和状态，然后再慢慢减小励磁电流到零，以消除剩磁。

3、电流互感器误差试验

互感器误差试验一般采用被测互感器与标準互感器进行比较，两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标準互感器要求比被测互感器高出二个等级，此时标準互感器误差可忽略不计。若标準互感器比被测互感器只高一个等级，此时试验结果误差应考虑加上标準互感器误差。

被测互感器与标準互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx（%），相位差δx（’）。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标準互感器电流差与二次电流的比值，所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什幺等级的互感器，基本由标準互感器决定。

标準互感器是互感器校验系统的关键核心。对被测互感器进行校验，除了标準互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器，可以调节升流器电流的调压器，及负载。

五、使用注意事项

电流互感器 - 使用注意事项电流互感器运行时，副边不允许开路。因为一旦开路，原边电流均成为励磁电流，使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此，电流互感器副边回路中不许接熔断器，也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

电流互感器运行时，副边不允许开路。原因如下：

1.电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1

2.电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2

3.电流互感器铁芯合磁通：Φ=Φ1 + Φ2

4.因为Φ1.Φ2方向相反，大小相等，互相抵消，所以 Φ=0

5.若二次开路，即 I2 = 0，则：Φ=Φ1，电流互感器铁芯磁通很强，饱和，铁心发热，烧坏绝缘，产生漏电

6.若二次开路，即 I2=0，则：Φ=Φ1，Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e，在电流互感器二次线圈两端形成高压，危及操作人员生命安全

7.电流互感器二次线圈一端接地，就是为了防止高压危险而采取的保护措施

因此，电流互感器副边回路中不许接熔断器，也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

总结：

进入21世纪电力行业将有更大的发展，电流互感器的故障诊断与状态检修作为我国电力系统实现体制转变、提高电力设备的科学管理水平的有力措施，是今后在电力生产中努力和发展的方向。

参考文献

[1]中华人民共和国能源部.进网作业电工培训教材[M].沈阳，辽宁科学技术出版社，1993.

[2]王有元，廖瑞金，孙才新等.变压器油中溶解气体浓度灰色预测模型的改进[J].高电压技术，3，29（4）：24-26.

[3]吴竞吕．电力系统[M]．北京：水利电力出版社，1988．

论文作者:翟永杰

论文发表刊物:《电力技术》2016年第7期

论文发表时间:2016/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b7470faa0381fca787adbaf.html