# 综合性医院电气设计要点分析与研究论文_唐文

广东华方工程设计有限公司

摘要：随着社会经济的持续发展，我国医院的建筑结构与模式发生了不同程度的影响与变化。功能布局越来越科学、功能也逐渐完善，呈现现代化、科学化的发展趋势。在综合性医院中，为了满足医院电气设计的各项要求，就要探究电气设计的要点，根据规范要求合理开展，系统研究。基于此，笔者主要对综合性医院电气设计的要点进行了简单的分析，以供参考。

关键词：综合性医院；电气设计要点；研究

医院是具有特殊功能的公共建设项目，在综合性医院的电气设计过程中，要了解其电气设计的不同需求。因为在医院中存在一些大型的医疗设备，这些设备在医疗诊断与治疗中有着较为重要的地位与作用。随着科学技术的不断发展，各种医疗设备的功能也在逐渐完善。电气设计人员要分析综合性医院电气设计要求，综合不同设备的不同要求，综合实际状况进行系统化的设计分析，进而为医院电气设计工作开展提供参考。

1.综合性医院电气设计要点分析

在综合性医院进行电气设计过程中，要综合医院的结构特征，分析不同科室、设备的不同影响，根据实际状况系统分析。在实践中要重视负荷、低压配电、供电系统以及照明系统、电缆等不同因素，进而在根本上保障电气设计的科学性合理性，为医院的稳定运行奠定基础。在实践中，其具体如下：

1.1负荷内容

医院的医疗场所主要可以分为三种类型。第一种就是不应用医疗设备的接触部件，称为0类医疗场所；第二种就是应用的电气设备零部件要与患者接触的医疗环境，称之为1类医疗场所；第三类就是电气设备的接触部件要与患者接触，在接触过程中如果电源中断会影响患者生命健康的医疗场所。

综合性医院进行电气设计过程中。根据不同的医疗场所，合理的进行负荷等价的划分。要根据规范要求严格设计。一般状况之下，综合医院门诊为1类医疗场所，其自动恢复的供电时间要求相对较低，高于15秒也是正常的范围区间中；而婴儿室则为1类医疗场所，自动恢复供电时间要控制在15秒范围中，否则就会造成较为严重的医疗事故问题；手术室属于2类医疗场所，有着较高的供电要求，必须在0.5秒钟恢复供电。在综合性医院的负荷要求中，一级负荷供电的自动恢复时间要大于等于0.5s二级负荷供电则要控制在0.5~15s区间中；其他的要根据三级负荷供电进行设计。

1.2供电系统

综合性医院要根据自身的负荷性质，确定供电系统。在设计过程中要综合国家规范要求合理设计。

1.3低压配电方面

医院低压配电系统多数应用放射式以及树干式供电模式。对于一些特别重要的设备要配置发电机组。综合医院设备特征，电气设备类型等因素合理的设计电气设计方案。

1.3.1手术室

手术室具有较强的功能性特征，供电电源不仅仅要设置两路专线供电，也要配置匹配性的发电机组、手术室中的用电要通过变配电所进行专线供给，实现在手术室中的制动切换。不同手术室中的电源干线要单独设置，做好短路、过流以及过压等相关保护措施；而在洁净手术室，则要设置配电柜，保障其总负荷符合规范，不小于8kva.

1.3.2急诊室

急诊手术室供电要根据室内设备的要求合理设计，保障供电系统的科学性。

1.3.3检验科

在检验科中的医疗设备对于电压稳定性有着严格的要求，在配置含有稳压器的插座。

1.3.4放射科

放射科中主要涵盖了BCT室、CT室、X光室。其供电电源要单独设置专用的回路系统，不同的科室中要设置不同的稳压器设备。保障各项设备的整体容量，要合理的设置配电箱、照明系统以及工作指示灯等相关功能设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4照明系统

照明系统是现代医学发展中较为重要的标志，要综合医院与患者的实际要求合理设计分析。在实践中，要综合经济、环境等因素合理设计分析，综合自然光等进行设计，构建良好的照明环境与系统。要保障其符合设计标准的各项要求，在不同的场所中应用不同的照明标准。

综合医疗设备的不同应用需求，分析核磁共振扫描需要的电磁屏蔽要求，就要应用直流电；在眼科则要应用可以调节亮度的白炽灯；在放射科则要设置红色的警示灯；设置联动装置，采取紧急措施，避免其对患者造成不良影响。在手术室内要应用专设的无影灯，也要设置一般照明设备。而二者要应用不同的回路供电系统。在病房中则可以应用可以调节的节能灯；在公共病房中则要应用一床一灯的设计要求，通过可调节光源设备，避免其对周边病房产生不良影响。

应急照明在设计过程中，要综合不同的场合合理设计，在公共通道、大厅、楼梯以及消防电梯中则要设置疏散照明的专用设备，在安全出口位置设置指示灯。而因为医院人流速度相对较高，为了避免出现紧急断电等问题，要根据规范要求提升设计标准。

1.5合理选择电缆

因为综合性医院中有不同类型的病人，病人的活动能力会受到不同程度的限制与影响。为了避免火灾等问题的出现。在设计过程中要选择有裕量的线路，应用低烟无卤阻燃类型的电缆以及电缆穿钢管设备。在一些特殊的科室中，如手术室中则要应用矿物绝缘电缆。

2.综合性医院电气设计注意事项

在综合性医院电气设计过程中，要重视谐波以及大型医疗设备等因素，对其系统分析，合理的进行电气设计，其具体如下：

2.1谐波治理

在综合性医院中含有大量的具有放射线诊断装置设备，在工作过程中会产生大量的高次谐波问题。同时，医院多数场所中都会通过直观荧光灯作为主要的照明灯具，通过电子镇流器作为辅助设备，这样就会产生大量的谐波问题。对此，在进行电气设计过程中要综合医疗设备的谐波问题，合理设计。

现阶段，谐波治理主要就是通过无源滤波装置以及有源滤波装置两种类型。其中无源滤波就是电抗器与电容器的串联，二者通过串联构成了LC串联回路，在系统中并联。在变压器中主要就是以三次谐波为主要内容，可以通过电容串接14%的电抗器进行处理。医疗设备专用的变压器则可以应用7次或者更高频次的谐波为主要内容，电容串接的电阻器则主要应用567%。

综合医院不同医疗设备产生的高次谐波问题，应用无源滤波效果不佳。在一般状况之下主要就是通过有源滤波器进行处理。有源滤波器输出补偿电流是综合谐波系统的谐波量动态变化进行调整的。确定有源滤波器的额定电流过程中，要综合谐波电流的数据信息进行分析。

2.2医院大型医疗设备特殊要求

数字影像设备对供电系统有着较为严格的要求，在一般状况之下要综合医疗设备专用变压器供电，减少不良影响。在设置专用变压器过程中，保障其容量适宜，避免容量过小导致内阻增大；要保障变压器安装位置与医技楼靠近，减少供电电缆长度；应用供电电缆截面的溶蚀，要综合供电设备工作电流的不同需求，保障电源电阻可以符合应用的不同需求。

对于大型的医疗设备进行电气设计过程中，要综合招标、厂家资料等进行系统化的设计分析。要确定照明、插座以及空调电源的独立设置等相关因素，避免空调等对设备呈像产生不良的影响。

结束语

在综合性医院中含有较多的电气设计内容，在设计过程中要分析医院的不同功能需求，在实践中加强细节分析，综合不同角度进行细节分析，保障电气设计符合综合性医院的实际需求，这样才可以为综合性医院各项工作开展奠定基础。

参考文献：

[1]韩莉.医院建筑电气设计要点分析[J].中国医院建筑与装备，2016（8）：100-101.

[2]伍夏聪.医院电气设计中的细节探讨[J].中国医院建筑与装备，2013，14（4）：74-75.

[3]梁特.关于医院建筑电气设计的相关要点[J].科技视界，2016（14）：300-300.

[4]陈学斌.综合医院电气设计的几点总结[J].现代建筑电气，2013（s1）：450-453.

论文作者:唐文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b8694a01c22d2c133d80c7f.html