# 浅析电厂增效扩容后遗留问题及解决办法论文_梁祖乃

（广东韶关乳源泉水电力公司 广东省韶关市 512700）

摘要：泉水水电厂增效扩容后提升了经济效益，同时导致了机组温度过高、电缆容易过热、维护难度等问题，公司技术人员通过对问题的分析，提出多种解决方案。改造后环境、经济、效率、安全等问题进行了有效的改善，实现了绿色、节能、高效等多重效益。

关键词：电厂；扩容；过热

引言

泉水水电厂于1980年正式投产发电，厂房位于乳源县东坪镇境内南水水库末端，拦河拱坝则在其上游约10km处的龙沟咀，其水源来自于广东省乳源县境内南水水库上游的支流汤盆水，该厂总装机容量为4×6MW=24MW，设计水头225m，单机流量为3.2m3/s。大坝正常蓄水位447m，发电尾水位214.0m。工程枢纽主要建筑物包括水库大坝、引水隧洞、调压井、引水明管、地下发电站厂房和升压站。有效的将自然资源综合利用。

泉水水电厂在经历了三十多年的运行发电之后，因为建设时间以及建设水准问题，为了解决了受当时制造条件的制约投产初期水轮机效率为85%左右，经过多年的使用，问题较多，第一：水轮机转轮及过流部件磨损、空蚀比较严重，停机时水轮机渗漏水比较严重导致机组转轮效率差，噪音大。第二：辅助设备存在自动化程度低，设备设施陈旧问题。第三：主变压器及发电机设备较现行设备落后，存在绝缘老化问题，励磁设备、控制保护屏柜、高低压开关设备、电厂监控系统老化且技术落后，运行不稳定。为解决上述问题同时响应国家水电增效扩容梁祖乃（1983-）男 电气设备维护与管理的优惠政策，泉水水电厂进行了增效扩容的改造。在完成增效扩容后，扩大了机组装机容量，提升了辅助自动化程度，较好的实现了经济效益，基本达到了改造预期，然而改造带来的有利结果下也带来了许多新的问题。本文就水电厂增效扩容带来的一系列问题进行探讨与解决。

1 水电厂扩容之后产生的问题

随着水电厂的增效扩容，引发了其他的设备方面的问题，解决这些问题能够更好的实现水电厂绿色、经济、效率、安全的运营。在众多的问题中笔者主要发现如下几种问题：

（1）机组系统中高压A、B、C三相电缆交叉摆放，电缆布置不合理就产生交变磁场。圆周方向是等效成一圈圈的闭合电路，闭合电路中的磁通量在不断发生改变，所以在电缆的圆周方向会产生感应电动势和感应电流，电流的方向沿电流的圆周方向转圈，就像一圈圈的漩涡，这种在整条导线内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象。由于涡流将使得机组电缆发热导致温度过高，降低了电缆的绝缘性能，及其容易引发安全事故；

（2）在使用的主变高压电缆（300mm2）接线处由于压线端偏短，使得过流较大导致电缆容易发热，造成电缆护套断裂；

（3）在35kV升压站的建设中电压互感器、高压保险、电流互感器、避雷器等设施采用的是铜排固定绝缘子的连接方式，高压保险直接采用铜排连接，存在一定的安全隐患同时也增加了维护难度。

以上的问题大部分都是从安全的角度出发，在工业生产中以安全第一为宗旨，所以安全隐患防范于未然是必要的。

2 问题解决方案

为了解决增效扩容带来的新问题，经我厂设备维护部门技术员研究讨论后，对存在的以上三个主要问题作出了如下整改方案：

（1）按照设计要求，重新将电缆按顺序铺设，不得交叉，全部相线和中性线都放在同一层，可以使电缆温度较之前明显降低，有效的解决因为绝缘性降低而带来的安全隐患。

（2）针对铜鼻子质量与规格不符，压线端较短，与电缆头接触面积较小的问题。将主变高压电缆接线处的铜鼻子，更换为紫铜铜鼻子，增大接触面积，这样可以有效的防止了电缆护套断裂现象的发生。

（3）针对提高检修安全程度、操作灵活性、现场布置简洁程度及满足配合安全达标问题，对35kV升压站设备进行改造。取消35kV高压保险同时35kV升压站开关（301）断路器、35kV电流互感器位置保持不变，然后将35kV升压站刀闸（3014）、35kV避雷器、35kV电压互感器改为安置35kV电流互感器的后面（具体改造方案详见附图1、附图2）最后将35kV线路将固定在龙门架上。这样既解决了由于铜排连接带来的安全隐患，也降低了维护难度与维护成本。

3总结

水是大自然给予人类最宝贵的资源，水力发电是人类利用智慧创造幸福生活的体现，在合理利用水资源的同时安全使用也是极为重要的。在电厂增益扩容的带来巨大的经济利益以及效益的同时，我们也不能将那些因扩容导致的新问题忽略，在此次整改中，我们总结了一些宝贵的经验。首先，在实施增效扩容前要尽量将所有的实际问题最大限度的考虑进去，减少增效扩容后的问题遗留。并针对发现的问题进行有效的整改。其次，增效扩容后，在试机阶段中要仔细查看验证各个机电设备的运行状况，尽早发现问题，并尽快找出解决方案。只有这样才能最大限度的实现增效扩容的经济效益。

参考文献：

[1]高华山.泉水水电厂增效扩容改造方案设计与效益分析[J]

[2]鲁宗相.水电站电气主接线可靠性评估 [J] 电力系统自动化 2001（18）：16-19

[3]段猛.变电站中涡流引起的危害与防范措施 [J] 电子世界 2014（8）：25-25

论文作者:梁祖乃

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c45eee3277faa3ffb35be9e.html